# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

SESSION 2018

--------------------

ÉPREUVE E.4.1

Étude d’un système technique industriel Pré-étude et modélisation

Durée : 4 heures – Coefficient : 3

### Matériel autorisé

### L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

### --------------------

Le sujet comporte 24 pages numérotées de 1/24 à 24/24.

### Les documents réponses (pages 21, 22, 23 et 24) sont à remettre avec la copie.

--------------------

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction, en particulier pour les réponses aux questions ne nécessitant pas de calcul.

Les notations du texte seront scrupuleusement respectées.

Présentation Générale

Introduction

La Compagnie Nationale du Rhône (CNR), créée en 1933, est aujourd’hui le premier producteur français d'énergie électrique renouvelable. Elle est également le deuxième producteur d’électricité, avec environ 3 % de la production électrique française et 25 % de la production hydroélectrique. L’État lui a cédé la concession unique du Rhône en 1934, afin d’exploiter et d’aménager un ensemble d'installation entre le lac Léman et la mer Méditerranée.

Ces aménagements doivent permettre de garantir la navigation fluviale 24h/24 tous les jours de l’année.

L’aménagement du Rhône dans la région d’Avignon, qui date de 1973, est indiqué sur la figure 1, ci-après.

La centrale hydroélectrique de Sauveterre produit de l’électricité en turbinant la partie des eaux du Rhône qui circule dans le bras 1.

L’autre partie des eaux du Rhône emprunte le bras 2. Le barrage de retenue de Villeneuve permet d’aiguiller une partie des eaux du Rhône vers le bras 4.

Ce dernier est utilisé non seulement pour produire de l’électricité grâce à une centrale hydroélectrique mais également pour assurer, grâce à son écluse, la navigation fluviale sur le fleuve.

Bras 1

Centrale hydroélectrique de Sauveterre

BARRAGE de Villeneuve

AVIGNON

Bras 2

Centrale et écluse D’AVIGNON

Rhône

Rhône

Bras 4

Bras 1

Centrale hydroélectrique de Sauveterre

BARRAGE de Villeneuve

AVIGNON

Bras 2

Centrale et écluse D’AVIGNON

Rhône

Rhône

Bras 4

Bras 3

Bras 3

Figure 1 : aménagement du Rhône

Figure 1 : aménagement du Rhône

La centrale hydroélectrique et l’écluse d’Avignon

ÉCLUSE

CENTRALE

RHONE

ÉCLUSE

CENTRALE

RHONE

Cet aménagement est principalement constitué :

- d'une centrale hydroélectrique qui permet la production d'électricité ;

- d'une écluse qui permet la navigation fluviale.

Figure 2 : centrale hydroélectrique et écluse

Figure 2 : centrale hydroélectrique et écluse

L’écluse et son alimentation en énergie font l’objet de l’étude. Elle a une longueur de 195  mètres et une largeur de 12 mètres.

Le barrage de Villeneuve permet d’obtenir une dénivellation de 10,5 mètres afin de produire l’électricité. L’écluse permet aux bateaux de franchir cette dénivellation grâce au principe rappelé ci-après à l’aide de la figure 3.

Le sas peut être vu comme un bassin que l’on peut remplir ou vider grâce à deux portes amont et aval.

L'écluse est constituée d'un sas dans lequel on peut faire varier le niveau de l'eau et de deux portes étanches, l'une située en amont et l'autre située en aval.

Vanne 1

Porte aval

Porte amont

Sas

Vanne 2

Figure 3 : principe de fonctionnement de l'écluse

Figure 3 : principe de fonctionnement de l'écluse

Principe : l’ouverture de la vanne 1 permet de remplir le sas pour obtenir un niveau d’eau égal  au niveau d’eau amont, ce qui autorise l’ouverture de la porte amont et l’entrée du bateau dans le sas. Après fermeture de la porte amont et de la vanne 1, la vanne 2 est ouverte et permet d’obtenir un niveau d’eau dans le sas égal au niveau d’eau aval. L’ouverture de la porte aval permet au bateau de continuer sa navigation.

Mécanisme d’ouverture des deux portes

La porte amont est coulissante du type « brouette ». À l’ouverture, elle s’efface dans son garage situé rive droite. Elle roule sur un galet inférieur placé côté opposé au garage et elle est entrainée par un chariot supérieur côté garage.

Le chariot est entraîné par un treuil électrique à câble.

Figure 4 : mécanisme d’ouverture de la porte amont

Figure 4 : mécanisme d’ouverture de la porte amont

Les dimensions de la porte amont sont :  L = 12,1 m ;  H = 8,7 m ; E = 1,0 m.

La porte aval est coulissante du type « suspendue ».

Comme la porte amont, à l’ouverture, elle s’efface dans son garage situé rive droite.

Elle est suspendue à deux chariots situés aux extrémités de la porte et roulant sur des rails portés par des poutres et traversant l’écluse. Ces chariots sont actionnés par un treuil électrique à câble.

Les dimensions de la porte aval sont :  L = 12,1 m ;  H = 13,4 m ; E = 1,0 m (voir figure 7).

Figure 5 : positions de la porte aval

Figure 5 : positions de la porte aval

À l’ouverture, un profil de vitesse est défini afin de permettre une fin de mouvement moins brutale. Ce mouvement se décomposera en 5 phases :

- 1 : phase d’accélération pendant 10 s ;

- 2 : phase à vitesse de translation constante (vporte = 7 m.min-1) pendant 92 s ;

- 3 : phase de décélération pendant 10 s ;

- 4 : phase d’approche à vitesse constante et réduite pendant 8 s ;

- 5 : phase finale de décélération d’une durée de 0,5 à 1 s.

0

vporte

t (min)

1                                        2                                  3         4    5

0

vporte

t (min)

1                                        2                                  3         4    5

Figure 6 : profil de vitesse de la porte

Figure 6 : profil de vitesse de la porte

Le temps de fermeture ou d’ouverture d’une porte est approximativement de 2 minutes.

Par inversion du sens de rotation, les treuils assurent la fermeture et l’ouverture des portes.

ENJEU - OBJECTIFS

L’enjeu est de permettre une navigation fluviale 24h/24. Cette continuité de service est nécessaire pour assurer le transport maritime sur le fleuve. La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) chargée d’assurer cette continuité de service doit payer des pénalités de retard au cas où le transport maritime est interrompu à cause d’une défaillance de l’une de ses écluses.

La rénovation des équipements et l’amélioration du fonctionnement est permanente.

L’objectif principal est d’assurer un fonctionnement satisfaisant de l’écluse. L’étude porte sur le mouvement des portes et l’alimentation électrique du poste écluse.

Le sujet est composé de 3 parties indépendantes, notées A, B et C.

- La partie A aborde le dimensionnement du moteur asynchrone qui permettra le mouvement de la porte aval.

- La partie B compare l’ancienne solution utilisée avec le nouveau moteur asynchrone choisi.

- La partie C porte sur l’alimentation électrique du poste écluse et sur l’étude des différents transformateurs.

PARTIE A -	Dimensionnement du moteur par rapport aux contraintes hydrauliques et mécaniques

Dans cette partie, on évalue les contraintes hydrauliques et mécaniques exercées sur la porte aval de l’écluse afin de choisir le moteur électrique nécessaire au mouvement de translation horizontal de la porte.

Les dimensions de la porte sont :

- hauteur : H = 13,4 m ;

- largeur : L = 12,1 m ;

- épaisseur : E = 1 m;

- masse : M = 86 tonnes.

E

H

d

hAVAL

hAMONT

côté amont de la porte            côté aval de la porte

Figure 7 : coupe de la porte aval

Résultante des forces de pression de l’eau sur la porte

On rappelle les données suivantes :

-	masse volumique de l’eau :  = 1000 kg.m-3 ;

-	accélération de la pesanteur : g = 9,81 m.s-2.

Avant la mise en mouvement de translation de la porte, la partie immergée côté amont, notée hAMONT, représente 30% de sa hauteur totale H. De plus, la Compagnie Nationale du Rhône impose une différence de niveau d’eau d  maximale entre l’amont et l’aval égale à 20 cm. Cette différence peut être due à un effet du vent qui a généré du clapot ou de petites vagues.

La porte est en position fermée et sans aucun mouvement. On note Fd  la composante horizontale des forces de pression de l’eau sur la porte.
Donner sa valeur  lorsque la différence de niveau d’eau d  est nulle.

Calculer la valeur de hAMONT.

Montrer que hAVAL  est égale à 3,8 m dans le cas où d=dMAX =20 cm.

Toutes les grandeurs étant exprimées en unité du S.I., l’expression de la résultante horizontale des forces de pression de l’eau sur la porte est donnée par :
Fd= 12ρ.g.L(d2+2hAVAL.d)

- Calculer la valeur de Fd  pour dMAX = 20 cm.

- La valeur maximale de Fd supportée par la porte est de 120 000 N.

- À partir du résultat obtenu pour Fd, justifier la norme de la CNR qui impose une différence de niveau d’eau maximale de 20 cm entre le côté amont et le côté aval.

Mouvement de translation horizontal de la porte

- Énoncer le principe fondamental de la dynamique appliqué à un solide en mouvement de translation, la masse du solide étant notée M et son accélération notée  a.

Dans un premier temps, on considère la porte en position fermée, sans aucun mouvement avec un même niveau d’eau des deux côtés.

Sur la figure 8, on a représenté par leurs vecteurs respectifs les quatre forces qui agissent sur la porte lorsqu’elle est immobile :

- le poids P ;

- la poussée d’Archimède AR  (force verticale dirigée du bas vers le haut et due à l’action de l’eau sur la porte) d’intensité AR = ρ.g.V  où V = 3,3 m3 est le volume de la porte soumis à la poussée d’Archimède ;

- les actions des chariots sur la porte qui sont représentées par deux forces  
R1  et R2  avec R1 = R2 = R.

Figure 8 :

forces agissant sur la porte immobile

Treuil à l’arrêt

R1

R2

y

.

AR

x

P

Dans le cas où la porte est fermée et sans mouvement, écrire l’équation traduisant le principe fondamental de la dynamique.

- En déduire la relation entre R, P  et AR.

- On rappelle la masse de la porte : M = 86 tonnes.

Calculer les valeurs numériques de P  et de AR.

- En déduire l’intensité R des forces représentant les actions des chariots sur la porte.

Sous l’action du treuil, caractérisée par la force de tension T, la porte est maintenant en mouvement de translation horizontal.

Les forces agissant sur le système {porte  et chariots} sont :

- le poids : P  ;

- la poussée d’Archimède : AR ;

- la résistance de l’eau sur la porte : REAU ;

- la tension du câble : T ;

- la force de pression de l’eau sur la porte  Fd , étudiée à la question Q.4 ;

- les forces d’interactions entre les chariots et le système de guidage qui sont caractérisées par deux paramètres :

  - angle de roulement   ;

  - coefficient de glissement tan  ;

En appliquant le principe fondamental de la dynamique, on obtient l’expression de la tension du câble T  :

T=P- ARtanθ+ Fd.tanφ+M.a+ REAU

Pour la première phase du mouvement de la porte, on donne les valeurs numériques suivantes :

- poids : P = 844 kN ;

- poussée d’Archimède : AR = 32,4 kN ;

- angle de roulement  :  tan = 0,0025 ;

- force de pression de l’eau  pour dMAX = 20 cm : Fd = 92,6 kN ;

- coefficient de glissement : tan = 0,3 ;

- accélération : a = 11,7×10-3 m.s-2 ;

- résistance de l'eau sur la porte : REAU=27 N.

- Compléter le document réponse n°1 :

- en calculant les valeurs numériques des différents termes de T ;

- en faisant la somme de ces termes pour calculer T ;

- en évaluant le % de chacun de ces termes par rapport à T.

- En déduire la force prépondérante pour la tension du câble T.

Chaîne cinématique

Le profil de vitesse (vitesse de la porte en fonction du temps), lors de son ouverture, est représenté sur la figure 9.

t (s)

vporte (m.s-1)

0         10                                                                           102       112    120

117x10-3

23,4x10-3

t (s)

vporte (m.s-1)

0         10                                                                           102       112    120

117x10-3

23,4x10-3

Figure 9 : profil de vitesse lors de l’ouverture de la porte

Figure 9 : profil de vitesse lors de l’ouverture de la porte

- Montrer que la valeur de l’accélération entre 0 et 10 s  vaut : 
 a = 11,7x10-3  m.s-2.

On rappelle que pour un mouvement uniformément accéléré, la distance parcourue D (en mètre) pendant une durée t (en seconde) est donnée par :

D=12.a.t2+v0.t   		avec :

- a : accélération en m.s-2

- v0 : vitesse initiale en m.s-1

- Calculer la distance parcourue par la porte lors des différentes phases du mouvement :

- phase 1 : entre 0 et 10 s ;

- phase 2 : entre 10 s et 102 s ;

- phase 4 : entre 112 s et 120 s.

Reporter ces distances sur le document réponse n°2.

Montrer que la distance totale parcourue par la porte est égale à la largeur de l’écluse soit 12 m.

On considère que la force T  exercée par le treuil sur la porte a une intensité constante sur toute la durée du mouvement. On prendra comme valeur T = 31 kN.

- Donner l’expression de la puissance mécanique en sortie du treuil notée Ptreuil en fonction de T  et de la vitesse de la porte vporte.

Tracer le profil de la puissance Ptreuil  en fonction du temps sur le document réponse n°2.

La chaîne cinématique est représentée sur la figure 10 :

Figure 10 : chaîne cinématique

MOTEUR

RĖDUCTEUR

K = 1/258

Réd = 0,82

TREUIL

Rtreuil = 0,1m

treuil = 0,8

PORTE

vporte

Figure 10 : chaîne cinématique

MOTEUR

RĖDUCTEUR

K = 1/258

Réd = 0,82

TREUIL

Rtreuil = 0,1m

treuil = 0,8

PORTE

vporte

On considère que la puissance mécanique Ptreuil en sortie du treuil est égale à 3,62 kW et que la vitesse de translation de la porte est égale à vporte = 117x10-3 m.s-1 (phase 2).

On note :

- treuil et moteur : vitesses de rotation du treuil et du moteur en rad.s-1 ;

- K : rapport de transmission du réducteur (K= ΩtreuilΩmoteur= 1258 ) ;

- Rtreuil : rayon du treuil égal à 0,1 m ;

- Ctreuil : moment du couple en sortie du treuil ;

- treuil et Réd : rendements respectifs du treuil et du réducteur ;

- PM : puissance mécanique fournie par le moteur ;

- CM : moment du couple utile du moteur.

- Donner l’expression de vporte en fonction de treuil  et Rtreuil .

Calculer la valeur de treuil.

- Calculer la valeur de moteur  et en déduire la fréquence de rotation du moteur nM  en tr.min-1.

- Calculer les valeurs de PM et CM.

- Choisir sur l’annexe 1, le ou les moteurs qui correspond(ent) au besoin.

PARTIE B -	Comparaison entre l’ancienne motorisation et le nouveau moteur asynchrone du treuil

Caractéristiques du moteur de type « Dahlander »

L’ancienne motorisation  utilisait un moteur de type « Dahlander » à deux vitesses dont les caractéristiques sont les suivantes :

1ère vitesse :  380 V – 8 A – 50 Hz – 1445 tr.min-1 – 3 kW – 4 CV

2éme vitesse : 380 V – 13,7 A – 50 Hz – 2875 tr.min-1 – 5,9 kW – 8 CV

Pour une vitesse de translation de la porte vporte = 117×10-3 m.s-1, la fréquence de rotation du moteur est nM = 2875 tr.min-1.

- Quelle-doit être la fréquence de rotation n’M du moteur correspondant à une vitesse de translation de la porte v'porte = 23,4×10-3 m.s-1 ?

- Déduire de la question précédente que le moteur de type Dahlander est dans l’impossibilité d’assurer le nouveau profil de vitesse de la porte (figure 9).

Quelle solution proposez-vous afin que le profil de vitesse soit respecté ?

Étude du moteur asynchrone choisi

Le moteur Dahlander étant par ailleurs vétuste, il a été décidé de le changer au profit d’un moteur neuf dont la plaque signalétique est donnée ci-dessous :

Figure 11 : plaque signalétique du moteur asynchrone

Figure 11 : plaque signalétique du moteur asynchrone

Le moteur est alimenté par le réseau 230 V/400 V – 50 Hz.

- Donner la signification des indications suivantes de la plaque signalétique :

- 5,5 kW

- 400 / 690 V        D / Y

- 10,3 / 5,95 A

- 2900 tr.min-1

En déduire le couplage du moteur sur le réseau utilisé.

- Pour le fonctionnement nominal, déterminer les valeurs des grandeurs suivantes :

- la fréquence de synchronisme nS  en tr.min-1 ;

- le nombre de paires de pôles p  du moteur ;

- le moment du couple utile du moteur Cum .

Le modèle équivalent pour une phase du moteur en régime permanent est donné figure 12 :

U

J

JR

J0

X

XM

RF

U

J

JR

J0

X

XM

RF

Figure 12 : modèle équivalent pour une phase du moteur

Figure 12 : modèle équivalent pour une phase du moteur

avec :

- RF : pertes fer statoriques ;

- Xm : réactance magnétisante ;

- X = L : réactance de fuites magnétiques avec  pulsation électrique ( = 2 f);

- R : résistance du rotor ramenée au stator : R = 2,81 .

Les grandeurs tensions et courants, représentées sur le modèle équivalent, sont écrites en notation complexe.

- Donner la signification physique des courants I0 et IR.

- Donner l’expression de la puissance électromagnétique Pem développée par la machine en fonction de R, g et IR.

À partir de l’expression précédente de la puissance électromagnétique, on peut montrer que le moment du couple électromagnétique Cem (que l’on considérera égale au moment du couple utile) peut se mettre sous la forme :

Cem=3p22πR 60×U2f2ns-n

avec :

- U : valeur efficace des tensions composées du réseau ;

- f  : fréquence du réseau qui alimente le moteur ;

- p : nombre de paires de pôles du moteur ;

- ns  et n : fréquences de rotation exprimées en tr.min-1.

Calculer la valeur de K=3p22πR ×60×U2f2   en précisant son unité. Vous préciserez aussi quelle condition il faut respecter pour que cette valeur soit bien constante pour différentes fréquences de fonctionnement.

Caractéristique utile du moteur asynchrone

La caractéristique du moteur asynchrone, moment du couple électromagnétique Cem en fonction de la fréquence de rotation n, est représentée sur le document réponse n° 3.

Cette caractéristique Cem = K( nS – n ) a été tracée pour une fréquence f1 = 50 Hz et pour une tension d’alimentation simple dont la valeur efficace du fondamental vaut V1 = 230 V.

Le moment du couple résistant ramené à l’axe du moteur est supposé constant et égal à CR  = 18 N.m.

- Tracer sur le document réponse n°3, la caractéristique du moment du couple résistant et noter A le point de fonctionnement du moteur.
En déduire la fréquence de rotation du moteur notée n1.

Afin de respecter le profil de vitesse de la porte, il est nécessaire d’utiliser un variateur de vitesse qui permettra au moteur de travailler à fréquence de rotation réduite.

Le variateur de vitesse travaillera à V/f = constante.

La nouvelle fréquence de rotation du moteur n2 devra être égale à 575 tr.min-1 afin de permettre une phase d’approche à vitesse réduite.

Représenter sur le document réponse n°3, la nouvelle caractéristique du moteur permettant d’obtenir le nouveau point de fonctionnement noté B.
En déduire la nouvelle fréquence de rotation au synchronisme nS2, la nouvelle fréquence f2  d’alimentation ainsi que la nouvelle valeur efficace du fondamental de la tension d’alimentation notée V2.

Étude des grandeurs électriques d’entrée et de sortie du variateur

On s’intéresse aux grandeurs d’entrée et de sortie du variateur alimentant le moteur.

On note les valeurs instantanées des grandeurs suivantes :

- vE (t) : tension simple à l’entrée du variateur ;

- iE (t) : courant dans un fil de ligne à l’entrée du variateur ;

- u12 (t) : tension composée en sortie du variateur, donc à l’entrée du moteur ;

- iS (t) : courant dans un fil de ligne alimentant le moteur.

Le schéma de puissance du variateur alimentant le moteur asynchrone est représenté figure 13 :

vE

iE

iS

u12

1

2

3

N

Figure 13 : structure du variateur de vitesse

vE

iE

iS

u12

1

2

3

N

Figure 13 : structure du variateur de vitesse

- Nommer les fonctions réalisées par les 3 étages qui composent le variateur.

Sur les relevés 1 et 2 (document réponse n°4), chaque relevé représente soit les grandeurs à l’entrée du variateur vE(t) et iE(t), soit celles en sortie du variateur u12(t) et iS(t).

- Compléter le document réponse n°4 :

-	en précisant à quoi correspondent les relevés 1 et 2 : grandeurs d’entrée vE(t) et iE(t), ou de sortie u12(t) et iS(t) du variateur ;

-	en attribuant à chaque voie de l’oscilloscope une des 4 grandeurs électriques définies précédemment ?

Une des voies 1 ou 2 du relevé 2 a donné l’analyse spectrale (représentation des harmoniques) suivante :

Référence 100 % : harmonique 1

Fréquence 50Hz

Référence 100 % : harmonique 1

Fréquence 50Hz

Figure 14 : spectre fréquentiel relevé

Figure 14 : spectre fréquentiel relevé

À quelle voie correspond cette analyse spectrale ?
Le taux de distorsion affiché sur le document réponse n°4 est-il en accord avec cette représentation des harmoniques ?

PARTIE C - Alimentation du poste écluse et étude du transformateur abaisseur 5,5 kV / 400 V

L'objectif de cette partie est de représenter les différentes sources d'alimentation du poste écluse et d'étudier le transformateur abaisseur de tension qui alimentera le poste TGBT rive droite.

Cette étude permettra de calculer l'intensité du courant de court-circuit au secondaire du transformateur afin de déterminer le pouvoir de coupure nécessaire du disjoncteur placé en aval.

Alimentation du poste écluse

Le poste écluse peut être alimenté à partir de trois sources : le poste TGBT rive droite, le poste TGBT rive gauche, le groupe électrogène de secours.

La figure 9 représente le schéma unifilaire de l'alimentation du poste écluse.

Les postes TGBT rive droite et gauche sont alimentés par l'intermédiaire de transformateurs à partir des sorties des alternateurs.

Figure 15 : schéma unifilaire de l’alimentation du poste écluse

Figure 15 : schéma unifilaire de l’alimentation du poste écluse

- Quel est l'intérêt pour la compagnie nationale du Rhône d'alimenter les postes TGBT à partir des sorties de ses alternateurs ?

- Quel est l'intérêt pour la compagnie nationale du Rhône d'avoir la possibilité d'alimenter le poste écluse à partir de trois alimentations indépendantes ?

Caractéristiques du transformateur 5,5 kV / 400 V

Les caractéristiques du transformateur données par la plaque signalétique sont les suivantes :

ABB : transformateur sec triphasé – 50 Hz – refroidissement naturel

Puissance : 630 kVA                          Haute tension : 5500 V ─ 66 A

Groupe de couplage : Dyn 11           Basse tension : 400 V – 909 A

- Retrouver par le calcul les valeurs efficaces des intensités des courants de ligne au primaire I1N et au secondaire I2N inscrites sur la plaque signalétique.

- Un essai à vide sous tension primaire nominale a permis de relever la valeur efficace de la tension secondaire à vide U20 = 410V.

- Calculer la valeur du rapport de transformation m  du transformateur.

Essai en court-circuit et modèle équivalent

Les mesures relevées lors d’un essai en court-circuit sont les suivantes :

U1CC% = 4%  ;  I2CC = 909A

U1CC%  correspond au pourcentage de la tension U1CC pris par rapport à la tension primaire nominale.

- Calculer la valeur efficace de la tension composée primaire U1CC utilisée pour l’essai en court-circuit et en déduire la valeur efficace de la tension simple primaire V1CC.

Le modèle équivalent par phase du transformateur ramené au secondaire est représenté figure 16.

ZS

m.V1

V2

ZS

m.V1

V2

Figure 16 : modèle équivalent par phase du transformateur

- Donner la relation liant Zs, m, V1CC et I2CC lorsque le secondaire est en court-circuit.

- À partir des mesures relevées lors de l’essai en court-circuit, montrer que la valeur de l’impédance ZS  est égale à 10,4 m.

Courant de court-circuit sous tension primaire nominale

- Le transformateur étant maintenant alimenté sous tension primaire nominale, calculer la valeur efficace de l’intensité théorique I2CC du courant secondaire de court-circuit.

- Le pouvoir de coupure du disjoncteur placé au secondaire du transformateur est de 50 kA. En justifiant votre réponse, indiquer si le choix de ce disjoncteur est judicieux.

Annexe 1

Design point :  400V ; 50 Hz

Design point :  400V ; 50 Hz

DOCUMENT RÉPONSE N°1

T=P- ARtanθ+ Fd.tanφ+M.a+ REAU

|  | Valeur numérique | Valeur en % de T |
| --- | --- | --- |
| P- AR.tanθ |  |  |
| Fd.tanφ |  |  |
| M.a |  |  |
| REAU | 27 N |  |
| T |  | 100 % |

DOCUMENT RÉPONSE N°2

23,4×10-3

23,4×10-3

3,6

0,72

t (s)

Ptreuil (kW)

0        10                                                                           102       112    120

Distance parcourue

Distance totale :

3,6

0,72

t (s)

Ptreuil (kW)

0        10                                                                           102       112    120

Distance parcourue

Distance totale :

0,47 m

(N.m)

(tr.min-1)

(N.m)

(tr.min-1)

DOCUMENT RÉPONSE N°3

DOCUMENT  RÉPONSE N°4

Pour les deux relevés, cocher les bonnes réponses

Relevé 1 :	Grandeurs d’entrée			ou grandeurs de sortie		du variateur

Relevé 2 :	Grandeurs d’entrée			ou grandeurs de sortie		du variateur

Voie 1:   vE(t)		iE(t) 											Voie 2 :		vE(t)		   iE(t)

u12(t)		iS(t)														    u12(t)		   iS(t)

Voie 1:		   vE(t)		iE(t) 											Voie 2 :		vE(t)		  iE(t)

u12(t)		iS(t)														    u12(t)		  iS(t)

Voie 1

Voie 2

Relevé 1 :	Grandeurs d’entrée			ou grandeurs de sortie		du variateur

Relevé 2 :	Grandeurs d’entrée			ou grandeurs de sortie		du variateur

Voie 1:   vE(t)		iE(t) 											Voie 2 :		vE(t)		   iE(t)

u12(t)		iS(t)														    u12(t)		   iS(t)

Voie 1:		   vE(t)		iE(t) 											Voie 2 :		vE(t)		  iE(t)

u12(t)		iS(t)														    u12(t)		  iS(t)

Voie 1

Voie 2