BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES

#### ÉPREUVE E2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION

Sous-épreuve E22 : Préparation d’une installation

SUJET & REPONSES

# L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

##### Ce dossier comporte 13 pages numérotées de page 1/13 à page 13/13.

Les réponses seront portées intégralement sur ce document.

Notation :

##### Temps conseillé

| PARTIE 1 : SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE | 20 mn |
| --- | --- |
| PARTIE 2 : IDENTIFICATION DES ELEMENTS D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE | 20 mn |
| PARTIE 3 : DIMENSIONNEMENT D'UNE BOUTEILLE DE DECOUPLAGE HYDRAULIQUE | 20 mn |
| PARTIE 4 : BON DE COMMANDE | 20 mn |
| PARTIE 5 : CLASSER LES PHASES DE REALISATION D’UN PLANCHER CHAUFFANT | 15 mn |
| PARTIE 6 : REGLAGE D'UNE INSTALLATION | 25 mn |

PARTIE 1 : SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

Contexte :

- Avant votre intervention, vous devez compléter le schéma de principe de l’installation en rajoutant les éléments manquants.

### Vous disposez :

- D’un extrait du CCTP reprenant les renseignements techniques.	(DT p. 2/11).

| Vous devez : Dessiner et compléter, de façon claire, propre et soignée, le schéma de principe de l'installation en rajoutant, le circulateur et les canalisations. - Les tracés sont corrects (1pt pour le remplissage ; 1pt pour le départ ; 1pt pour le retour). - Les couleurs conventionnelles d’un circuit de chauffage : départs en rouge, retours en bleu, sont respectées. - Le circulateur est placé et repéré correctement. - Le choix du raccordement électrique du régulateur est judicieux. | Réponses p.3/13 |
| --- | --- |

Document Réponse partie 1

TAN 26,9 x 2,3 aller 80°C

TAN 26,9 x 2,3 retour  60°C

θ

3

Rajouter le circulateur et l’indiquer par le repère 6. Raccorder le régulateur.

1

EFS

2

4

5

| BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | 1806-TIS ST 11 | Session 2018 | Dossier Sujet & Réponses |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 3/13 |

PARTIE 2 : IDENTIFICATION DES ELEMENTS D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

Contexte :

- Avant votre intervention, vous devez expliquer le fonctionnement des appareils à commander.

### Vous disposez :

- D’un extrait du CCTP reprenant les renseignements techniques.	(DT p. 2/11)

| Vous devez : a) Donner le nom et la fonction des éléments composant l'installation. | Réponses p.5/13 |
| --- | --- |

## Document Réponse partie 2.

| N° | Photos | Noms | Fonctions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………….. | …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |
| 2 |  | …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………….. | …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |
| 3 |  | …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………….. | …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |
| 4 |  | …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………….. | …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |
| 5 |  | …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………….. | …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |
| 6 |  | …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………….. | …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |

PARTIE 3 : DIMENSIONNEMENT D'UNE BOUTEILLE DE DECOUPLAGE HYDRAULIQUE

### Contexte :

- Avant votre intervention, vous devez dimensionner votre bouteille afin de la pré-fabriquer.

### Vous disposez :

- D’un extrait du CCTP reprenant les renseignements techniques,	(DT p. 2/11)

- D’un tableau des dimensions des tubes acier,	(DT p.5/11)

- D’un dessin de la bouteille,	(DT p. 6-7/11)

#### D’une fiche calcul.

| Vous devez : - Calculer les dimensions de la bouteille de découplage hydraulique. - Déterminer le diamètre réel du tube. - Respecter la règle des 3D avec des cotes arrondies au mm. | Réponses p.7/13 |
| --- | --- |

Document Réponse partie 3.

Calculs :

TAN  26,9×2,3

Diamètre calculé :

…………….………

Diamètre du tube réel :

…………….………

……………

TAN  26,9×2,3

……………

TAN 

26,9×2,3

……………

……………

TAN 

26,9×2,3

……………

PARTIE N°4 : BON DE COMMANDE

### Contexte :

- Avant votre intervention, vous devez commander la matière d’œuvre et le matériel nécessaire à la réalisation de votre chantier.

### Vous disposez :

- D’un extrait du CCTP reprenant les renseignements techniques,	(DT p. 2/11)

- Des plans de l'installation,	(DT p. 6-7/11)

- De la fiche de commande.	(DR p.10/13)

| Vous devez : a) Rédiger la commande de la matière d’œuvre (vannes, raccords, coudes...), les longueurs de tube nécessaires à la réalisation de l'installation. (1,5 pt par ligne). | Réponses p.9/13 |
| --- | --- |

## Document Réponse partie 4.

| N° | Matériel/ matière d’œuvre/ Accessoires | Diamètre/ repère de filetage/ désignation | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | Vanne 3 voies. | Femelle 1/2 | 1 |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | Manchon lisse à souder | F-F 1/2 | 1 |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
|  | Tube tan 21,3 x 2,3 |  | m |
|  | Tube tan 26,9 x 2,3 |  | 2,20 m |
|  | Tube tan 60,3 x 3,2 |  | m |
|  | Tube Cu 10 - 12 |  | 0,45m |

PARTIE N°5 : CLASSER LES PHASES DE REALISATION D’UN PLANCHER CHAUFFANT

### Contexte :

- Avant de d’effectuer votre chantier, vous devez préparer une fiche d’intervention dans laquelle vous retracez dans l’ordre, les différentes phases de la réalisation d’un plancher chauffant.

### Vous disposez :

- D’un extrait du CCTP reprenant les renseignements techniques,	(DT p. 2/11)

- D’une fiche mémo sur le plancher chauffant,	(DT p. 8-9/11)

- Du plan du bureau de l’infirmière,	(DT p.3/11)

- Du tableau ci-contre.	(DR p.10/13)

| Vous devez : a) Classer chronologiquement les phases de réalisation du plancher chauffant. Attention ! Il peut y avoir plusieurs opérations dans une même phase ! | Réponses p.11/13 |
| --- | --- |

## Document Réponse partie 5.

  - Mise sous pression du plancher chauffant à la pression de 3 bars

  - Attente de 14 jours

  - Mise en place de l’ensemble collecteur/distributeur

  - Attente de 3 jours

  - Coulage de la chape d'enrobage

  - Mise sous pression à 6 bars

  - Mise en chauffe des planchers chauffants à 25°C

  - Collage des bandes périphériques

  - Mise en place des tubes per

  - Mise sous pression à 1,5 bar (mise en service)

  - Mise en chauffe des planchers chauffants à température maxi

  - Mise en place des plaques à plots

  - Balayage du sol

  - Vérification de l’étanchéité des circuits

  - Raccordement de l’ensemble collecteur/distributeur aux planchers chauffants

PARTIE N°6 : REGLAGE D'UNE INSTALLATION

Contexte :

- En vue de la livraison de votre chantier, vous effectuez les réglages des différents organes de l’installation afin de paramétrer le régulateur conformément aux valeurs recommandées dans le CCTP.

### Vous disposez :

- D’un extrait du CCTP reprenant les renseignements techniques,	(DT p. 2/11)

- D’une documentation technique sur le régulateur,	(DT p. 10/11)

- D'une documentation technique sur le circulateur.	(DT p. 11/11)

| Vous devez : - Indiquer les valeurs à régler sur les accessoires de l'installation afin de paramétrer le régulateur. - Calculer le débit des planchers chauffants, donner la perte de charge du plancher chauffant le plus défavorisé afin de choisir et régler le circulateur. - Régler la valeur du débit. | Réponses p.13/13 |
| --- | --- |

## Document Réponse partie 6

###### Paramétrer le régulateur.

  - Indiquer la valeur de la pente de la loi de chauffe à entrer dans le régulateur.

……………………..……………..…………………………………

  - Déterminer la température de l’eau en sortie de la vanne trois voies pour une température extérieure de 0°C dans le cas d’une pente réglée à 0,8.

…………… ………………………………………………….………

………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………….….

###### Choisir le circulateur et régler la vitesse de fonctionnement.

  - Calculer le débit total des planchers chauffants de l'installation.	...........................................................................................................................................................

............................... ......................................................... ............................ ....................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

  - Donner la perte de charge du plancher chauffant le plus défavorisé.	/1

...........................................................................................................................

  - Choisir le circulateur adapté et sélectionner la vitesse de fonctionnement.

Référence circulateur : ...........................	/2

Vitesse : ……....................

###### Régler le débit d'eau dans le plancher chauffant du bureau de l’infirmière.

  - Sur l’image ci-contre, indiquer par une croix l'endroit où vous pouvez visualiser le débit dans la boucle du plancher

chauffant du bureau de l’infirmière.	/1

  - Donner la valeur du débit, en l/h, à régler dans la boucle du plancher chauffant du bureau de l’infirmière.

/1

.............

.......................................................................................

…………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………