**Extrait du Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP**

**CO 34 Terminologie**

**§ 1.** Pour l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...

**§ 2.** On appelle :

**Dégagement normal :** Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l'article [CO 38](http://www.sitesecurite.com/ERP/CO34a42.htm#CO38).

**Dégagement accessoire :** Dégagement répondant aux dispositions de l'article [CO 41](http://www.sitesecurite.com/ERP/CO34a42.htm#CO41), imposé lorsqu’exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public.

**Dégagement de secours :** Dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public.

**Dégagement supplémentaire :** Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus.

**§ 3.** **Circulation principale :** circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.

**Circulation secondaire :** circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.

**§ 4.** **Dégagement protégé** **:** dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit :

**Dégagement encloisonné :** dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé.

**Dégagement ou rampe à l'air libre :** dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.

**§ 5.** **Porte à ferme-porte :** porte équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.


**Porte à fermeture automatique :** porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l'article [CO 47](http://www.sitesecurite.com/ERP/CO43a48.htm#CO47).

**CO 36 : Unité de passage, largeur de passage**

**§ 1.** Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.

**§ 2.** Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée « unité de passage » de 0,60 mètre.

Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.



**CO 38 : Calcul des dégagements**

**§ 1.** Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises :

a) **De 1 à 19 personnes :**

- Par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage.

b) **De 20 à 50 personnes :**

- Soit par deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de passage, l'autre pouvant être un dégagement accessoire ;

- *(Arrêté du 22 décembre 1981)* « soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou s'il est fait application de l'article [CO 25](http://www.sitesecurite.com/ERP/CO23a26.htm#CO25) relatif aux compartiments, soit pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire. »

c) **De 51 à 100 personnes :**

- Par deux dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.

d) **Plus de 100 personnes** :

- Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. (Arrêté du 22 décembre 1981) « La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité. »

**CO 41Dégagements accessoires et supplémentaires**

**§ 1.** Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis.

**§ 2.** Les dégagements accessoires peuvent être constitués par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc.

Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte authentique. Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être CF de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte.

Les escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des articles [CO 36](http://www.sitesecurite.com/ERP/CO34a42.htm#CO36), [38](http://www.sitesecurite.com/ERP/CO34a42.htm#CO38), [50 (§ 3, 1er alinéa)](http://www.sitesecurite.com/ERP/CO49a56.htm#CO50P3), [55](http://www.sitesecurite.com/ERP/CO49a56.htm#CO55) et [56](http://www.sitesecurite.com/ERP/CO49a56.htm#CO56).

**§ 3.** Les dégagements supplémentaires sont soumis aux dispositions générales relatives aux dégagements, sauf celles des articles [CO36](http://www.sitesecurite.com/ERP/CO34a42.htm#CO36) et [38](http://www.sitesecurite.com/ERP/CO34a42.htm#CO38).