IX -     ENVELOPPE EXTÉRIEURE (CO16 à CO22) :

Construction d’une Résidence Intergénérationnelle

Rue des Lilas

67930 BEINHEIM

NOTICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

PC 40 – Pièce n° 3

I -	DESCRIPTION DE L’OPÉRATION :

Construction d’une salle commune aux habitants de la résidence intergénérationnelle ayant un usage multiple (salle polyvalente).

Bâtiment avec un étage occupé par un logement.

II -	PHASAGE DES TRAVAUX :

Les travaux seront réalisés en une seule phase.

III -	TEXTES APPLICABLES :

- Code de la Construction et de l’Habitation ;

- arrêté du 25 06 1980 modifié et ses annexes ;

- arrêté du 12 12 1984 modifié ;

- arrêté pris en application de l’article R 121.5 du CCH pour la classification des matériaux et éléments de construction.

IV -	ACTIVITÉS :

Rez-de-Chaussée : 	salle Ccommune à usage multiple (salle polyvalente)

Étage :                                 1 logement

IV -	EFFECTIFS :

L'effectif du public admis est de :

- salle commune :

L'effectif du personnel dans l'établissement sur déclaration est de :	    2 personnes

L’effectif total est de : …………………………………………………………………………………………………

V -      CLASSEMENT :

L’établissement faisant l’objet de la présente demande de permis de construire serait classé en :

Type ……………. de …………….. catégorie.

VI -	ACCESSIBILITÉ des SECOURS (CO1 à CO5) :

Bâtiment en R+1.

Accessibilité des véhicules de secours par la rue des Lilas.

Les façades sont directement accessibles.

VII -     ISOLEMENT DES TIERS (CO6 à CO10) :

L’établissement est isolé des tiers en vis-à-vis de plus de 5,00 m par rapport aux façades.

VIII -	STRUCTURE (CO11 à CO15) :

Les éléments porteurs verticaux en façade seront en ossature bois pour une SF 1/2h.

Les éléments porteurs verticaux intérieurs seront en ossature bois pour une SF 1/2h.

La charpente sera en bois massif pour une S 1/2h.

La couverture est traitée par des tuiles en terre cuite.

Les façades sont traitées par un crépi sur une isolation extérieure.

Isolation extérieure en panneau isolant multicouche en fibre de bois de 8 cm d’épaisseur.

Les menuiseries sont en PVC et les portes en Alu.

X -      CLOISONNEMENT (CO23 à CO26) :

L'établissement est traité en cloisonnement traditionnel.

Les parois enveloppe des locaux seront CF 1/2h, les blocs portes seront PF1/2 h.

XI -      LOCAUX à RISQUES (C027 à CO28) :

LRM = locaux à risque moyen : isolement par parois CF1 h et bloc-porte CF1/2 h+FP

LRI = locaux à risque important : isolement par parois CF2 h, le bloc-porte extérieur CF1/2h+FP

XII - 	LOCAUX NON ACCESSIBLES et LOGEMENT (C029) :

Les locaux non accessibles au public sont :

* le logement au niveau R+1.

XIII -	DÉGAGEMENTS (CO34 à CO56) :

Les circulations intérieures sont de …………………… et relient les issues.

Les dégagements et issues de secours sont répartis en :

- Salle commune : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

XIV - 	E.A.S. (C057 à CO60) :	sans objet

XV-	AMÉNAGEMENTS (art AM) :

Pour les travaux des finitions, les revêtements sont prévus en :

- concernant les parois des dégagements non protégés et locaux :

* plafonds suspendus acoustiques démontables pour un classement B-s3,d0 ou M1

° des revêtements d'une superficie de 86 m² en dalles 60/60 classées C-s3,d0 ou M2 sont posés dans la salle commune et l’entrée.

° des revêtements d'une superficie de 8 m² en dalles 60/60 hydrofuge classées D-s3,d0 ou M3 sont posés dans les sanitaires.

* parois verticales en MOB + panneau OSB + plaque de plâtre pour un classement C-s3,d0 ou M2

* des sols en céramique pour un classement Dfl-s2 ou M4

- concernant les produits d'isolation non apparents :

Les matériaux d’isolation ainsi que leur mise en œuvre répondront aux exigences contenues dans le « Guide de l’Isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie » (cahier du CSTB n° 3231 de juin 2000).

Le mobilier fixe sera traité en panneaux bois de 19 mm	 classés M3

DE2.2

XVI -	DÉSENFUMAGE (art  DF et IT 246) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

XVII-	CONDUITS ET GAINES (CO30 à CO33) :

Les canalisations, autres que ventilation, seront réalisées par des conduits en PVC et enfermées dans des gaines en plaques de plâtre.

XVIII -	PRODUCTION d'ÉNERGIE (CH1 à CH28) :

La production d'énergie est faite par une installation au gaz de ville.

La production d'eau chaude sanitaire est réalisée par la chaudière gaz.

XIX -	CHAUFFAGE – VENTILATION (CH29 à CH43) :

Le système de chauffage de la salle commune est réalisé par :

* circulation d'eau chaude par plancher chauffant.

XX -	GAZ (art GZ) :

L'établissement sera desservi en gaz de ville.

XXI -	ÉLECTRICITÉ (art EL et EC) :

Les installations seront conformes aux normes NF C 14-100 et C15-100.

L'énergie principale provient du réseau urbain,

Le local TGBT se situe dans l’entrée.

L'éclairage de secours sera réalisé en BAES pour le balisage et l'éclairage d'ambiance.

XXII -	ASCENSEUR (art AS) :		sans objet

XXIII   INSTALLATIONS de CUISSON (art GC) :			sans objet

Le bar/cuisine sera équipé de petits équipements domestiques pour une puissance de < 20KW.

XXIV   ATRIUM et TREMIES (IT 263 – IT 246)		sans objet

XXV -	MOYENS DE SECOURS (MS1 à MS52) :

La borne d'incendie à proximité de l'établissement est implantée dans un rayon de 20 mètres de l’entrée et dans un rayon de 8 mètres de l’issue de secours.

La défense interne est assurée par : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XXVI - SSI et ALERTE (MS53 à MS67) :

Le SSI est de catégorie E avec un équipement d'alarme de type 4.

L'alerte est traitée par téléphone urbain.

Des alarmes visuelles sont disposées dans les sanitaires pour les personnes isolées.

XXVII	SIGNALÉTIQUE (MS 68 à M 75) :

Un plan d'intervention sera affiché à l'entrée principale.

Un plan d'évacuation sera affiché à l'entrée principale.

Les consignes générales seront disposées à proximité des plans d'évacuation.

Les consignes spécifiques seront disposées dans la conciergerie.

DE2.3