DOSSIER RÉALISATION

Nom du Candidat :  	Poste N°:

SOMMAIRE

Description de l’épreuve de réalisation…………….DR3

Chronologie des étapes de la réalisation………….DR4 à DR8

Fiche d’auto contrôle…………………………………DR9 à DR10

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE DE RÉALISATION

Mise en situation :

La nouvelle implantation et les nouveaux schémas sont validés par le responsable du projet « Gestion de l’air ambiant ».

Le temps attribué pour cette réalisation est de 8 heures.

Afin de faciliter le contrôle qualité de l’installation et d’optimiser le temps de réalisation, la mise en œuvre doit suivre les différentes étapes de la réalisation.

Réalisation : (14 mai et 15 mai Durée : 8 heures)

- préparation du chantier : établir la liste du matériel consommable et le retirer au magasin,

- raccordement des composants du système à l’armoire de commande en suivant les étapes de réalisation (DR4 à DR8).

Consignes à respecter :

- surligner les conducteurs sur le schéma au fur et à mesure de leur câblage,

- utiliser des embouts (ou des cosses) pour chaque conducteur,

- repérer chaque conducteur sauf PE (tenant / aboutissant) en respectant un même sens de lecture,

- réaliser des torons réguliers et correctement maintenus pour tous les conducteurs hors des goulottes,

- fixer les masses,

- implanter le chemin câble,

- effectuer un tri sélectif des déchets en séparant dans les différents containers :

          - les chutes de conducteurs,

          - les papiers et cartons,

          - les plastiques.

- rassembler et classer toutes les notices techniques dans le classeur prévu à cet effet,

- compléter la fiche d’autocontrôle,

- utiliser les photographies des dossiers pour reproduire le passage des câbles dans l’armoire et sur la porte.

Documents ressources :

- un dossier réalisation,

- un dossier technique avec les schémas,

- les notices des matériels.

LES ÉTAPES DE LA RÉALISATION

| 0 - Préparation du chantier |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compléter la liste du matériel consommable à partir des étapes suivantes et du point : « consommable » Aller chercher le matériel nécessaire au magasin. (Prendre 20% de supplément) (Temps indicatif) 15 min |  |  |  | Points de contrôle : - la liste est faite, - le matériel a été pris au magasin, - il n’y a pas eu d’aller-retour supplémentaire au magasin. |  |  |
| Étape 1 : Câblage de la grille hors de l’armoire (modifications faites en préparation) |  |  |  |  |  |  |
| La prise de courant PC1, 2P+T. La protection du variateur (contact Ry, Rc). (Temps indicatif) 40 min |  | Consommable : Points de contrôle : - les sections et les couleurs sont respectées, - les connexions sont bien serrées, - Tous les conducteurs sont repérés, - deux conducteurs maximum par connexion. |  |  |  |  |
| Étape 2 : Implantation de la grille dans l’armoire |  |  |  |  |  |  |
| Fixer la grille dans l’armoire. Réaliser les liaisons équipotentielles (grille/armoire et armoire/porte). (Temps indicatif) 15 min | Consommable : 1 sachet de vis/écrous réf : 5120807990 Points de contrôle : - la grille est correctement fixée, - les liaisons équipotentielles sont réalisées. |  |  |  |  |  |
| Étape 3 : Câblage de la colonne lumineuse H1 |  |  |  |  |  |  |
| Passage du câble. Raccordement de Q02 à H1. (Temps indicatif) 20 min |  | Consommable : 1m de câble 3G1 + 2 embases auto adhésive + 2 colliers 100x2.5 Points de contrôle : - le câble est correctement dégainé, - les connexions sont fermes, - les conducteurs sont repérés, - l’organisation des conducteurs dans l’armoire est satisfaisante. |  |  |  |  |
| Étape 4 : Implantation du matériel sur la porte de l’armoire et sur la boite de l’écran |  |  |  |  |  |  |
| Traçage de l’écran. 10 min Perçage de : - la porte, - le boitier de l’écran. 45 min Pose : - des BP et H, 25min - de l’écran. 10min (Temps indicatif) |  |  | Consommable : tout le matériel à implanter sur la porte est déjà noté sur la liste Points de contrôle : - l’implantation est respectée, - les côtes sont respectées, - les EPI sont utilisés, - l’emporte-pièce est correctement utilisé, - les fixations sont fermes, - les repères des BP et Voyants sont posés, - les BP et voyants sont alignés et droits, - l’écran est bien droit et centré. |  |  |  |

| Étape 5 : Câblage de la porte. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pose de la goulotte. 15 min Préparation des longueurs de conducteurs et passage dans la gaine tressée. 10 min Raccordement des boutons et voyants sur la porte. 1 h 50 min (Temps indicatif) | Consommable : 70cm de gaine tressée + 15 colliers 100x2,5 + 1m de ruban adhésif double face + 3 cosses femelles à sertir Points de contrôle : - la goulotte est correctement fixée, - les connexions sont fermes, - les conducteurs sont repérés, - l’organisation des conducteurs sur la porte est satisfaisante, - les colliers de serrage sont utilisés, - la gaine tressée est bien placée. |  |  |
| Étape 6 : Réalisation du toron dans l’armoire |  |  |  |
| Raccordement des conducteurs de la porte aux borniers de la grille. Réalisation du peigne et toron sous le bornier. (Temps indicatif) 50 min | Consommable : 5 embases auto adhésive + 15 colliers 150x3,6 Points de contrôle : - les sections et les couleurs sont respectées, - les connexions sont fermes, - les conducteurs sont repérés, - deux conducteurs maximum par connexion, - le toron est propre et rectiligne. |  |  |
| Étape 7 : Pose de la boite de l’écran sur le support de droite |  |  |  |
| Traçage. Fixation : - du support, - des embases pour colliers. (Temps indicatif) 10 min |  | Consommable : 4 tire fond M4x25 + rondelles + 4 vis à bois 4x30 + 4 embase à visser pour collier Points de contrôle : - l’implantation est respectée, - La boite est de niveau, - les cotes sont respectées, - La fixation est ferme. |  |

| Étape 8 : Mise en place du chemin de câble |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Traçage. Fixation des supports. Pose du chemin de câble et de l’équipotentialité. (Temps indicatif) 40 min | Consommable : 8 tire fond M4x25 + rondelle + 1,2m de fil de cuivre nu + cosse 16mm² à sertir nue + 3 clips de mise à la terre + 10 colliers + 4 équerres de fixation de chemin de câble Points de contrôle : - le chemin de câble est de niveau, - Les côtes sont respectées, - La fixation est ferme, - la liaison équipotentielle est réalisée. |  |  |  |
| Étape 9 : Pose des câbles de l’écran |  |  |  |  |
| Pose des câbles : - d’alimentation, - de communication. (Temps indicatif) 10 min |  | Consommable : 3m de câble 3G1 + 12 colliers 150x3,6 Points de contrôle : - les câbles sont correctement fixés, - les câbles sont séparés. |  |  |
| Étape 10 : Raccordement des câbles de l’écran |  |  |  |  |
| Raccordement des câbles sur : - l’écran, - l’armoire. Liaison équipotentielle. (Temps indicatif) 10 min |  | Consommable : 1 sachet de vis/écrous réf : HRB13803 Points de contrôle : - les connexions sont fermes, - les conducteurs sont repérés, - l’étanchéité du fond de la boite est préservée, - la liaison équipotentielle est réalisée, - l’écran est fixé sur la boite. |  |  |

Penser à réserver l’escabeau pour l’étape 12

| Étape 11 : Raccordement du moteur M1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Préparation du câble. Raccordement du moteur M1 sur : - le bornier, - la partie opérative. (Temps indicatif) 20 min | Consommable : Points de contrôle : - le câble est correctement dégainé, - les connexions sont fermes, - l’étanchéité du fond de l’armoire est préservée. |  |
| Étape 12 : Raccordement de l’armoire à la prise d’alimentation |  |  |
| Passage du câble dans le conduit. Préparation du câble. Raccordement : - sur l’armoire, - à la prise canalis. Pose du conduit. (Temps indicatif) 25 min | Consommable : Points de contrôle : - le câble est correctement dégainé, - les connexions sont fermes, - l’étanchéité du fond de l’armoire est préservée , - la prise canalis et l’interrupteur INT1 sont correctement raccordés, - il n’y a pas de prise de risque. |  |

# Contrôle visuel de l’armoire électrique :

# Fiche d’autocontrôle

| Points de vérification | Conformité |  | Précisions éventuelles |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oui | non |  |
| Aspect général de l’armoire |  |  |  |
| Implantation et repérage du matériel (Implantation conforme et étiquettes présentes sur constituants). |  |  |  |
| Présence des clés d’armoire |  |  |  |
| Intérieur du coffret propre |  |  |  |
| Fixation plaques de fond correcte |  |  |  |
| Aspect peinture de l’armoire correct (pas de rayures, pas de tâches) |  |  |  |
| Aspect peinture du châssis correct |  |  |  |
| Les fixations du matériel posé sont solides et fermes |  |  |  |
| Contrôle du câblage de l’armoire |  |  |  |
| Le câblage de la prise de courant PC1 est conforme au schéma, en surlignant ce qui est fait (fil noir et bleu clair) |  |  |  |
| Le câblage de la protection VAR1 est conforme au schéma, en surlignant ce qui est fait (fil bleu foncé) |  |  |  |
| Le câblage de la colonne lumineuse H1 est conforme au schéma, en surlignant ce qui est fait (fil noir et bleu clair) |  |  |  |
| Tous les conducteurs de PC1, VAR1 et H1 portent des embouts, des repères et les serrages sont fermes |  |  |  |
| Les liaisons équipotentielles sont toutes réalisées |  |  |  |
| Le peigne sous les borniers est propre, bien ordonné et rectiligne |  |  |  |
| Tous les conducteurs sous les borniers portent des embouts, des repères et les serrages sont fermes |  |  |  |
| Points de vérification | Conformité |  | Précisions éventuelles |
|  | oui | non |  |
| Contrôle de la porte |  |  |  |
| Les boutons et voyants sont placés conformément au plan |  |  |  |
| Les boutons et voyants sont bien fixés et alignés |  |  |  |
| L’étiquetage des boutons et voyants est conforme au plan |  |  |  |
| Les boutons et voyants sont repérés à l’intérieur de la porte |  |  |  |
| Tous les conducteurs portent un embout et un repère (dans le bon sens, bien orienté) et les serrages fermes |  |  |  |
| Le câblage de la porte est conforme au schéma, en surlignant ce qui est fait (fil bleu foncé) |  |  |  |
| La goulotte est correctement fixée, à la bonne longueur et de niveau |  |  |  |
| La gaine tressée est bien posée, il y a assez de collier de fixation |  |  |  |
| Contrôle du chemin de câble et du boitier |  |  |  |
| Le chemin de câble et le boitier sont placés conformément au plan |  |  |  |
| Le chemin de câble et le boitier sont bien fixés et de niveau |  |  |  |
| La liaison équipotentielle est réalisée sur le chemin de câble et sur le boitier |  |  |  |
| Les câbles sont attachés au chemin de câble |  |  |  |
| Contrôle de la Partie extérieure (moteurs et prise) |  |  |  |
| Les câbles sont correctement dégainés |  |  |  |
| L’étanchéité de l’armoire et de la prise est respectée |  |  |  |
| Les cosses et embouts sont bien sertis |  |  |  |
| Les serrages sont fermes |  |  |  |