BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

SESSION 2018

______

###### Durée : 4 heures

Coefficient : 3

______

ÉPREUVE E4 :
Modélisation et choix techniques en environnement nucléaire

Sous-épreuve U4.2 :

Détermination et justification de choix techniques

DOSSIER RESSOURCES

Dès que le dossier ressources vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 19 pages, numérotées de 1/19 à 19/19.

Présentation de l’installation

Ce sujet a pour support technique une centrale nucléaire de production d’électricité (C.N.P.E.) en activité de palier CP1, soit 900 MWe.

L’étude portera sur le circuit de contrôle chimique et volumétrique (R.C.V.) du réacteur, tranche 1.

Le circuit RCV, ou circuit de contrôle volumétrique et chimique, joue un rôle important pendant le fonctionnement du réacteur en assurant simultanément plusieurs fonctions distinctes.

Ce circuit extrait en permanence un certain débit d’eau primaire prise sur l’une des boucles et réinjecte un débit du même ordre sur une autre boucle. Mais, on peut moduler la quantité d’eau réinjectée, y ajouter ou en retrancher tel ou tel ingrédient chimique en fonction des besoins.

L’extraction de l’eau se fait par la ligne de décharge, l’injection par la ligne de charge. Ces tuyauteries aboutissent dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires, le BAN, où différents réservoirs et une installation de traitement chimique permettent d’assurer les fonctions requises. En particulier, le ballon RCV joue le rôle de réservoir tampon entre la ligne de décharge et la ligne de charge.

Les trois fonctions principales du circuit RCV

Dans ses trois fonctions de base, le circuit RCV permet de :

- contrôler le volume de l’eau primaire (fonction volumétrique) : il s’agit d’ajuster la quantité d’eau présente dans l’ensemble du circuit primaire, la densité de cette eau subissant des variations importantes en fonction de la température ;

Pour ce faire, le circuit RCV est équipé d’un ballon d’appoint et de pompes de charge à très forte pression permettant à l’eau d’entrer dans le circuit primaire. La ligne de charge est équipée d’un robinet réglant piloté par le niveau du pressuriseur. La ligne d’injection aux joints N°1 des GMPP (Groupe Moto Pompe Primaire) est placée au refoulement des pompes RCV, elle est équipée d’un robinet réglant et de filtres.

- participer au contrôle de la réaction en chaîne en ajustant la concentration du bore dans l’eau primaire (fonction neutronique) : pour moduler l’absorption des neutrons dans le cœur, on dispose ainsi, en plus des grappes de commande, d’un second moyen d’action ; on joue sur la concentration de l’acide borique dans l’eau primaire, le bore absorbant très fortement les neutrons.

Le réglage de la concentration en bore se fait, soit en ajoutant de l’eau à forte teneur en bore (pour « boriquer »), soit en ajoutant de l’eau claire (pour « diluer ») par l’intermédiaire du circuit REA. Ces appoints pouvant être conséquents, l’excédent sera évacué par la décharge RCV vers TEP (traitement des effluents primaires).

- contrôler la qualité chimique de l’eau (fonction chimique) : pour éviter l’accumulation d’impuretés dans l’eau primaire, limiter la corrosion des matériaux au contact de cette eau ou encore éliminer le risque d’accumulation d’oxygène libre dans l’eau, il faut filtrer l’eau en permanence et doser la présence de différents additifs chimiques, par exemple en ajoutant une base, la lithine, en fonction de la concentration en acide borique, pour maintenir le pH à la valeur requise, et saturer l’eau en hydrogène pour éviter l’accumulation d’oxygène libre.

Cette fonction est assurée par un traitement permanent du fluide primaire sur les filtres et des déminéraliseurs de la ligne de décharge pour piéger les matières en suspension et en solution. Les additifs chimiques se font pour l’hydrogène dans le ballon RCV, et pour la lithine par l’intermédiaire du circuit REA.

Pendant les transitoires d’arrêt ou de redémarrage du réacteur, la modulation de la teneur en bore est un des moyens essentiels dont on dispose pour contrôler la réactivité.

Cette concentration se mesure en ppm, c’est-à-dire en parties par million. A titre d’exemple, une concentration de 1000 ppm correspond à 0,1 % de bore dans l’eau, ce pourcentage s’appliquant à la masse du bore présent.

Fonctionnement du circuit RCV

Les mouvements d'eau entre le primaire et le RCV sont assurés par les circuits de charge et de décharge.

Le circuit de décharge

La décharge du circuit primaire est prise sur la branche froide d'une seule boucle primaire en aval de la pompe primaire :

- Débit de décharge normal : 13,6 m³/h ;

- Débit de décharge maximal : 27,2 m³/h.

Les différents éléments constitutifs du circuit décharge auront pour fonction :

- de refroidir l'eau de décharge (échangeurs) ;

- de la détendre pour éviter la vaporisation, afin de l'amener à des conditions de température et de pression acceptables pour le fonctionnement des déminéraliseurs

(2 bar, 45°C).

Le circuit de charge

Les pompes de charge aspirent l'eau dans le réservoir RCV et refoulent dans la branche froide du circuit à travers l'échangeur régénérateur. Le débit de charge est réglé de façon à contrôler le niveau du pressuriseur par une vanne réglante.

Les 3 pompes de charge sont équipées d'une ligne de débit minimal.

En fonctionnement normal, une seule pompe est en service.

En application du principe de redondance et de séparation géographique, chacune des trois pompes possède son propre local (L : 5000 ; l : 3500 ; h : 4000) équipé d’une ventilation nucléaire (à base de filtre T.H.E.).

| DOCUMENT TECHNIQUE | Liste des organes de robinetterie | DT1 |
| --- | --- | --- |

| Repère | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 232 VD | Robinet réglant | Réguler le débit |
| 233 VD | Robinet TOR | Isoler |
| 333 VD | Robinet TOR | Isoler |
| 335 VB | Robinet TOR | Isoler |
| 336 VB | Robinet TOR | Isoler |
| 337 VB | Robinet TOR | Isoler |
| 338 VB | Robinet TOR | Isoler |
| 339 VB | Robinet TOR | Isoler |
| 400 VB | Robinet TOR | Isoler |
| 401 VB | Robinet TOR | Isoler |
| 402 VB | Robinet réglant | Réguler le débit |
| 403 VB | Robinet réglant | Réguler le débit |
| 404 VB | Robinet TOR | Isoler |
| 405 VB | Robinet TOR | Isoler |
| 108 FI | Filtre | Filtrer |
| 103 BA | Bâche | Contenir |
| 001 BA | Bâche | Contenir |
| 109 DI | Diaphragme | Générer une perte de charge |
| 110 DI | Diaphragme | Générer une perte de charge |
| 107 EX | Echangeur | Réchauffer |

| DOCUMENT TECHNIQUE | Les tuyauteries industrielles | DT2 |
| --- | --- | --- |

Dimensions normalisées des canalisations

| Diamètre nominal DN | Denomination en Inch Inch size | Diamètre nominal DN | Denomination en Inch Inch size |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1/4 | (500) | 22 |
| 10 | 3/8 | 600 | 24 |
| 15 | 1/2 | (650) | 26 |
| 20 | 3/4 | 700 | 28 |
| 25 | 1 | (750) | 30 |
| 32 | 1 ¼ | 800 | 32 |
| 40 | 1 ½ | (850) | 34 |
| 50 | 2 | 900 | 36 |
| 65 | 2 ½ | 1000 | 40 |
| 80 | 3 | (1050) | 42 |
| 100 | 4 | 1200 | 48 |
| 125 | 5 | (1350) | 54 |
| 150 | 6 | 1400 | 56 |
| 200 | 8 | (1500) | 60 |
| 250 | 10 | 1600 | 64 |
| 300 | 12 | (1650) | 66 |
| 350 | 14 | 1800 | 72 |
| 400 | 16 | 2000 | 80 |
| 450 | 18 |  |  |
| 500 | 20 |  |  |

Les dimensions entre parenthèses sont déconseillées

Indice de rugosité des matériaux

| Valeurs usuelles de l’indice de rugosité (k) en mm |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nature de la surface intérieure | Indice (k) |
| 1 | Cuivre, plomb, laiton | 0,001 à 0,002 |
| 2 | Tube PVC | 0,0015 |
| 3 | Acier inoxydable | 0,07 |
| 4 | Tube acier du commerce | 0,045 à 0,09 |
| 5 | Acier étiré | 0,015 |
| 6 | Acier soudé | 0,045 |
| 7 | Acier galvanisé | 0,15 |
| 8 | Acier rouillé | 0,2 à 1 |
| 9 | Fonte neuve | 0,25 à 0,8 |
| 10 | Fonte usagée | 0,8 à 1,5 |
| 11 | Fonte incrustée | 1,5 à 2,5 |
| 12 | Tôle ou fonte asphaltée | 0,01 à 0,015 |
| 13 | Ciment bien lissé | 0,3 |
| 14 | Béton ordinaire | 1 |
| 15 | Béton grossier | 5 |
| 16 | Bois bien raboté | 5 |
| 17 | Bois ordinaire | 1 |

| DOCUMENT TECHNIQUE | Formules usuelles et unités des grandeurs physiques | DT3 |
| --- | --- | --- |

Formulaire

Grandeurs et unités

| Q | Débit | m3/s |
| --- | --- | --- |
| V | Vitesse d’écoulement du fluide | m/s |
| S | Surface d’écoulement dans la canalisation | m2 |
| Re | Régime d’écoulement | Reynolds |
| ρ | Masse volumique | Kg/m3 |
| λ | Coefficient de frottement |  |
| η | Viscosité dynamique du fluide | Pa.s |
| ∆P | Perte de charge | Pa |
| D | Diamètre nominal de la canalisation | m |
| L | Longueur de conduite droite | m |

Conversions et équivalences

1 bar = 105 Pa

1 bar = 10 mCE

1 Pa = 1 x 10-4 mCE

Les régimes d’écoulement d’un fluide

Valeurs du nombre de Reynolds Re :

| Re 2000 | régime laminaire |
| --- | --- |
| 2000 Re 3000 | régime transitoire |
| Re 3000 | régime turbulent |

| DOCUMENT TECHNIQUE | Schéma de principe simplifié du circuit RCV | DT4 |
| --- | --- | --- |

| DOCUMENT TECHNIQUE | Vue isométrique de la partie étudiée | DT5 |
| --- | --- | --- |

1,2 m

3 m

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

001 BA

103 BA

100 PO

101 PO

107 EX

0,5 m

2 m

2 m

1,5 m

1 m

1 m

4 m

4 m

1 m

1 m

3,2 m

3,5 m

1,9 m

1,9 m

3,8 m

3,8 m

1,9 m

1,9 m

1,8 m

3,5 mètres

Coude 90° courbure moyenne type G

1,2 m

3 m

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

001 BA

103 BA

100 PO

101 PO

107 EX

0,5 m

2 m

2 m

1,5 m

1 m

1 m

4 m

4 m

1 m

1 m

3,2 m

3,5 m

1,9 m

1,9 m

3,8 m

3,8 m

1,9 m

1,9 m

1,8 m

3,5 mètres

Coude 90° courbure moyenne type G

N.B : L’ensemble des coudes présents sur le circuit sont de type G avec courbure moyenne 90°.

N.B : L’ensemble des coudes présents sur le circuit sont de type G avec courbure moyenne 90°.

| DOCUMENT TECHNIQUE | Catalogue des moteurs asynchrones triphasés | DT6 |
| --- | --- | --- |

| DOCUMENT TECHNIQUE | Catalogue des variateurs de vitesse | DT7 |
| --- | --- | --- |

| DOCUMENT TECHNIQUE | Schéma de raccordement d’un variateur de vitesse | DT8 |
| --- | --- | --- |

Pour rappel :

| LI1 | Sens horaire |
| --- | --- |
| LI2 | Sens anti-horaire |
| LI3 | Vitesse présélectionnée |
| LI4 | Vitesse présélectionnée |

| DOCUMENT TECHNIQUE | Mise en situation de la manutention dans le local | DT9 |
| --- | --- | --- |

| DOCUMENT TECHNIQUE | Désignation des palans STAHL | DT10 |
| --- | --- | --- |

http://www.stahlcranes.fr/fr/

| DOCUMENT TECHNIQUE | Tableau de sélection des palans STAHL | DT11 |
| --- | --- | --- |

| DOCUMENT TECHNIQUE | Composants et accessoires des palans STAHL | DT12 |
| --- | --- | --- |

| DOCUMENT TECHNIQUE | Elingage | DT13 |
| --- | --- | --- |

Extraits du mémento de l’élingage publié par l’INRS : http://www.inrs.fr/

Levage d’une charge rigide

Levage d’une charge rigide

Définition de l’angle β

Définition de l’angle β

A

A

B

B

B

B

A

A

Facteur d’élingage M

Facteur d’élingage M

| DOCUMENT TECHNIQUE | Caractéristiques mécaniques des boulons, vis, goujons | DT14 |
| --- | --- | --- |

(Extrait de documentation Emile Maurin : http://www.emile-maurin.fr/)

Formulaire de calcul en traction :

- Définition de la contrainte de traction en MPa ou N.mm-2 : σ=NS

- Condition de résistance : σ < Rpe

- Légende :

- N : force de traction (ou de compression) en N

- S : Section normale l’effort de traction en mm²

- Rpe : Limite pratique élastique en MPa

Rpe=Rp0.2r x Kt

- r : coefficient de sécurité

- Kt : valeur d’un coefficient de concentration de contrainte en fond de filet

On prendra une valeur de 3.

| DOCUMENT TECHNIQUE | Anneaux de levage | DT15 |
| --- | --- | --- |

: T.H.E.  Très Haute Efficacité