BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes éoliens

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

Matériel autorisé :

L’usage de tout modèle de calculatrice avec ou sans mode examen est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 25 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation : DP1 à DP4

- Dossier questions : 		DQ1 à DQ11

- Documents réponses : 	DR1 à DR11

- Documents techniques : 	DT1 à DT11

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes éoliens

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP4.

Présentation du parc éolien

L’étude portera sur des éoliennes se trouvant sur le parc ci-dessous nommé.

# Généralités

- Nom du parc : Grand Place

- Pays : France

- Département / Zone : 56

- Autre nom : Pleugriffet II

# Détails

- Mise en service : MAI 2010

- 6 turbines : Gamesa G90/2000 (puissance de 2 000 kW, diamètre de 90 m)

- Hauteur nacelle : 105 m

Puissance nominale totale : 12 000 kW

- Opérationnel

- Parc onshore

- Développeurs : VSB Energies Nouvelles / H2ion

- Opérateur : Iberdrola Renewables

- Propriétaires : EDF-EN / Akuo Energy

# Localisation

- Commune : Pleugriffet, Crédin – Région Bretagne

Présentation  de l’aérogénérateur  GAMESA G90/2000

Caractéristiques techniques de l’éolienne Gamesa G90  2MW.

| Puissance nominale | 2,0 MW |
| --- | --- |
| Fréquence | 50Hz/60Hz |
| Diamètre du rotor | 90m |
| Angle de pointe de pale | Réglage dû à un changement de pas |
| Intensité de turbulence | 10% (pour toutes les valeurs de vents) |
| Densité de l'air | 1,225 kg/m^3 |

Courbe de puissance.

Zone 1

Zone 4

Zone 3

Zone 2

Problématique de l’étude :

Un dysfonctionnement dans le circuit d’alimentation de l’éolienne a provoqué un début d’incendie dans l’armoire électrique se trouvant au pied du mât.

Ce début d’incendie a entraîné la destruction de plusieurs composants électriques dans cette armoire ; ainsi que l’immobilisation et l’arrêt de production de cette éolienne pendant deux semaines entraînant une perte financière se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Localisation et présentation des composants mis en cause dans ce problème.

Alimentation du circuit Statorique  de la génératrice

2 :     disjoncteur

IGBT : semi-conducteur du convertisseur du circuit rotorique ACS800 (ABB) qui a pris feu.

Dans le cadre d’une démarche de qualité totale et dans la recherche d’une disponibilité proche de 99% de l’éolienne (valeur exigée par les exploitants de parcs éoliens), la direction de l’entreprise demande au Coordinateur Régional de proposer des solutions pour remédier au problème rencontré.

Le Coordinateur Régional vous demande :

-     d’analyser le fonctionnement en mode normal de l’éolienne.

- d’analyser le fonctionnement en mode dégradé de l’éolienne.

- d’analyser et critiquer les deux solutions proposées par le Coordinateur Régional.

- de justifier d’un point de vue maintenance et production la solution retenue par le Coordinateur Régional.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes éoliens

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ11.

| 1 | ANALYSE PRÉLIMINAIRE : Connaissance de la technologie éolienne |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 15 min |

| Q.1-1 | Document à consulter : DR1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

À partir de la figure présente sur le document réponse 1, compléter la nomenclature des éléments de la nacelle.

| 2 | Étude de la chaine d’énergie mécanique en fonctionnement normal |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

L’objectif de cette partie est de déterminer les caractéristiques cinématiques et énergétiques de la chaine d’énergie mécanique en fonctionnement normal. Cette étude sera menée pour une vitesse de vent de 13m/s.

| 2-1 | Étude du multiplicateur |
| --- | --- |

Arbre de sortie

Arbre d’entrée

L’aérogénérateur G90-2MW est équipé d’un multiplicateur de marque HANSEN. Celui-ci comporte un étage planétaire épicycloïdal combiné à deux étages à engrenages parallèles.

| Q.2-1-1 | Documents à consulter : DT1 - DT3 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Compléter le schéma cinématique du multiplicateur.

Indiquer sur ce schéma les repères de toutes les roues dentées présentes sur ce multiplicateur.

| Q.2-1-2 | Document à consulter : DT3 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Les nombres de dents Z étant donnés, calculer le rapport de transmission r1 du train épicycloïdal à partir de la formule de Willis:

r1 =  N Planétaire / N Porte Satellite =  (ZP + ZC) / ZP

avec : Zp : Nombre de dents du planétaire et ZC : Nombre de dents de la couronne.

| Q.2-1-3 | Document à consulter : DT3 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Calculer le rapport de transmission r2 du train à engrenages parallèles.

| Q.2-1-4 |  | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Justifier que le rapport de transmission global r du multiplicateur est égal à 101.1

| 2-2 | Étude de la transmission de puissance |
| --- | --- |

La structure de la chaine d’énergie mécanique est décrite sur le diagramme des blocs internes (ibd) du DT1.

| Q.2-2-1 | Documents à consulter : DP2 - DT4 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

À partir du diamètre du rotor, calculer l’aire du disque éolien : S en m².

Calculer la force de poussée théorique du vent Fth pour une vitesse de vent de 13 m/s. Déterminer la valeur du coefficient de poussée CT à prendre en compte et vérifier que la puissance dans le vent transmise sur le rotor Protor est égale à 2.65MW.

| Q.2-2-2 |  | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Dans les conditions d’étude, la vitesse du rotor est Nrotor  = 16.7 tr/min. Exprimer puis calculer le couple Crotor s’exerçant sur le rotor.

| Q.2-2-3 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Exprimer puis calculer la puissance, la vitesse de rotation et le couple sur l’arbre rapide : Prap, Nrap, Crap.

| 3 | Etude de la chaine d’énergie électrique en fonctionnement normal |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

L'objectif de cette étude est de caractériser la chaine d'énergie électrique en fonctionnement normal.

| Q.3-1 | Documents à consulter : DT1, DP2 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Le rendement de la génératrice étant G = 0.9, calculer la puissance électrique produite pour une vitesse de vent de 13m/s.  Vérifier le résultat trouvé à l’aide de la courbe de puissance de l’éolienne.

| Q.3-2 | Document à consulter : DP2 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

À partir de la courbe de puissance de l’aérogénérateur G90 – 2MW, compléter le tableau en indiquant la puissance produite pour différentes vitesses de vent (pour une masse volumique de l’air de 1.255 kg/m3). Commenter la courbe de puissance en décrivant la situation de fonctionnement de la machine et la production d’énergie en fonction de la vitesse du vent.

| Q.3-3 | Document à consulter DT11 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Compléter le tableau en identifiant les différents éléments du schéma S1 figurant sur DT11.

| Q.3-4 |  | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Colorier en rouge la flèche convenant au sens de transfert de l’énergie active statorique et rotorique en fonctionnement générateur hyposynchrone.

| Q.3-5 |  | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Colorier en vert la flèche convenant au sens de l’énergie active statorique et rotorique en fonctionnement générateur hypersynchrone.

| Q.3-6 | Document à consulter DT11 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

La puissance réactive nécessaire à la magnétisation de la machine asynchrone est contrôlée par quel élément du schéma S1 ? L’éolienne a-t-elle besoin de tirer son énergie réactive du réseau électrique extérieur ? A combien est égal le cosφ d'une génératrice éolienne vue du réseau de distribution, lorsqu’elle assure elle-même son besoin en réactif ?

| Q.3-7 |  |
| --- | --- |

La fréquence du réseau est de 50Hz. La génératrice asynchrone est quadripolaire.

| Q.3-7-1 |  | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Déterminer la fréquence de synchronisme

| Q.3-7-2 |  | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Pour une vitesse de vent de 7m/s et une fréquence de l'arbre rapide de 1200tr/min (hyposynchrone), la génératrice asynchrone délivre une puissance statorique de 660KW et consomme une puissance rotorique de 60KW.

Déterminer la puissance active délivrée par la génératrice au réseau extérieur.

Déterminer la fréquence de rotation du champ magnétique tournant.

Déterminer le glissement.

| Q.3-7-3 |  | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Pour une vitesse de vent de 20m/s et une fréquence de l'arbre rapide de 1900tr/min (hypersynchrone), la Génératrice asynchrone délivre une puissance statorique de 1,6MW et produit une puissance rotorique de 400KW.

Déterminer la puissance active délivrée par la génératrice au réseau extérieur.

Déterminer la fréquence de rotation du champ magnétique tournant.

Déterminer le glissement.

| Q.3-7-4 | Document à consulter DT8 DT9 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Calculer le courant produit par l'éolienne pour une puissance produite de 2MW avec un cosφ=1, et justifier le calibre et la référence du disjoncteur FG0008: E3S 2000A.

| 4 | Étude de la chaine d'information en fonctionnement normal |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

L'objectif de cette étude est de caractériser la chaine d'information en fonctionnement normal.

| Q.4-1 |  | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

À  l'aide du chronogramme suivant, compléter les tableaux en indiquant les différentes phases de démarrage et d'arrêt de l'éolienne.

| Q.4.2 | Documents à consulter : DT5 DT6 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Identifier les fonctions de M et des bobines YU et YC du disjoncteur FG008.

| 5 | Étude de la chaine d’énergie et d’information en fonctionnement dégradé de la machine |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 20 min |

Le disjoncteur FG008 est resté collé lors d’une défaillance. Le vent est nul, toute l’énergie statorique est prélevée sur le réseau extérieur et est transférée au rotor, la machine démarre en moteur. Le condensateur claque et devient un court-circuit ce qui entraîne la destruction des diodes et le claquage par surtension de tous les IGBT du convertisseur côté rotor et un début d'incendie.

| Q.5.1 |  | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Indiquer la vitesse de rotation d’arbre rapide au début de cet enchainement de défaillances.

| Q.5.2 | Document à consulter DT7 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Le convertisseur est-il autorisé à fonctionné à cette vitesse de vent ?

| Q.5.3 |  | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Indiquer l’état des appareils électriques lors de l’incident en complétant le tableau.

| Q.5.4 |  | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

La génératrice asynchrone à vitesse nulle (glissement de 100%) se comporte comme un simple transformateur triphasé fixe (représenté par T1 sur le schéma électrique du DR8), la tension rotorique va dépasser les limites du convertisseur, le dispositif de sécurité (crowbar) va essayer de couper FG008 sans succès.

Indiquer en bleu le sens du transfert de l’énergie active statorique et rotorique sur le schéma du document réponse DR8 qui représente le générateur asynchrone à vitesse nulle.

Conclure quant aux conséquences de l'incident sur les composants de l'onduleur.

| Q.5.5 |  | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

L’éolienne a été arrêtée pendant 2 semaines. La production moyenne en général à cette époque de l’année est de 700KWh. Quelle a été l’énergie non produite par l’éolienne ?  Pour un coût de 0.08€/KWh, déterminer le coût de l'énergie non distribuée.

| 6 | Étude de différentes solutions technologiques palliatives |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 20 min |

| Q.6-1 |  | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

1ière solution : redondance sur la coupure du circuit statorique.

Si FG008 reste collé (fermé), quel appareil peut assurer l’ouverture du circuit statorique ?

| Q.6-2 |  | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

La commande du nouveau contacteur KM52 est représentée ci-dessous. Justifier son implantation.

K5

Ouverture FG008

fermeture FG008

1

0

| Q.6-3 |  | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Quel est le risque d’avoir une commande unique pour le disjoncteur et le contacteur, la redondance est-elle totale sur la commande?

| Q.6-4 |  | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Quelle sont les conséquences si KM52 est défaillant et ne peut être fermé ?

| Q.6-5 |  |
| --- | --- |

2ième solution: La défaillance de FG008 vient d'un entretien préventif non réalisé et d'un nombre de manœuvres trop important eu égard à sa durée de vie.

Pour des raisons de coût et de place dans les armoires électriques la 1ière solution n'a pas été retenue. EDF a préféré rajouter un compteur de manœuvres de disjoncteur pour effectuer le remplacement de FG008 au bout de 8000 manœuvres.

| Q.6-5-1 | Documents à consulter : DT8 - DT9 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Le FG0008 est un E3S2000A. Justifier le choix de 8000 manœuvres maximum adopté par EDF.

| Q.6-5-2 |  | Répondre sur DR10 |
| --- | --- | --- |

Le déclencheur électronique a été changé par un PR122P de nouvelle génération équipé d'un module PR120DM dans le but de transmettre par réseau modbus à l'unité centrale raccordé au centre de supervision, les informations suivantes:

- Nombre de manœuvres

- Etat du disjoncteur

- Courant de phase

Justifier le choix du PR122P et du PR120DM en entourant sur le document DR10 les caractéristiques correspondantes.

| Q.6-5-3 | Document à consulter : DT10 | Répondre sur DR11 |
| --- | --- | --- |

Caractériser la chaine d'information de la solution en complétant le schéma fonctionnel. Vous indiquerez la nature de l'information transmise (TOR, analogique, numérique, modbus) et la référence constructeur des 3 premiers blocs fonctionnels.

| Q.6-5-4 |  | Répondre sur DR11 |
| --- | --- | --- |

Justifier pourquoi EDF a retenu la deuxième solution en explicitant les avantages et les inconvénients des 2 solutions. Conclure.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes éoliens

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR11.

Q.1-1

5

1

2

3

4

6

7

8

9

10

Source : windenergynetwork.co.uk

| - Refroidissement huile multiplicateur |  |
| --- | --- |
|  | - Centrale refroidissement hydraulique |
| - Centrale hydraulique | - Frein de yaw |

Porte- satellite

253 - 239

Carter 1

Arbre de sortie

Arbre intermédiaire

Q.2-1-1 Schéma cinématique à compléter

Q.2-1-2

Q.2-1-3

Q.2-1-4

Q.2-2-1

S=

Ct =

FTH =

Pvent =

Q.2-2-2

Q.2-2-3

Q.3-1

Q.3-2

| Vitesse horizontale du vent (m/s) | Fréquence de rotation de la génératrice (tr/min) | Puissance électrique produite |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 7 | 1200 |  |
| 9 | 1520 |  |
| 13 | 1680 |  |
| 20 | 2000 |  |
| 28 | 0 |  |

|  | Commentaires sur |  |
| --- | --- | --- |
| Vitesse du vent v | le fonctionnement de la machine | la puissance produite |
| 0 < v < 3 m/s |  |  |
| ……….. |  |  |
| ……….. |  |  |
| ……….. |  |  |

Q.3-3

Tableau à compléter

| Repère | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |
| M1 |  |  |
| FG008 |  |  |
| T1 |  |  |
| INU |  |  |
| ISU |  |  |
| C1 |  |  |
| K1 |  |  |
| K2 |  |  |

Q.3-4 et Q3.5

Q.3-6

Q.3-7-1

Q.3-7-2

Q.3-7-3

Q.3-7-4

Q.4-1

Tableaux à compléter

| Phase | Action | Appareil commandé |
| --- | --- | --- |
| 1-2-3-4 | Ordres de démarrage et climatisation nacelle |  |
| 4→5 |  | Fermeture de K2 |
| 5 | Fermeture du contacteur rotorique principal K1 du convertisseur et ouverture du contacteur de charge de l'étage DC K2 |  |
| 5→6 |  | ISU |
| 5→6 |  | INU |
| 6-7 | Ordre de run |  |
| 7→8 | Synchronisation des tensions délivrées par la génératrice avec les tensions réseau |  |
| 8-9 | Connexion de la génératrice au réseau |  |

| Phase | Action | Appareil coupé |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ordre de stop |  |
| 11 |  | INU |
| 12 |  | FG008 |
| 14 |  | ISU |
| 15 |  | K1 |
|  | Décharge condensateur du bus continu |  |

Q.4-2

| M |  |
| --- | --- |
| YU |  |
| YC |  |

Q.5-1

Q.5-2

Q.5-3

| FG008 |  |
| --- | --- |
| K1 |  |
| K2 |  |

Q5.4

Conclusion :

Q5.5

Q.6-1

Q.6-2

Q.6-3

Q.6-4

Défaillance à l’ouverture :

Défaillance à la fermeture :

Q.6-5-1

Q.6-5-2

Numérique et contact TOR

Q.6.5.3

Q6.5.4

|  | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| Redondance |  |  |
| Préventif systématique |  |  |
| Conclusion : |  |  |

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes éoliens

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT11

Diagramme des blocs internes de l’aérogénérateur en fonctionnement normal et après défaillance.

Aire du disque éolien : S

Poussée théorique du vent :

Fth = ½ r . S . v2

Puissance dans le vent :

Pvent = CT . Fth . v

Avec :

Fth : poussée théorique du vent (en N)

r : densité de l’air (en kg/m3)

S : aire du disque éolien (en m²)

v : vitesse du vent (en m/s)

Pvent : puissance (en W)

CT : coefficient de poussée

Vue de face en coupe du multiplicateur de l'AEG G90-2MW

100

| V (en m/s) | CP | CT |
| --- | --- | --- |

Valeurs des coefficients de puissance CP et de poussée CT en fonction de la vitesse du vent V

Nombre de dents des roues :

| Planétaire : 36 dents | 100 : 25 dents | 402 : 125 dents |
| --- | --- | --- |
| Satellite : 90 dents | 302 : 78 dents |  |
| Couronne : 216 dents | 400 : 27 dents |  |

Zones de sécurité et de fonctionnement du convertisseur

! !!

! !

Liaison FG008/déclencheur

Liaison module/UC éolienne

Schéma S1