**Brevet de Technicien Supérieur**

### Fluides Énergies Domotique

**Option : Domotique et bâtiments communicants**

**Épreuve E32**

**Physique et Chimie**

Session 2016

###### Durée : 2 heures Coefficient : 1

La calculatrice conforme à la circulaire N°99-186 du 16-11-99 est autorisée.

**Important**


Ce sujet comporte, en plus de cette page de garde, 7 pages.

Le document réponse page 7/7 est à agrafer avec la copie.

**Centrale en Traitement d’Air (CTA)**

Une équipe de techniciens réalise l’installation d’une centrale de traitement de l’air et d’une chaudière à gaz dans un bâtiment situé sur la commune de Villard au sud-est de Saint-Etienne. Ce bâtiment peut accueillir 2 commerces et abrite aussi des bureaux et des services de restauration.

Schéma de principe d’une CTA



La centrale de traitement de l’air assure les fonctions suivantes :

* préparation et distribution de l’air à des caractéristiques thermiques et

aérauliques bien définies,

* distribution de l’air traité dans les locaux à climatiser par l’intermédiaire de

conduits et d’appareils terminaux.

L’étude de ce système comporte quatre parties :

- la mesure du débit volumique du système de ventilation,

- la commande du moteur asynchrone,

- le choix du combustible de la chaudière,

- la régulation de température.

Les quatre parties sont indépendantes.

1. **Mesure du débit volumique du système de ventilation**

Le ventilateur est un appareil terminal : l'air repris est filtré puis traverse une ou deux batteries à eau ou électrique avant d'être envoyé dans les pièces à l’aide de canaux.

La mesure du débit volumique d’air de la CTA est indispensable à la régulation de la vitesse du moteur.

On se propose d'étudier le principe de fonctionnement de la sonde dans le cas d'un écoulement d'air. On supposera que l’air est incompressible et que l’écoulement est permanent dans une canalisation horizontale.

*Des relations pouvant être utiles sont rappelées en annexe.*

1. Proposer une stratégie expérimentale pour mesurer le débit volumique d’air.

On utilisera le matériel proposé ci-dessous et le document 1.

Matériel :

Manomètre à eau

Sonde de Pitot

Tube en PVC de diamètre *dt* = 45,0 cm et de longueur *L* = 2,00 m.

Ventilateur connecté au réseau triphasé

2. On note *ρa* la masse volumiquede l’air et *v*T la vitesse de l’air au point T. Montrer que :

3. En appliquant la loi de l'hydrostatique au niveau du manomètre à eau, montrer que la vitesse de l’air *va* vérifie :



avec *ρ*, masse volumique de l’eau.

4. Dans ces conditions, dans les conduites de distribution de l’air, on lit sur le manomètre la hauteur *h* = 1,70 cm.

4.1. Calculer la vitesse de l’air *va.*

*Données :* *g* = 9,81 m🞝s-2 ; *ρa*= 1,29 kg🞝m-3; *ρ*= 1,00🞝103 kg🞝m-3

4.2. Montrer que le débit volumique *q*v est environ égal à 9,20.103 m3🞝h-1*.*

5. Un moteur de puissance nominale de 11,0 kW a été livré pour le système de conditionnement d’air. En se référant au document 2, rédiger une note de service argumentée à l’intention du chef de chantier pour montrer que ce moteur ne convient pas et proposer un moteur adapté au ventilateur.

**B. Régulation de la vitesse moteur**

I. Moteur asynchrone

Le moteur utilisé est un moteur asynchrone triphasé, dont les enroulements du stator sont couplés en étoile.

Les conditions nominales de fonctionnement du moteur asynchrone triphasé sont indiquées sur la plaque signalétique :

**cosϕ = 0,79**

**Υ 400V**

**50 Hz**

**Δ 230 V**

**740 tr∙min-1**

**15,2 A / 8,8 A**

Le moteur asynchrone triphasé est alimenté par un réseau triphasé 230 V/400V – 50 Hz.

1. Justifier le couplage étoile des enroulements du moteur.

2. La puissance nominale *P*a absorbée par le moteur est égale à 4,8 kW.

Calculer la puissance utile *P*u fournie à l'arbre moteur sachant que le rendement est égal à 83 %. Vérifier que la valeur est cohérente avec le choix précédent du technicien.

3. Compléter le document réponse en ajoutant les appareils nécessaires pour mesurer la puissance consommée par le moteur ainsi que la tension composée.

II. Alimentation du moteur de la CTA

On alimente le moteur de la CTA à l’aide d’un variateur constitué entre autres d’un onduleur.

1. Indiquer le type de conversion réalisée par l’onduleur.

2. Expliquer l’influence de l’onduleur sur la vitesse du moteur et donc sur le débit d’air de la CTA.

**C. Choix du combustible de la chaudière, d’un point de vue environnemental**

Une chaudière à gaz alimentée par des hydrocarbures, tels que le gaz naturel ou le butane, peut être utilisée pour chauffer l’eau sanitaire.

Le gaz naturel, ou gaz de ville, est composé essentiellement de méthane CH4. Ce gaz fossile est dit naturel car il résulte de la transformation naturelle de matières organiques.

Conditionné sous forme de bouteilles, le butane C4H10 est également un gaz obtenu par distillation de Gaz de Pétrole Liquéfié.

L’énergie nécessaire pour chauffer 900 L d’eau chaude sanitaire de 15,0 °C à 60,0 °C résulte de la combustion de 3,36 kg de méthane ou 3,75 kg de butane.

Les réactions chimiques de combustion complète de ces deux gaz dans le dioxygène produisent du dioxyde de carbone et de l'eau.

*Données :* Masse molaire *M*(O) = 16,0 g🞝mol-1; *M*(H) = 1,00 g🞝mol-1 ; *M*(C) = 12,0 g🞝mol-1

1. Justifier qu’il est nécessaire de déterminer la quantité de CO2 produite par la combustion du méthane et du butane pour identifier le combustible le plus respectueux de l’environnement.

2. Détermination des quantités de dioxyde de carbone produites.

2.1.Écrire et équilibrer l’équation de la combustion complète du méthane.

2.2. Calculer la quantité de matière *n(*CO2) de dioxyde de carbone produite lors de la combustion du méthane.

3. Sachant que la combustion de 3,75 kg de butane libère 259 moles de dioxyde de carbone pour chauffer le même volume d’eau, identifier le combustible le plus respectueux de l’environnement.

**D. Régulation de la température**

Afin de contrôler le fonctionnement de la CTA, des sondes de température d’ambiance sont installées dans les locaux. Le capteur de température de ces sondes est une PT100, c’est une résistance dont la valeur varie avec la température.

On souhaite élaborer la caractéristique de transfert de ce capteur pour un intervalle de température [0°C – 100°C].

1. Caractéristique de transfert du capteur PT100.

Pour mesurer la résistance, on utilise un ohmètre dont la précision est suffisante pour l’étude.

1.1. Présenter la stratégie expérimentale à mettre en œuvre pour tracer la caractéristique de transfert de la sonde PT100.

1.2. Élaborer le protocole expérimental.

2. Le traitement des résultats par un tableur permet d’obtenir la caractéristique représentée ci-dessous :

2.1. Donner la relation mathématique permettant de calculer la résistance *R* en fonction de la température *θ*.

2.2. Calculer la valeur de la résistance *R*1 pour une température de 21,5°C.

3. Temps de réponse

La résistance mesurée varie en fonction de la température de la sonde.

Lors d'une variation brusque de la température extérieure, l'équilibre thermique n'est pas atteint immédiatement.

Pour évaluer le "*temps de réponse*" du capteur, on le soumet à un échelon de température et on enregistre les variations de sa température *θ* en fonction du temps *t*.

**Donnée :**

Définition :

Le temps de réponse à *x*% d’un capteur soumis à un échelon du mesurande tel que la réponse de ce capteur passe de *S1* à *S2* est la durée au bout de laquelle la valeur de la grandeur de sortie du capteur ne s’écarte pas de plus de *x*% de l’écart *ΔS =* |*S2 – S1*| de la valeur finale *S2*.

Le mesurande est la grandeur que l’on mesure : dans le cas étudié ici, il s’agit d’une température.

3.1. Á partir de la courbe expérimentale obtenue, représentée sur la figure 2 du document-réponse, vérifier que le temps de réponse à 5%, *t5%*, du capteur est voisin de 20 s.

On fera apparaitre la méthode de détermination sur la courbe.

*Proposition de méthode graphique :*

*- Calculer ΔS =* |*S2 – S1*|*, valeur absolue de l’écart entre les températures finale et initiale*

*- Rajouter 5% de cet écart à S2 pour obtenir S3*

*- Déterminer graphiquement le temps de réponse correspondant à S3.*

3.2. Cette valeur du temps de réponse est-elle compatible avec l’utilisation de ce capteur pour une sonde de température d’ambiance associée à la CTA ? Justifier la réponse.

**Annexe :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Conservation de l’énergie dans un fluide s’écoulant entre 2 points 1 et 2 :** | |
| ***sans pompe*** | ***avec pompe*** |
|  |  |
| *p* : pression statique (en Pa)  *ρ* : masse volumique du fluide (en kg⋅m-3)  *z* : altitude (en m)  *v* : vitesse du fluide en (m·s-1) | *HMT*: hauteur manométrique fournie par la pompe (en mCF)  *Δh*: pertes de charge entre 1 et 2 (en mCF)  Accélération de la pesanteur : *g* = 9,81 m·s-2 |

**Principe fondamental de la statique des fluides** :


*ρ* : masse volumique du fluide (en kg⋅m-3)

Accélération de la pesanteur : *g* = 9,81 m·s-2

**Document 1**

**Principe d'une sonde Pitot associée au manomètre**.

Les capteurs de pression dynamique permettent d'accéder à la vitesse de l’air.



Eau

*h*

*ps*

*pT*, *vT*

T

Ligne de courant

Manomètre

S


*vS* = 0 m⋅s-1 Sonde

*pT*

*pS*

Le manomètre coudé du tube de Pitot placé dans la conduite constitue un obstacle : la répartition des lignes de courant est modifiée. La vitesse du fluide est nulle au point S ; l’énergie cinétique du fluide au point T est convertie en énergie de pression statique (point T). La mesure de la vitesse par un tube de Pitot est basée sur le théorème de Bernoulli.

**Document 2**



Document réponse

à rendre avec la copie

RÉSEAU

Phase 2

Phase 3

Neutre 3

Moteur asynchrone

triphasé

Phase 1

Figure 1




Figure 2