## Page 1
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Environnement Nucléaire
E4 : MODÉLISATION ET CHOIX TECHNIQUES EN ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE
U4.1 : Pré-étude et modélisation
SESSION 2019
Durée : 4 heures
Coefficient : 3
Corrigé
BTS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE |  | CORRIGÉ | Session 2019
U 4.1 PRÉ ÉTUDE ET MODÉLISATION |  | ENE4MOD | Page 1 /8

## Page 2
analyse du barème sur feuille "statistiques"
1/ | Contrôle de dimensionnement du transformateur d’appoint
| 1-1/ | U = | 400 | V
|  | I = | 3.3 | A
|  | cos j = | 0.83
|  | Pd = | 1897.6349 | W
|  | sin j = | 0.55776
|  | Qd = | 1275.2184 | VAr
| 1-2/ | PU = | 1500 | W
|  | h = | 79.05%
| 1-3/ | U = | 400 | V
|  | cos j = | 0.92
|  | Pm = | 55000 | W | lecture directe sur annexe 3
|  | tan j = | 0.426
|  | Qm = | 23429.9019 | VAr
| 1-4/ | cos j = | 1
|  | Pe = | 1000 | W
|  | tan j = | 0
|  | Qe = | 0 | VAr
| 1-5/ | pour les 2 chantiers
|  | Pt = | 115.7953 | kW
|  | Qt = | 49.4102 | kVAr
|  | St = | 125.8965 | kVA
| 1-6/ | S = | 400 | kVA
utilisable à 60% avec un coeff de sécurité de 1,5
60%
1.5
|  | Sutilisable = | 160 | kVA
|  | St | < | Sutilisable
transfo compatible aux exigences
BTS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE |  |  |  | CORRIGÉ |  | Session 2019
U 4.1 PRÉ ÉTUDE ET MODÉLISATION |  |  |  | ENE4MOD |  | Page 2 /8

## Page 3
2/ | Préparation du lieu d'installation du transformateur d’appoint
| 2-1/ | Description du point chaud
|  | 2-1-1/ | 5927Co
|  |  |  | 27 | protons
|  |  |  | 59 | nucléons
|  |  |  | 32 | neutrons
|  | 2-1-2/ | 5927Co + 10n | g | 6027Co
|  | 2-1-3/ | 1u = | 931.5 | MeV/c2
|  |  | mp = | 1.0073 | u
|  |  | mn = | 1.0087 | u
|  |  | mCo-59 = | 58.9332 | u
|  |  | mnoyau = | 59.4738 | u
|  |  | Dm.u = | 0.54057 | u
|  | 2-1-4/ | Dm = | 503.54 | MeV
|  |  | EL = | 8.5346 | MeV/nucléon
|  | 2-1-5/ | Non, il sont confinés dans la conduite qui fait écran
|  | 2-1-6/ | A = | 300 | MBq
|  |  |  | g1 | g2
|  |  | E en keV | 1173 | 1333
|  |  | I en % | 100% | 100%
|  |  | D° en mGy/h | 0.045747 | 0.051987
|  |  | à 1 m | 0.097734
|  |  | H° en mSv/h | 0.097734
à 1 m
| 2-2/ | Traitement du point chaud |  |  |  | 7 pts
|  | 2-2-1/ | E (MeV) | µ (cm-1)
|  |  | 1.3 | 0.602
|  |  | 1.4 | 0.575
|  |  | 1.333 | 0.59309
|  | 2-2-2/ | B = | 1.72
|  |  | µ = | 0.59309 | cm-1
|  |  | x = | 32 | mm
|  |  |  | 3.2 | cm
|  |  | Att = | 3.8789
Le calcul porte sur l'énergie la plus forte envisagée
En réalité, même si le point chaud n'est constitué que de Co-60, la deuxième raie moins
énergétique est plus atténuée que la première
Si des radioéléments moins pénalisants que le Co-60 sont à l'origne de ce point chaud,
l'écran sera encore plus efficace
BTS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE |  |  |  |  | CORRIGÉ |  | Session 2019
U 4.1 PRÉ ÉTUDE ET MODÉLISATION |  |  |  |  | ENE4MOD |  | Page 3/8

## Page 4
| 2-2-3/ | H° = | 0.097734 | mSv/h
à 1 m sans écran
|  | H° = | 0.025196 | mSv/h
à 1 m avec écran
|  | H° = | 0.017497 | mSv/h
à 1,2 m avec écran
3/ | Préparation de la mise en service du transformateur et de ses récepteurs
| 3-1/ | Installation du transformateur triphasé
| 3-1-1/ | en 1 | 236 | V
|  | nom | tension simple
|  | symbole | V
|  | en 2 | 411 | V
|  | nom | tension composée
|  | symbole | U
| 3-1-2/ | U = | .V
| 3-1-3/ | en 2 | mesure entre 2 phases
donc A est une phase
|  | en 1 | mesure entre phase et neutre
A étant une phase
D est le fil de neutre
| 3-2/ | Préparation des déprimogènes
| 3-2-1/ | déprimogène | 230 V / 400 V
|  | il faut | 230 V | aux bornes d'un enroulement du déprimogène
|  | réseau | 230 V / 400 V
couplage déprimogène en étoile
3-2-2/
A
B
C
D
BTS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE |  |  |  |  | CORRIGÉ |  | Session 2019
U 4.1 PRÉ ÉTUDE ET MODÉLISATION |  |  |  |  | ENE4MOD |  | Page 4/8

## Page 5
4/ | Préparation de la découpe d’une branche de la boucle primaire
| 4-1/ |  | H°p = | 11 | µSv/h | 60% | du temps
|  |  | H°a = | 2 | µSv/h | 40% | du temps
|  |  | t = | 8 | h
|  |  | WT = | 1 |  | corps entier
|  |  | E = | 15 | µSV
| 4-2/ |  | H° = | 5 | µSv/h
|  |  | Cexpo = | 0.7
|  |  | t = | 4 | h
|  |  | WT = | 1 |  | corps entier
|  |  | E = | 2.3333 | µSv
5/ | Découpe d’une branche de la boucle primaire
| 5-1/ | Contexte bruyant
|  | 5-1-1/ | sonomètre
|  | 5-1-2/ | L = | 98 | dB
|  |  | D = | 1 | m
|  |  | I/I0 = | 6309573444.8019
|  | 5-1-3/ | D' = | 4 | m
|  |  | I'/I0 = | 394348340.3001
|  | 5-1-4/ | L' = | 85.9588 | dB
|  | 5-1-5/ | objectif | 75 dB < L < 80 dB
|  |  | choix | bouchons moulés individualisés
|  |  | att | -10 | dB
|  |  | Lpercu = | 75.9588 | dB
| 5-2/ | Confinement dynamique par déprimogène
|  | 5-2-1/ | QV = | 1500 | m3/h
|  |  |  | 0.41667 | m3/s
|  |  | D = | 138 | mm
|  |  |  | 0.138 | m
|  |  | S = | 0.014957 | m2
|  |  | v = | 100286.6686 | m/h
|  |  |  | 100.2867 | km/h
< 350 km/h
air = fluide incompressible
|  |  | g = | 9.81 | m/s2
|  |  | r = | 1.2 | kg/m3
BTS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE |  |  |  |  | CORRIGÉ |  | Session 2019
U 4.1 PRÉ ÉTUDE ET MODÉLISATION |  |  |  |  | ENE4MOD |  | Page 5/8

## Page 6
| 5-2-2/ | QV = | cte
|  | D = | cte
|  | S = | cte
|  | v = | cte
|  | vE = | vB
|  | p1 = | 0 | Pa
| 5-2-3/ | zE = | zB
|  | p2 = | 0 | Pa
| 5-2-4/ | pE = | patm
|  | pB = | patm
|  | p3 = | 0 | Pa
| 5-2-5/ | QV = | 1500 | m3/h
|  | S = | 0.014957 | m2
|  | v = | 27.8574 | m/s
|  | Dpgaine = | 65 | Pa/m
tracer une droite passant par 1500 m3/h et 0,015 m2
|  | L = | 10 | m
|  | Dpgaine = | 650 | Pa
| 5-2-6/ | Dh = | 136 | mm
|  | rL = | 1000 | kg/m3
|  | Dpfiltre = | 1334.16 | Pa
correspond à un filtre trop colmaté
donc inefficace dans sa fonction
| 5-2-7/ | Dpventilateur = | 350 | Pa
|  | Dptotal = | 2334.16 | Pa
|  | Pvent = | 972.5667 | W
BTS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE |  |  |  | CORRIGÉ | Session 2019
U 4.1 PRÉ ÉTUDE ET MODÉLISATION |  |  |  | ENE4MOD | Page 6 / 8

## Page 7
Annexe 7
BTS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE | CORRIGÉ | Session 2019
U 4.1 PRÉ ÉTUDE ET MODÉLISATION | ENE4MOD | Page 7/8
1 500 m3/h
0,015 m2
(27,9 m/s)
65 Pa/m

## Page 8
6/ | Analyse des conséquences du colmatage du filtre THE
| 6-1/ |  | Isotope | DPUI | pi en % | 1.RCA
|  |  |  | Sv/Bq |  | Bq/m3
|  |  | 60 Co | 2.9e-08 | 18% | 718.3908
|  |  | 131 I | 7.1e-09 | 16.8% | 2934.2723
|  |  | 137 Cs | 6.7e-09 | 65.2% | 3109.4527
| 6-2/ |  | 1/RCAmélange = | 0.0005175
|  |  | 1.RCAmélange = | 1.9324 | kBq/m3
| 6-3/ |  | AV total = | 61 | kBq/m3
|  |  | n.RCA = | 31.5674 | RCA
| 6-4/ |  | Vsas = | 60 | m3
|  |  | QV = | 850 | m3/h
|  |  | t = | 30 | min
|  |  |  | 0.5 | h
|  |  | R = | 14.1667 | h-1
|  |  | A0 = | 31.5674 | RCA
|  |  | A = | 0.026484 | RCA
la contamination volumique a disparu
dans le sas, il ne reste plus qu'à se protéger de la contamination surfacique
7/ | Traitement de la contamination surfacique
Frottis n° | nBdF en c/s | nbrute en c/s | nnette en c/s | SD
1 | 15 | 653 | 638 | 7.746
2 | 17 | 29 | 12 | 8.2462
3 | 12 | 18 | 6 | 6.9282
conclusion
frottis n°1 | une contamination surfacique est évidente (les critères SD et LD sont inutiles ici)
il faut continuer à décontaminer la zone considérée
frottis n°2 | SD < n < LD
quasi-certitude de présence de contamination surfacique
mieux vaut redécontaminer la zone incriminée puis refaire une mesure
frottis n°3 | n < SD
pas de contamination surfacique a priori ou alors elle est inférieure à 14 c/s
BTS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE |  |  |  |  | CORRIGÉ |  | Session 2019
U 4.1 PRÉ ÉTUDE ET MODÉLISATION |  |  |  |  | ENE4MOD |  | Page 8 / 8