Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN

## U.32a : Maintenance corrective –   partie pratique

U.32a : Maintenance corrective –   partie pratique

DE MAINTENANCE 
ET EFFICACITE ENERGETIQUE

Session 2024

DOSSIER SUJET-RÉPONSE

« Hôpital BIM »

| Les activités professionnelles |  | Temps conseillé | Barème | Pages |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3T2 | - Réaliser une opération de maintenance corrective (Première activité) | 45 mn | /30 | 2/8 à 4/8 |
| A3T2 | - Réaliser une opération de maintenance corrective (Deuxième activité) | 180 mn | /50 | 5/8 à 7/8 |
| A4T3 | - Conseiller le client et/ou l’exploitant | 15 mn | /20 | 8/8 |

Epreuve E.32a - Unité U.32a

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

| A3 T2 | REALISER UNE OPERATION DE MAINTENANCE CORRECTIVE PREMIERE ACTIVITE |
| --- | --- |

Contexte :

Technicien de maintenance au sein de la société Energies Nouvelles, votre entreprise reçoit un appel de l’hôpital concernant un problème de température. Afin de garantir une température de confort optimale dans les locaux, on vous demande d’intervenir dans les plus brefs délais pour le bien-être des malades et de déterminer la cause du dysfonctionnement.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Une installation climatique.

- La documentation technique de la pompe à chaleur

- Une fiche d’intervention à compléter page 2/8

- Des relevés de températures de l’installation pages 3/8.

- Un e-catalogue GFF • Tarif Froid Commercial • Avril 2022 (lagff.com)

- Un bon de commande à compléter page 4/8.

| Vous devez : (travail demandé) - Lister les hypothèses de panne de l’installation page 2/8 - Mettre en service votre installation et vérifier vos hypothèses et compléter la fiche d’intervention - Identifier le composant défectueux page 3/8 - Lister l’outillage nécessaire à votre intervention page 3/8 - Approvisionner le matériel, l’outillage et les équipements nécessaires à votre intervention - Compléter le bon de commande page 4/8 - La sécurité des personnes est assurée | Critères d’évaluation Toutes les hypothèses sont émises Les hypothèses sont validées par des mesures et des tests Le composant est identifié La liste de l’outillage est complète Le matériel, l’outillage et les équipements sont approvisionnés Le bon de commande est complété sans erreur L’intervention se déroule dans les règles de l’art |
| --- | --- |

1) Liste des hypothèses

2) Tableau de mesure à compéter

FICHE D’INTERVENTION à compléter

Entreprise :

Date :

Installation :

|  | Températures | Pressions | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension réseau |  |  |  |
| Entrée compresseur N°1 |  |  |  |
| Sortie compresseur N°1 |  |  |  |
| Entrée condenseur |  |  |  |
| Sortie condenseur |  |  |  |
| Avant détente |  |  |  |
| Après détente |  |  |  |
| Surchauffe circuit N°1 |  |  |  |
| Sous-refroidissement circuit N°1 |  |  |  |
| BP |  |  |  |
| HP |  |  |  |
| Voyant liquide |  |  |  |
| Positionnement bulbe détendeur |  |  |  |
| Intensité compresseur N°1 |  |  |  |
| Intensité ventilateur évaporateur |  |  |  |
| Tension compresseur N°1 |  |  |  |
| Entrée compresseur N°2 |  |  |  |
| Sortie compresseur N°2 |  |  |  |
| Entrée condenseur |  |  |  |
| Sortie condenseur |  |  |  |
| Avant détente |  |  |  |
| Après détente |  |  |  |
| Surchauffe circuit N°2 |  |  |  |
| Sous-refroidissement circuit N°2 |  |  |  |
| BP |  |  |  |
| HP |  |  |  |
| Voyant liquide |  |  |  |
| Positionnement bulbe détendeur |  |  |  |
| Intensité compresseur N°2 |  |  |  |
| Intensité ventilateur évaporateur |  |  |  |
| Tension compresseur N°2 |  |  |  |
| Température départ chauffage |  |  |  |
| Température retour chauffage |  |  |  |

3) Donner le nom de l’élément défectueux

4)  Liste de l’outillage

FICHE D’INTERVENTION (fonctionnement normal)

Entreprise :

Date :

Installation :

|  | Températures | Pressions | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension réseau |  |  | 400 V |
| Entrée compresseur N°1 | 11°C |  |  |
| Sortie compresseur N°1 | 62°C |  |  |
| Entrée condenseur | 42°C |  |  |
| Sortie condenseur | 42°C |  |  |
| Avant détente | 39°C |  |  |
| Après détente | 7°C |  |  |
| Surchauffe circuit N°1 |  |  | 5 K |
| Sous-refroidissement circuit N°1 |  |  | 3 K |
| BP |  | 6 b |  |
| HP |  | 24 b |  |
| Voyant liquide |  |  | Bon |
| Positionnement bulbe détendeur |  |  | Correct |
| Intensité compresseur N°1 |  |  | 86 A |
| Intensité ventilateur évaporateur |  |  | 15 A |
| Tension compresseur N°1 |  |  | 400 V |
| Entrée compresseur N°2 | 11°C |  |  |
| Sortie compresseur N°2 | 62°C |  |  |
| Entrée condenseur | 42°C |  |  |
| Sortie condenseur | 42°C |  |  |
| Avant détente | 39°C |  |  |
| Après détente | 7°C |  |  |
| Surchauffe circuit N°2 |  |  | 5 K |
| Sous-refroidissement circuit N°2 |  |  | 3 K |
| BP |  | 6 b |  |
| HP |  | 24 b |  |
| Voyant liquide |  |  | Bon |
| Positionnement bulbe détendeur |  |  | Correct |
| Intensité compresseur N°2 |  |  | 86 A |
| Intensité ventilateur évaporateur |  |  | 15 A |
| Tension compresseur N°2 |  |  | 400 V |
| Température départ chauffage | 50 |  |  |
| Température retour chauffage | 42 |  |  |

FICHE D’INTERVENTION (fonctionnement anormal)

Entreprise :

Date :

Installation :

|  | Températures | Pressions | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension réseau |  |  | 400 V |
| Entrée compresseur N°1 | 11°C |  |  |
| Sortie compresseur N°1 | 62°C |  |  |
| Entrée condenseur | 42°C |  |  |
| Sortie condenseur | 42°C |  |  |
| Avant détente | 39°C |  |  |
| Après détente | 7°C |  |  |
| Surchauffe circuit N°1 |  |  | 5 K |
| Sous-refroidissement circuit N°1 |  |  | 3 K |
| BP |  | 6 b |  |
| HP |  | 24 b |  |
| Voyant liquide |  |  | Bon |
| Positionnement bulbe détendeur |  |  | Correct |
| Intensité compresseur N°1 |  |  | 86 A |
| Intensité ventilateur évaporateur |  |  | 15 A |
| Tension compresseur N°1 |  |  | 400 V |
| Entrée compresseur N°2 | 11°C |  |  |
| Sortie compresseur N°2 | 62°C |  |  |
| Entrée condenseur | 42°C |  |  |
| Sortie condenseur | 42°C |  |  |
| Avant détente | 37°C |  |  |
| Après détente | 7°C |  |  |
| Surchauffe circuit N°2 |  |  | 15 K |
| Sous-refroidissement circuit N°2 |  |  | 5 K |
| BP |  | 1.5 b |  |
| HP |  | 24 b |  |
| Voyant liquide |  |  | Givré |
| Positionnement bulbe détendeur |  |  | Correct |
| Intensité compresseur N°2 |  |  | 86 A |
| Intensité ventilateur évaporateur |  |  | 15 A |
| Tension compresseur N°2 |  |  | 400 V |
| Température départ chauffage | 38 |  |  |
| Température retour chauffage | 35 |  |  |

| Ordre d’achat à compléter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPEDIE A "Générale Française Frigorifique" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FACTURE A : Energies Nouvelles Rue Bujavet-Peur Amédé |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 rue Robert Schumann 54850 Meissein Tel : 03 83 26 16 96 Fax : 03 83 25 67 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGLEMENT PAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chèque |  |  |  |  | Montant libellé |  |  |  |  |  | Numéro d'ordre d'achat |  |  |  | AT 168/00 |  |  |  |
| Carte de crédit |  |  |  |  | Type carte |  |  |  |  |  | Echanges possibles ? |  |  |  | Oui |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N° carte |  |  |  |  |  | Reliquats de commandes possibles ? |  |  |  | Non |  |  |  |
| Débit |  |  | x |  | N° compte |  |  | 232540B |  |  | Mode d'expédition |  |  |  | Route |  |  |  |
| A la livraison |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Destination FOB |  |  |  |  |  |  |  |
| Exonération |  |  |  |  | Référence |  |  |  |  |  | Date de commande |  |  |  |  |  |  |  |
| Veuillez fournir les articles suivants : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REF. ARTICLE |  | DESIGNATION |  |  |  |  |  |  | UNITE | QTE |  | COUT UNITAIRE |  |  | MONTANT TOTAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ne pas remplir |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOUS TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais port | NEANT |  |  |  |
| Commande effectuée par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais d'emballage | NEANT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assurance | NEANT |  |  |  |
| Approuvée par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taux TVA |  | 20 | % Taxe |  |  |  |  |
| M. Terieur Alex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total à régler |  |  |  |  |
| CONSIGNES PARTICULIERES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livraison commande complète dans les 3 jours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 T2 | REALISER UNE OPERATION DE MAINTENANCE CORRECTIVE DEUXIEME ACTIVITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Contexte :

Après avoir eu la validation et l’autorisation de votre hiérarchie concernant votre intervention, vous devez récupérer le fluide frigorigène du système climatique.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Une installation climatique.

- La documentation technique de la pompe à chaleur

- Une autorisation de travail page 5/8

- Une fiche de relevés à compléter page 6/8

- Les documents relatifs aux équipements contenant des fluides frigorigènes pages page 6 et 7/8.

| Vous devez : (travail demandé) - Approvisionner vos matériels, équipements et outillages - Consigner votre système et compléter l’autorisation de travail page 5/8 - Effectuer la dépose et l’installation du composant dans les règles de l’art - Remettre en service votre installation - Compéter la fiche de relevés page 6/8 - Compléter les documents relatifs à votre installation page 7/8 - Mettre en ordre votre poste de travail | Critères d’évaluation Le matériel, les équipements et outillages sont complets Le système est correctement consigné La récupération du fluide est réalisée dans les règles de l’art Le système fonctionne normalement La fiche de relevés est complétée Les documents sont complétés sans erreur Les déchets sont triés de façon éco-responsable |
| --- | --- |

| Renseignements concernant l’autorisation de travail dans la zone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature des travaux : Entreprise : Activité : |  |  |  |  |  | Date de début : Date de fin : Plage horaire : |  |  |  |
| - Electrique | - Gaz |  |  | - Chimique |  | - Mécanique |  |  | - Fluide |
| Cette autorisation de travail requiert des signatures manuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situation actuelle de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - En production - A l’arrêt |  |  | - Sous tension - Hors tension |  |  |  | - Non consigné - Consignation totale - Consignation partielle |  |  |
| Présence de pièces nues sous tension |  |  | - oui |  |  |  | - non |  |  |
| Suppression du voisinage par : |  |  | - oui par consignation - non |  |  |  | - oui par mise hors de portée par nappe isolante |  |  |
| Autre(s) risque(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement de sécurité à utiliser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.P.I. |  |  | E.C.S. |  |  |  | E.I.S. |  |  |
| - casque isolant anti-choc - écran facial - gants isolants avec étui - gants de travail - vêtements de protection - chaussures de sécurité |  |  | - nappe isolante - banderole de balisage de zone - pancarte d’avertissement de travaux |  |  |  | - cadenas - macaron de consignation - outils isolants - tapis isolant - détecteur de tension |  |  |
| Validation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chargé de travaux |  | Exécutant |  |  | Responsable de travaux |  |  | Changement du responsable de travaux |  |
| Nom : ………………………. Obs : ………………………… Date de validation :………………… Heure de validation :……………… |  | Nom : ………………………. Obs : ………………………… Date de validation :…………… Heure de validation :………… |  |  | Nom : ………………………. Obs : ………………………… Date de validation :…………… Heure de validation :…………… |  |  | Nom : ………………………. Obs : ………………………… Date de validation :………….. Heure de validation :………… |  |
| Validation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Par l’apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter les lieux. |  |  |  |  |  |  | Par l’apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter les lieux. |  |  |
| Responsable de travaux |  |  | Chargé de travaux |  |  |  | Exécutant |  |  |
| Nom : ………………………. Obs : ………………………… Date de validation :…………………………. Heure de validation :…………………………. |  |  | Nom : ………………………. Obs : ………………………… Date de validation :………………………….. Heure de validation :………………………… |  |  |  | Nom : ………………………. Obs : ………………………… Date de validation :…………………………… Heure de validation :……………………….. |  |  |

FICHE D’INTERVENTION à compléter (après réparation)

Entreprise :

Date :

Installation :

|  | Températures | Pressions | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension réseau |  |  |  |
| Entrée compresseur N°1 |  |  |  |
| Sortie compresseur N°1 |  |  |  |
| Entrée condenseur |  |  |  |
| Sortie condenseur |  |  |  |
| Avant détente |  |  |  |
| Après détente |  |  |  |
| Surchauffe circuit N°1 |  |  |  |
| Sous-refroidissement circuit N°1 |  |  |  |
| BP |  |  |  |
| HP |  |  |  |
| Voyant liquide |  |  |  |
| Positionnement bulbe détendeur |  |  |  |
| Intensité compresseur N°1 |  |  |  |
| Intensité ventilateur condenseur |  |  |  |
| Tension compresseur N°1 |  |  |  |
| Entrée compresseur N°2 |  |  |  |
| Sortie compresseur N°2 |  |  |  |
| Entrée condenseur |  |  |  |
| Sortie condenseur |  |  |  |
| Avant détente |  |  |  |
| Après détente |  |  |  |
| Surchauffe circuit N°2 |  |  |  |
| Sous-refroidissement circuit N°2 |  |  |  |
| BP |  |  |  |
| HP |  |  |  |
| Voyant liquide |  |  |  |
| Positionnement bulbe détendeur |  |  |  |
| Intensité compresseur N°2 |  |  |  |
| Intensité ventilateur condenseur |  |  |  |
| Tension compresseur N°2 |  |  |  |
| Température départ chauffage |  |  |  |
| Température retour chauffage |  |  |  |

| A4 T3 | CONSEILLER LE CLIENT ET/OU L’EXPLOITANT |
| --- | --- |

Contexte :

Suite à votre intervention, vous rendez compte à votre hiérarchie et au client.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Une installation climatique.

- Un compte-rendu page 8/8

| Vous devez : (travail demandé) - Compléter le compte-rendu page 8/8 | Critères d’évaluation Le compte-rendu est complété correctement |
| --- | --- |

|  |  | Compte rendu de travaux |  |  |  | Société : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJET : |  |  |  |  |  |  |
| LIEU : |  |  |  | DATE – HEURE : |  |  |
| Consommables : |  |  |  |  |  |  |
| Rédigé Par : |  |  | Encadré par : |  |  |  |
| Travaux réalisés durant la période du: |  |  |  |  |  |  |
| Date : Nom, fonction et signature technicien : |  |  |  |  | Date : Nom, fonction et signature client : |  |