| SOMMAIRE des pièces écrites et graphiques du Dossier Technique commun aux épreuves E.21, E.22 et E.23 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Page de garde | 1/17 |
| DT1 Fichier DTi1 Plan hydraulique des aménagements.pdf | - Plan hydraulique des aménagements | 2/17 |
|  | - Légende | 3/17 |
|  | - Extrait de plan : bassin de stockage et unité de traitement | 4/17 |
|  | - Extrait de plan : réseau d’assainissement | 5/17 |
|  | - Extrait de plan : Profil en long | 6/17 |
| DT2 Fichier DTi2 Vue en élévation du bassin.ifc | - BIM : Vue en élévation bassin | 7/17 |
| DT3 Fichier DTi3 Plateforme d’accès chantier.ifc | - BIM : Plateforme d’accès chantier | 8/17 |
| DT4 Fichier DTi4 Ouvrage de traitement des eaux pluviales.pdf | - Extrait de plan : Bassin tampon | 9/17 |
| DT5 Fichier DTi5 Vue 3D du bypass.pdf | - Vue 3d du bypass | 10/17 |
| DT6 Fichier DTi6 Panneau V4B.pdf | - Panneau V4B de l’ouvrage bypass | 11/17 |
| DT7 Fichier DTi7 Plan d’installation de chantier.pdf | - Plan d’installation de chantier (PIC) | 12/17 |
| DT8 Fichier DTi8 Extrait du CCTP.pdf | - Extrait de CCTP | 13 à 14/17 |
| DT9 Fichier DTi9 Extrait du P.G.C.pdf | - Extrait du P.G.C. | 15 à 17/17 |

Note :  DTin° : Fichier informatique du dossier technique informatique.

DTn° : Document technique papier.

Ce dossier, commun aux trois sous-épreuves E.21, E.22 et E.23, sera étudié par le candidat durant une heure.

Il sera remis au surveillant de salle à la fin de chacune des trois sous-épreuves E.21, E.22 et E.23.

Baccalauréat Professionnel

Travaux Publics

##### Session 2021

DOSSIER TECHNIQUE

Ouvrage de traitement des eaux pluviales avant rejet au Cher

« Quartier des deux lions à Tours »

Le dossier technique est extrait du projet de réalisation d’un ouvrage dont la fonction principale est de traiter les eaux pluviales avant le rejet dans la rivière du Cher. Il comprend deux ouvrages principaux, un bassin tampon et un ouvrage de traitement des eaux pluviales.

NOM et Prénom du candidat : ……………………..……………..
N° d’inscription : ………………………………………….

| Existant |  |  |  | Aménagements projetés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bordure T2 |  | Ligne électriques B.T souterraine | Traitement des eaux pluviales |  |
|  | Bordure P2 |  | Ligne électriques M.T souterraine |  | Canalisations Eaux Pluviales projetées |
|  | Bordure basse |  | Ligne électrique sous fourreau |  | Regard projeté |
|  | Clôture grillage |  | Bouches gaz, ronde, ovale, coffret | Aménagement de la ZAC |  |
|  | Clôture bois |  | Réseau gaz basse tension |  | Canalisations Eaux Pluviales projetées |
|  | Clôture préfabriquée |  | Réseau gaz feeder |  | Regard projeté |
|  | Feux, Panneau de signalisation |  | Poteau télécom |  |  |
|  | Banc, panneau pub, poubelle |  | Chambres télécom L1T, L2T, L3T, L4T |  |  |
|  | Boite aux lettres, cabine télécom |  | Ligne télécom souterraine et aérienne |  |  |
|  | Arbres feuillus |  | Candélabre, borne lumineuse |  |  |
|  | Conifères |  | Câble éclairage public aérien |  |  |
|  | Regards, grille, avaloir |  | Câble éclairage public aérien, souterrain |  |  |
|  | Réseaux E.U |  | Armoire de commande éclairage public |  |  |
|  | Réseaux E.P |  | Borne nouvelle, borne O.G.E, piquet spit |  |  |
|  | Poteaux électriques, BT, MT, HT |  | Talus, tête de buse |  |  |
|  | Ligne électrique BT aérienne |  | Bouche à clé, ronde, carrée, poteau incendie |  |  |
|  | Ligne électrique MT aérienne |  | Ventouse, robinet, compteur, lavage |  |  |
|  | Ligne électrique HT aérienne |  | Réseau adduction eau potable |  |  |
|  | Lignes BT – MT projet |  | Réseau adduction eau potable projet |  |  |
|  |  |  | Adaptation de la limite cadastrale |  |  |

PANNEAU V4B

OBJET DE LA CONSULTATION

CONSTRUCTION D’UN BASSIN TAMPON, D’UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DES OUVRAGES ANNEXES AU QUARTIER DES DEUX LIONS.

2.4. DONNEES CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

2.4.1.1. LES SYSTEMES D’ALIMENTATION DES OUVRAGES DE STOCKAGE

2.4.1.1.1. AMENAGEMENT DES RESEAUX AMONT

Le projet prévoit la reprise du réseau existant DN 1000 vers le déversoir. Le collecteur BA sera implanté tels que figurés sur les plans joints.

L’ensemble des collecteurs d’alimentation est dimensionné de manière à évacuer la pluie mensuelle sans mise en charge du réseau.

D’autre part, le Titulaire prévoit le dévoiement du réseau existant DN 600 au sud du bassin vers le déversoir d’orage.

2.4.1.1.2. DEVERSOIR D’ORAGE

Le déversoir d’orage est équipé d’une surverse amovible permettant de by-passer le bassin tampon vers le Cher.

Ce déversoir est raccordé à la conduite de rejet existante vers la rivière ; il est équipé d’un clapet anti-retour.

Ce déversoir collecte également les eaux pluviales en provenance du trop-plein du bassin tampon.

2.4.1.2. DEGRILLEUR

La totalité du débit est dégrillée manuellement à une maille de 20 MM.

2.4.1.3. LE BASSIN ENTERRE

Le bassin enterré est un ouvrage de génie civil circulaire, de diamètre utile de 20 m et d’une hauteur moyenne de 7 m environ. Ses principales fonctionnalités sont décrites dans les paragraphes suivants.

2.4.1.3.1. ARRIVEE DES EFFLUENTS

Les effluents arrivent dans un compartiment commun aux pompes de refoulement ; ce compartiment est dimensionné pour disposer d’un marnage suffisant pour faire fonctionner le système de pompage à 360 l/s avant déversement.

Au-delà de ce débit, les effluents surversent dans la zone de stockage.

Compte tenu de la hauteur entre le collecteur d’arrivée et le radier du bassin, la canalisation d’arrivée est munie d’une chute accompagnée

2.4.1.3.2. SYSTEME DE RINÇAGE

Il n’est pas prévu de système de rinçage de la zone de stockage, mais la mise en œuvre de 2 hydroéjecteurs suffisamment dimensionnés pour assurer la remise en suspension de la pollution particulaire.

2.4.1.3.3. VIDANGE

A. Pompes

Il est prévu 3 pompes, dont 1 secours. Chacune des deux premières pompes est dédiée à un décanteur lamellaire.

La vidange est asservie au débit du Cher, l’opérateur définissant si l’on est ou pas en période d’étiage.

De plus, pour les petites pluies (inf. à 0.090 m3/s), seule une pompe fonctionne.

La vidange du bassin enterré est donc effectuée par l’intermédiaire de 2 pompes :

- Effluents : Eaux pluviales dégrillées,

- Nombre de pompes : 2 dont 1 en secours par permutation,

- Type : Immergée, à roue semi-ouverte à deux canaux, montée sur pied d’assise,

- Débit unitaire : 180 l/s,

- Vitesse : Variable.

B. Variateurs de fréquence

Chaque pompe de vidange sera équipée d’un variateur de fréquence (25 à 50 Hz) approprié aux débits et HMT de fonctionnement requis.

C. Conduites de refoulement

Chaque pompe sera équipée d’une conduite de refoulement propre jusqu’au décanteur lamellaire qui lui est dédié.

Les équipements de robinetterie (clapets / vannes) sont installés dans une chambre accolée au bassin. La canalisation de refoulement commune est également équipée d’un débitmètre électromagnétique installé dans un regard.

2.4.1.3.4. TROP-PLEIN

La capacité maximale du bassin enterré est de 2 100 m3 : à la côte de remplissage maximal, l’effluent passe au trop-plein vers le déversoir d’orage de tête (cf. 2.4.1.1.2).

2.4.1.3.5. ACCES EN FOND D’OUVRAGE

L’accès en fond d’ouvrage se fait par un escalier béton accolé au voile de l’ouvrage.

2.4.1.3.6 CONDUITE DE TROP-PLEIN POUR REJET AU CHER

Comme mentionné précédemment, la conduite de rejet au Cher est réutilisée pour le trop-plein du système de régulation/traitement.

Ce trop-plein est équipé d’un clapet à battant pour éviter la remontée des eaux du Cher dans le réseau d’eaux pluviales.

Afin de favoriser sa maintenance, et le protéger contre les embâcles, le clapet à battant est implanté au droit du déversoir d’orage créé.

3.1. GENIE CIVIL

3.1.1. DEVERSOIR D’ORAGE

L’ouvrage sera réalisé en béton armé, coulé en place. La dalle supérieure sera recouverte de 50 cm de terre végétale. Les caractéristiques de l’ouvrage sont données ci-après :

Voile :

- Longueur ....................................6.5 m

- Largeur .....................................2.30 m

- Epaisseur des voiles extérieurs 0.30 m

- Epaisseur des voiles intérieurs .0.20 m

Dalle de couverture :

- Niveau terrain fini....................50.00 m NGF

- Niveau haut de la dalle ...........49.50 m NGF

- Ouverture technique, avec trappes d’accès

Radier :

- Niveau haut ............................45.55 m NGF

- Epaisseur .................................0.40 m

- Forme de pente

L’ouvrage est stable à vide par son poids propre.

3.1.2. BASSIN ENTERRE

Voile circulaire :

- Diamètre intérieur de l’ouvrage…20 m

- Epaisseur .................................0.40 m

- Hauteur mini sous dalle ............7.90 m

- Hauteur maxi sous dalle ...........9.05 m

- Arase supérieure 49.10 m NGF

- Dimensions de l’ouverture pour vanne : 0.91 × 0.60 m

Dalle de couverture :

- Niveau haut de la dalle ...........49.50 m NGF

- Couverture végétale .................0.50 m

- Equipé des trappes d’accès et manutention.

- Equipé de grilles de ventilation (4) dimensionnées pour l’introduction d’air neuf, et éviter la mise en pression de la dalle.

Poutres :

- Section .......................... 0.50 x 0.40 m

- Nombre..........................................4 poutres

- Longueur totale............................73.49 m

Poteaux :

- Section .......................... Ø 500 m

- Nombre..........................................8

Radier :

- Niveau haut du radier : 41.30 m NGF

- Epaisseur : 0.50 m

- Forme de pente du radier : 1 % avec chute de 0.90 m vers la fosse de pompage

Escalier :

- Nombre de marche......................31

- Dimension des marches…………….1.2x0.29x0.16 m

- Palier intermédiaire………………….3.0x1.2x0.3 m

Chambre à vannes :

- Longueur ......................................... 5,50 m

- Largeur ............................................ 5,80 m

- Niveau haut de la dalle .................... 49.50 m NGF

- Niveau haut du radier ...................... 45,60 m NGF

- Epaisseur des voiles ....................... 0.30 m

- Epaisseur de la dalle ..................... 0.30 m

- Epaisseur du radier.......................... 0.40 m

3.2. EQUIPEMENTS

3.2.2. DEVERSOIR D’ORAGE

La pelle du déversoir est assurée par batardeau escamotable dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Montage : Sur rail

- Matériau : Aluminium

Il est prévu en outre de pouvoir isoler manuellement le regard du déversoir d’orage du Cher, pour intervention notamment sur le clapet anti-retour.

- Batardeaux aluminium, y compris glissières.

3.2.3. ALIMENTATION DU DEGRILLAGE

Un collecteur en béton armé assure cette liaison (DN 1000, selon plans)

3.2.4. DEGRILLAGE

- Dégrillage manuel

- Nombre : 1

- Type : Grille verticale

- Débit : 2.36 m3/s

- Maille : 20 mm

- Construction : Inox 304 L

- Batardeau d’isolation aval du regard

- Nombre : 1

- Construction : Aluminium

- RENSEIGNEMENT SUR L’OPÉRATION

  - Présentation du projet

    - Objet de l'opération

Construction d’un bassin tampon, d’un ouvrage de traitement des eaux pluviales et des ouvrages annexes au quartier des deux lions.

1.1.2. Mode de consultation des entreprises

Mode de consultation des entreprises : Appel d’offres

Mode de passation des marchés : macro-lots

Type de marchés : Privés

1.1.3. Délai prévisionnel de chantier

Date prévisionnelle de début des travaux : 1 juin 2017

Durée prévisionnelle de réalisation (mois) : 11

1.1.4. Démarche environnementale

Valorisation des déchets :

Dans un document soumis au visa du maître d’œuvre pendant la période de préparation, l’entrepreneur expose et s’engage sur :

- Le tri sur site des différents déchets de chantier et les méthodes qui sont employées pour ne pas mélanger les différents déchets,

- En cas de plate-forme de tri nécessitant un premier transport depuis le chantier, l’entrepreneur précise les méthodes et moyens employés ainsi que la localisation de l’installation,

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels sont acheminés les différents déchets à évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de stockage ou de regroupement,

- Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui sont mis en œuvre pendant les travaux,

- L’information du maître d’œuvre en phase travaux quant à la nature des déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur le chantier,

- Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets,

- La mise en zone de dépôt autorisée des déblais inertes en provenance du chantier et non réutilisables sur le site.

1.1.5. Prévision du nombre d’entreprises et de leur(s) sous-traitant(s)

Nombre d'entreprises intervenantes (estimation) : le chantier est découpé en deux macro-lots :

Macro lot 1 : Stockage - relevage

Macro lot 2 : décantation lamellaire

1.1.6. Prévision des effectifs sur le chantier

Effectif prévisible du personnel de chantier (estimation) : 20 à 25 personnes environ sur le site

1.2. Présentation des intervenants

3.2.7. Réseaux provisoires du chantier (hors base-vie)

Le chantier est décomposé en plusieurs tranches distincts qui nécessitent à chaque fois une installation particulière :

-Installation électrique spécifique à la zone, cette installation électrique comprend l’alimentation de la grue, les coffrets de distributions électrique avec au minimum, un coffret en tenant compte d’une distance max de 25 m entre les coffrets.

-Le titulaire prévoit la mise en place d’un dispositif d’éclairage provisoire fixe, afin d’assurer un niveau d’éclairement suffisant des aires de stationnement et des voiries, et des circulations piétonnes de chacune de ses zones d’installations de chantiers et de leurs locaux à l’usage du personnel.

-Il est précisé que l’éclairage d’appoint des postes de travail (niveau d’éclairement : 200 lux) reste à la charge de chaque entreprise.

En application du Code du Travail, sont obligatoirement éclairés :

- Les cheminements et zones de circulations extérieures,

- Les zones de stockage,

- Les escaliers.

-En cas de travaux de nuit sur le chantier, le titulaire doit également éclairer les points dangereux sur les pistes de chantier.

Il est rappelé que les installations provisoires d’éclairage doivent être conçues pour assurer en tout point les niveaux d’éclairement minimaux suivants :

- 10 lux : dans les zones et voies de circulations extérieures,

- 20 lux : dans les aires de chargement et de déchargement,

- 40 lux : dans les zones et voies de circulations intérieures,

- 60 lux : dans les escaliers et zones de stockage et d’entreposage,

- 120 lux : dans les locaux de chantier

ELECTRICITE DE CHANTIER

Le titulaire du lot N°1 prend à sa charge la mise en œuvre et la maintenance de toute l’alimentation électrique de ses installations de chantier, ainsi que tous les frais relatifs à leur vérification par un organisme habilité.

A cette fin, il entreprend toutes les démarches administratives nécessaires.

Les prescriptions ci-après sont scrupuleusement respectées :

- chaque installation électrique des « installations de chantier », fait l’objet d’un contrôle lors de la mise en service. Ces installations sont ensuite vérifiées selon la périodicité réglementaire de 1 an, établie par l’arrêté du 10 octobre 2000 (modificatif de l’arrêté du 20 décembre 1998), lors du démontage de la grue, l’installation doit obligatoirement être revérifiée par un organisme agréé.

- Chaque installation électrique de chantier est conforme aux arrêtés susvisés et à la Norme NFC15-100. De plus, elle est adaptée aux postes de travail en fonction du milieu de travail (ex : travaux en milieu humide).

- L’utilisation de matériel électrique est limitée à l’intérieur des enceintes conductrices. Ailleurs, une préférence est donnée au matériel pneumatique ou sur batterie.

- Seules des personnes possédant un titre d’habilitation électrique sont autorisées à travailler sur les installations et à l’intérieur, conformément à la Norme UTEC 18-510.

- Toutes les pièces nues sous tension sont rendues inaccessibles au personnel non habilité électrique.

- Les habilitations électriques sont tenues sur le chantier à la disposition des organismes de prévention et du CSPS.

Sont à la charge du titulaire :

- La ligne électrique reliant le point d’alimentation et l’armoire générale de distribution sur le chantier.

- La distribution nécessaire à ses installations (grues, cantonnements, etc.) y compris éclairage des circulations.

- Fournir, entretenir et alimenter les tableaux de distribution et coffrets prises de courant en nombre suffisant.

- L’établissement d’un plan général d’installation électrique y compris canalisations enterrées par l’entreprise installatrice, lors de la période de préparation du chantier.

- La surveillance et entretien des installations.

Chaque entreprise doit utiliser du matériel conforme à la réglementation et désigner une personne chargée de son entretien.

Obligation d’utiliser uniquement sur le chantier des rallonges électriques H07 RNF.

- Les canalisations électriques au sol doivent être protégées contre les risques de dégradation mécaniques et être disposées de manière à ne pas gêner la circulation (véhicules et piétons).

- Les raccordements au réseau électrique (EDF ou autres) des installations de chantier ainsi que tous les frais correspondants y compris les abonnements et consommations, sont entièrement à la charge des entreprises.

EAU POTABLE

À chaque phase du chantier, l’alimentation en eau doit être prévu, un point d’eau en extérieur, en pied de grue et au niveau des bases vie, l’installation provisoire doit suivre l’avancement des travaux.

Tous les locaux réfectoires et sanitaires des installations de chantiers sont alimentés en eau potable. Chaque fois que cela est techniquement possible cette alimentation est assurée par le raccordement au réseau de distribution d’eau potable local. Le titulaire informera le CSPS des dispositions retenues pour l’alimentation en eau potable de ses chantiers. Il est rappelé que chaque employeur doit assurer la distribution journalière d’au moins trois litres d’eau potable fraîche destinée à la boisson à chacun de ses salariés employés sur le chantier.

EAUX USEES

Les locaux d’hygiène du personnel sont raccordés au réseau local d’assainissement des eaux usées. Lorsque l’éloignement des chantiers ou qu’une difficulté technique particulière le justifie, le titulaire, prévoit l’utilisation d’un dispositif à fonctionnement autonome, ou d’un système d’épandage dans le respect des éventuelles réglementations en vigueur sur la zone considérée.

3.2.8. Cantonnements et entretien

Installés pendant la période de préparation

Maintenus en place et entretenus pendant toute la durée du chantier par l’entreprise du lot N°1.

- les bungalows composant les salles de réunions (1 salle de réunion de 30 m²).

Ces locaux seront meublés, chauffés, rafraîchis et éclairés. Une boite de secours avec le matériel nécessaire y seront installés.

Les frais d’installations, de location et de repliement en fin de chantier sont à la charge du lot N°1.

Les frais d’entretien, de chauffage, de consommation seront imputés au compte prorata.

Base vie compagnons :

La base vie comprend :

- Les vestiaires, réfectoires et sanitaires.

Elle sera évolutive, en fonction des prévisions d’arrivée des effectifs.

Une zone de parking est prévue en anticipation et sera aménagée par l’entreprise ainsi que les cheminements piétons entre les bungalows et les différentes zones chantier.

Le titulaire du lot doit dès le début de ses travaux assurer la mise en œuvre, l’entretien et la maintenance des sanitaires, vestiaires et réfectoires conformes aux prescriptions réglementaires en fonction des effectifs de personnel présents sur le chantier, y compris le personnel des sous-traitants.

Le titulaire assure aussi les fournitures, en tant que besoin, et les consommables tels que savons, essuie mains, papier toilette, …

Quelle que soit leur nature, les locaux provisoires de chantier sont implantés et aménagés pour permettre un accès aisé et sécurisé depuis les aires de stationnement ou cheminements correspondants, notamment vis à vis des circulations de véhicules ou engins sur les pistes environnantes.

Ces locaux sont équipés de lave-bottes en nombre suffisant et judicieusement répartis.

Les dispositions prévues sont précisément décrites dans le PPSPS du titulaire.

Les dimensions et équipements des installations sont déterminés en fonction des besoins réels des entreprises en respect des précisions ci-après :

- vestiaires : 0,8 m2/salarié (*)

- réfectoires : 1,5 m2/salarié

- WC : 1 pour 20 salariés (*)

- urinoirs : 1 pour 20 salariés

- lavabos : 1 pour 5 salariés (*)

- douches : 1 pour 10 salariés (*)

Nota : (*) équipements séparés en cas de personnel féminin sur le chantier.

Les blocs réfectoires sont munis de l’équipement nécessaire à la conservation et au réchauffement des plats ainsi qu’au lavage de la vaisselle.

Les blocs réfectoires, les lavabos et les douches sont équipés en eau chaude et froide.

L’ensemble des installations devra et pourvu d’un moyen de chauffage et est nettoyé quotidiennement.

Des passages couverts sont aménagés entre les différents locaux d’accueil du personnel.

Les passages entre installations et véhicules sont aménagés hors eau et boues.

Des extincteurs adaptés sont mis en place (et vérifiés périodiquement) en nombre suffisant sur le site.

HEBERGEMENT

Durant la réalisation des travaux l’hébergement des travailleurs sur chantier est interdit.

3.3. Nettoyages (hors cantonnement)

Règles générales applicables à chaque entreprise :

Chaque entreprise devra évacuer ses propres déchets, gravois et emballages, depuis la zone de travail jusqu’aux bennes mises à disposition par le gros œuvre (compte prorata).

3 types de nettoyage sont à distinguer :

- 1er type : le nettoyage journalier par chaque entreprise :

En application du code du travail, chaque entreprise devra continuellement tenir propre les zones de travail, et devra en conséquence, évacuer ses propres gravois et déchets dans les bennes ou containers. Les emballages, cartons, voiles polyane etc.…, devront systématiquement être évacués tous les soirs.

Ce nettoyage sera réalisé quotidiennement par chaque entreprise dans la zone où elle intervient. En cas de défaillance constatée, le Maître d’œuvre d’exécution donnera ordre à l’entreprise de Gros œuvre d’effectuer le travail en lieu et place de l’entreprise et à sa charge.

- 2ème type : le nettoyage général du chantier :

C’est un nettoyage au moins hebdomadaire à la charge de chacun des lots. Il sera réalisé dans chaque zone pendant toute la durée du chantier. En cas de défaillance d’une entreprise, un ordre d’exécution

sera donné par le Maître d’œuvre d’exécution, après contrôle, pour que le titulaire du lot Gros œuvre (s’il est encore présent) ou une entreprise spécialisée exécute ces travaux à ses frais.

- 3ème type : nettoyage final :

Pour mémoire (voir pièces générales)