BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option C : Systèmes Éoliens

Session 2022

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

Matériel autorisé

L’usage des calculatrices est autorisé dans les conditions suivantes :

- l’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ;

- l’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 24 pages numérotées de la façon suivante :

Dossier de présentation : DP1 à DP4 de la page 3 à la page 4.

Dossier questions : 	DQ1 à DQ8 de la page 6 à la page 9.

Documents réponses : DR1 à DR11 de la page 11 à la page 16.

Documents techniques : DT1 à DT13 de la page 18 à la page 24.

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option C : Systèmes Éoliens

Session 2022

# U 4 : Analyse technique en vue 
de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP4
de la page 3 à la page 4.

Présentation du parc éolien

# Généralités :

- Nom du parc : Pays de Saint-Seine

- Pays : France

- Département : Côte-d’Or

La centrale éolienne comprend 25 aérogénérateurs d’une puissance totale de 50 MW répartis sur 5 parcs dont le parc de Saint-Seine Est objet de l'étude.

L’exploitant RES annonce une production annuelle de 120.106 kWh par an, l'équivalent des besoins électriques domestiques de près de 50 000 personnes, soit un tiers de la ville de Dijon.

# Localisation du parc étudié :

# Mis en service en mars 2009, le parc éolien du Pays de Saint-Seine Est (composé de 6 éoliennes) est le premier créé en Bourgogne.

| # Parc de Saint-Seine Est # Parc de Saint-Seine Est | - Mise en service : mars 2009 - 6 turbines : Vestas V90/2000 - Hauteur nacelle : 80 m - Puissance nominale totale : 12 000 kW - Parc onshore - Développeur : RES - Opérateur : RES - Propriétaire : RES |
| --- | --- |

Problématique de l’étude :

Le multiplicateur (gearbox) est onéreux et il constitue la partie la plus fragile d’une éolienne. Les causes les plus fréquentes de défaillance du multiplicateur sont les surcharges, le couple élevé, les variations saisonnières de température, la vitesse variable du vent, la corrosion, les démarrages et arrêts fréquents.

Depuis l'installation et la mise en service des éoliennes du parc de Saint-Seine, une maintenance préventive systématique est réalisée sur le multiplicateur en respectant les modalités suivantes :

| Activités | 6 mois | Annuelle | Tous les 4 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| GEARBOX |  |  |  |
| Check oil level. | X | X |  |
| Check all over for oil leakage. | X | X |  |
| Check the gear oil magnetic dipstick for debris. | X | X |  |
| If any metal debris was found, make a manual gearbox inspection : - Inspect the gear oil sump with a long magnet. - Take necessary pictures for documenting the debris found and attach it in a Component Inspection Report. | X | X |  |
| Inspection of gearbox. | X | X | X |
| Extract an oil sample. | X | X |  |
| Check air filter element, change if contaminated. | X |  |  |
| Replace filter element and clean the filter housing. |  | X |  |
| GEAR OIL SYSTEM |  |  |  |
| Inspection of gear oil hoses : - Check for damage and leakages. - Check for manufacturing date and plan replacement at the next scheduled service, when needed. |  | X |  |
| Replacement of gear oil hoses. | 7 ans (à partir de la date de fabrication) |  |  |
| Change gear oil filters in circuit 1. | Tous les 2 ans |  |  |
| Replace off-line filter if contaminated. | X |  |  |
| Replace off-line gear oil filter |  | X |  |
| Replace in-line gear oil filter | Tous les 2 ans |  |  |
| Change built-in 50 μ filter in DIN 24550 size 1000 inline filter. |  |  | X |
| Check of flow/pressure monitoring. |  |  | X |
| Test of pressure transmitter. |  |  | X |
| Check for leakage. | X | X |  |
| Change gear oil filter in circuit 2 |  |  | X |
| Check off-line filter. |  | X |  |
| Replace off-line filter annually. |  | X |  |
| Replace offline filter if contaminated. | X |  |  |

Suite à la maintenance préventive (service 6 mois) à la date du 01/03/2021, le technicien de maintenance a procédé à une inspection du multiplicateur et a effectué un prélèvement d'échantillon d'huile.

Au retour des résultats de l'analyse d'huile, le responsable du centre de maintenance a décidé de faire intervenir le technicien spécialisé dans l'endoscopie sur l’éolienne N°2.

Cette inspection a conduit à l’identification de l’origine du problème :

- Détérioration du roulement du low speed shaft (LSS) côté porte-satellite (côté rotor (rotor side : rs)).

- Des piqûres (pitting) sur la roue dentée du LSS.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option C : Systèmes Éoliens

Session 2022

# U 4 : Analyse technique en vue 
de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ8

de la page 6 à la page 9.

| 1 | ANALYSE PRÉLIMINAIRE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 50 min |

Cette analyse a pour objectif de vous accompagner dans la compréhension du fonctionnement d'une éolienne.

| Q.1-1 | Documents à consulter : Aucun | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Identifier les différents éléments de l’éolienne en complétant la nomenclature.

| Q.1-2 | Documents à consulter : DT1 - DT2 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Compléter le diagramme des exigences de l’éolienne (1 « subsystem » et 5 « block »).

| Q.1-3 | Analyse de la chaîne d’énergie du vent à la production électrique |
| --- | --- |

Les caractéristiques de la chaîne d’énergie sont décrites dans le (bdd) diagramme de définition de blocs DT1.

L’objectif est de déterminer la puissance électrique produite à partir de la puissance cinétique du vent et de vérifier la valeur annoncée par le constructeur.

Cette étude sera menée pour une vitesse du vent : V = 10 m.s-1.

| Q.1-3-1 | Documents à consulter : DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Calculer Pmax sachant que la puissance mécanique maximale (Pmax) récupérée par le rotor d’une éolienne est :

| Pmax = ½ . ρ . S . V3 . 16/27 | 16/27 : limite de Betz ρ : masse volumique de l’air 1,23 kg.m-3 S : Surface du rotor en m2 V : vitesse du vent en m.s-1 |
| --- | --- |

| Q.1-3-2 | Documents à consulter : DT1 - DP2 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

à partir du diagramme de définition de blocs (bdd) DT1 :

Compléter le tableau en indiquant les rendements des éléments de la chaîne et déterminer le rendement du multiplicateur η_Mu (développer le calcul).

Calculer la puissance électrique théorique PElec_D (distribuée au réseau) et relever la puissance pour (V = 10 m.s-1) sur la courbe de puissance.

Comparer les valeurs.

| Q.1-3-3 | Documents à consulter : DT1 - DP2 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

L’objectif de cette question est de déterminer la puissance électrique produite en appliquant le Cpe (donnée constructeur) à la puissance cinétique du vent (pour V = 10 m.s-1).

| PElec_P = ½ . ρ . S . V3 . Cpe. | ρ : masse volumique de l’air 1,23 kg.m-3 S : Surface du rotor en m2 V : vitesse du vent en m.s-1 |
| --- | --- |

Calculer la puissance produite PElec_P

Comparer la PElec_P calculée à la puissance donnée par la courbe de puissance.

| Q.1-3-4 | Documents à consulter : Aucun | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Calculer la puissance à l’entrée du multiplicateur : Pmain-shaft (Puissance arbre principal).

Calculer la puissance à la sortie du multiplicateur : Pspeed-shaft (Puissance arbre rapide).

Calculer la puissance perdue (thermique, …).

Justifier la nécessité d’avoir un système performant de lubrification du multiplicateur.

| 2 | Étude de la problématique |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 20 min |

Le service maintenance a mis en évidence la détérioration du roulement en amont du Low Speed Shaft (LSS) côté rotor (rotor side : rs). La décision doit être prise d'effectuer :

- soit un changement du roulement dans la nacelle (Up-tower repair),

- soit un remplacement de la gearbox.

| Q.2-1 | Choix du type d’intervention |
| --- | --- |

Lors de l'inspection du multiplicateur, le technicien utilise un endoscope pour contrôler l'état des roulements et des roues dentées des différents trains d'engrenages.

| Q.2-1-1 | Documents à consulter : DT3 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Compléter le tableau en identifiant les roulements qui assurent la fonction de guidage en rotation entre les différents arbres et le bâti, en précisant le repère de chaque élément.

| Q.2-1-2 | Documents à consulter : DT3 – DT4 – DP4 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Le document de Winergy (Fabricant de gearbox) liste uniquement les réparations réalisables dans la nacelle (Up-tower) en fonction du type de gearbox et selon le constructeur.

Donner le type et la version du multiplicateur.

Compléter le tableau des différentes interventions up-tower à réaliser suite au diagnostic.

Choisir le type d’intervention à mettre en œuvre :

- Changement du roulement dans la nacelle (Up-tower repair),

ou

- Remplacement de la gearbox.

Justifier.

| 3 | Préparation de la dépose du multiplicateur |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1h30min |

On décide de remplacer la gearbox. Pour cela on doit déconnecter en toute sécurité les circuits de lubrification, les circuits hydrauliques et électriques.

| 3 - 1 | Identification des circuits |
| --- | --- |

| Q.3-1-1 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Identifier les composants du dispositif de lubrification en complétant le tableau.

| Q.3-1-2 | Document à consulter : DT6 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Identifier les 2 composants qui maintiennent les circuits sous pression lorsque le groupe hydraulique est à l’arrêt.

| Q.3-1-3 | Document à consulter : DT7 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Identifier le circuit électrique du rotor, du stator, ainsi que les tensions d’alimentation correspondantes et compléter le tableau.

| Q.3-1-4 | Document à consulter : DT7 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Dans le circuit A, identifier les composants de la zone encadrée.

Indiquer pour chaque partie repérée de 1 à 4 le nom du dispositif.

| 3 - 2 | Mise en sécurité |
| --- | --- |

| Q.3-2-1 | Document à consulter : DT6 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Expliquer comment réaliser la mise en sécurité hydraulique.

On profite de l’arrêt de l’éolienne pour effectuer des mesures d’isolement sur le circuit stator de la génératrice. Pour cela on doit réaliser une consignation électrique BT.

| Q.3-2-2 | Document à consulter : DT7 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Sur le schéma électrique, l’appareil Q7 assure deux fonctions (voir détail Q7).

- Quelles sont les protections apportées par les symboles repérés 1 et 2, et pour chacun d’eux, indiquer quel type de défaut est concerné ?

- Pouvons-nous utiliser cet appareil dans le cadre de la consignation ? Justifier

Par mesure de sécurité on envisage la consignation HTA/BT de l’éolienne N°2.

| Q.3-2-3 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Le réseau interne HTA relie les éoliennes au poste de livraison (Rame2).

Quelle est le type du réseau interne HTA du parc ?

| Q.3-2-4 | Document à consulter : DT9 – DT10 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Classer par ordre chronologique les différentes actions à réaliser dans le cadre de la consignation HTA/BT de l’éolienne N°2.

| Q.3-2-5 | Document à consulter : DT1 – DT8 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

L’objectif est de procéder à la manutention du multiplicateur en toute sécurité.

À partir des caractéristiques spécifiées dans le diagramme (bdd) document DT1 :

- Relever la masse du multiplicateur.

- Choisir la capacité d’une élingue sachant que :

- L’ensemble à lever dispose de 4 points d’ancrage.

- L’angle β :	β  < 45°.

| 4 | Vérification de composants |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 50 min |

Vérification des performances de certains composants sur la nouvelle gearbox.

| 4 - 1 | Mesures d’isolement du stator de la génératrice |
| --- | --- |

On considère que la consignation électrique est réalisée, on procède à la mesure d’isolement de la génératrice.

| Q.4-1-1 | Document à consulter : DT10 – DT11 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Quelle doit être la tension d’essai pour une mesure d’isolement sur ce circuit ? Justifier la réponse.

| Q.4-1-2 | Document à consulter : DT11 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Classer par ordre chronologique les actions nécessaires avant d’effectuer les mesures d’isolement.

| Q.4-1-3 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Pour réaliser ces mesures de sécurité, quelle doit être le niveau d’habilitation électrique ?

| Q.4-1-4 | Document à consulter : DT11 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Indiquer les bornes entre lesquelles on effectue les tests.

| Q.4-1-5 | Document à consulter : DT11 | Répondre sur DR10 |
| --- | --- | --- |

Interpréter les valeurs mesurées et proposer les actions éventuelles de maintenance.

Justifier.

| Q.4-2 | Document à consulter : DT5 – DT12 | Répondre sur DR10 |
| --- | --- | --- |

La température d‘huile dans le multiplicateur est surveillée grâce à des capteurs de type PT100.

Le technicien a mesuré une température d’huile de 23°C et une résistance de 109 Ω.

À partir du tableau des valeurs, justifier que la PT100 fonctionne correctement.

Le défaut de mesure du vent est une cause potentielle de la défaillance de la gearbox.

On souhaite vérifier le fonctionnement de l’anémomètre.

| Q.4-3 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur DR10 |
| --- | --- | --- |

La vitesse du vent constatée dans le parc est de 13 m.s-1. Le technicien a réalisé des mesures sur le circuit de l’anémomètre WMT701 (option 3).

Quelle doit être la valeur du signal pour une vitesse de vent de 13 m.s-1 ?

Compléter le tableau de mesure.

| 5 | AMÉLIORATION de la fiabilité de la gearbox |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 25 min |

L’objectif de cette partie est :

- d’évaluer la perte de production due à la défaillance de l’éolienne,

- de proposer des actions d'amélioration.

| Q.5-1 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur DR11 |
| --- | --- | --- |

Le remplacement de la gearbox n’étant pas possible dans l’immédiat, l’entreprise a décidé en attendant de procéder à un bridage de la puissance pour moins la solliciter.

Calculer le coût de perte de production due au bridage, sachant que :

Le facteur de charge d’une unité de production électrique est le ratio entre l’énergie qu’elle produit sur une période donnée et l’énergie qu’elle aurait produite durant cette période si elle avait constamment fonctionné à puissance nominale.

Le facteur de charge d’une unité de production électrique est le ratio entre l’énergie qu’elle produit sur une période donnée et l’énergie qu’elle aurait produite durant cette période si elle avait constamment fonctionné à puissance nominale.

- La puissance est limitée à 50% de la puissance nominale pour une période de 30 jours.

- Le facteur de charge est de 20%.

- Le tarif d'achat EDF est de 94€ / MWh.

Calculer le coût de perte de production due à l’action de maintenance, sachant que l'intervention et la remise en service durent 8 jours.

Calculer le coût total de perte de production.

| Q.5-2 | Document à consulter : DP3 | Répondre sur DR11 |
| --- | --- | --- |

L’analyse économique met en évidence que le coût de la gearbox neuve est l’élément le plus pénalisant. Afin d’améliorer la fiabilité de la gearbox, on décide de mettre en place des actions préventives complémentaires :

Proposer deux actions de maintenance préventive

.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option C : Systèmes Éoliens

Session 2022

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR11

de la page 11 à la page 16.

Zone à compléter

Zone à compléter

Zone à compléter

Zone à compléter

Q.1-1

| 1 - Système de refroidissement | 7 - |
| --- | --- |
| 2 - | 8 - |
| 3 - | 9 - Armoire électrique - unité de contrôle |
| 4 - | 10 - |
| 5 - | 11 - |
| 6 - | 12 - |

Q.1-3-1

Pmax =

Q.1-2 Diagramme des exigences de l’éolienne

Q.1-3-2

| Éléments |  | Rendements |
| --- | --- | --- |
| Multiplicateur | η_Té = | η_Mu = |
|  | η_Tc = |  |
| Génératrice |  | η_Gé = |
| Convertisseur |  | η_Co = |
| Transformateur |  | η_Tr = |

PElec (Envoyé au réseau) =

Puissance relevée =

Conclusion :

Q.1-3-3

PElec (Produite) =

Comparaison :

Q. 1-3-4

Puissance perdue :

Justification de la lubrification :

Q.2-1-1

Avec :

| gs : generator side | LSS : Low Speed Shaft |
| --- | --- |
| rs : rotor side | IMS : InterMediate Shaft |
|  | HSS : High Speed Shaft |

| Liaisons | Repère côté rs | Repère côté gs |
| --- | --- | --- |
| Bâti – Porte-satellite | 256 | 255 |
| Bâti – LSS |  |  |
| Bâti – IMS |  |  |
| Bâti – HSS |  |  |

Q.2-1-2

| Turbine | Type | Size | Repère de l’élément | Désignation | Up-tower |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V90 | ………. | ………. | 100 | Arbre rapide : HSS | x |
|  |  |  | 150 | Roulement Arbre rapide - gs | x |
|  |  |  | 151 | Roulement Arbre rapide - rs | x |
|  |  |  | 400 |  |  |
|  |  |  | 450 |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  |
|  |  |  | 350 |  |  |
|  |  |  | 352 | Roulement LSS - gs | X |
|  |  |  | 351 |  | XXX |
|  |  |  | 355 | pitch tube | x |
|  |  |  | 255 | Roulement porte satellite - gs | xxx |
|  |  |  | 256 | Roulement porte satellite - rs | x |

| Replaceable | X |
| --- | --- |
| To be checked | XX |
| Not replaceable | XXX |

Choix du type d’intervention et justification :

Q.3-1-1 Identifier les composants

| Repère | Désignation | Fonction dans l’installation |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
| 17 | Capteur de niveau | Détection du niveau d’huile |
| 8 | Échangeur | Refroidissement circuit 1 |
| 25 | Échangeur | Refroidissement circuit 2 |
| 14 | PT100 | Mesure de la température du roulement |
| 24 |  |  |
| 13a |  |  |
| 9 |  |  |

Q.3-1-2

| Repères | Désignations des composants |
| --- | --- |

Q.3-1-3 Identifier le circuit électrique du rotor, du stator, ainsi que les tensions d’alimentation correspondantes :

|  | Circuit | Tension d’alimentation |
| --- | --- | --- |
| Rotor |  |  |
| Stator |  |  |

Q.3-1-4 Identifier les composants repérés 1 à 4

| Repère du composant | Nom du dispositif |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Q.3-2-1

Procédure de mise en sécurité hydraulique :

Q.3-2-2

| Symbole | Protection | Défaut |
| --- | --- | --- |

Utilisation de Q7 pour consigner :

Q.3-2-3

Type de réseau interne HTA :

Q.3-2-4 Ordre chronologique des actions à réaliser dans le cadre d’une consignation HTA/BT

| Ordre chronologique | Action à réaliser |
| --- | --- |
|  | Vérification d’absence de tension HTA |
|  | Vérification de l’extinction des voyants |
|  | Vérification du bon état du matériel HTA, du transformateur et du matériel BT Vérification de la position des différents appareils et de l’allumage des voyants sur la cellule |
|  | Ouverture du panneau de la cellule |
|  | Fermeture du sectionneur de terre Condamnation du sectionneur de terre |
|  | Ouverture du disjoncteur BT Débrochage du disjoncteur BT |
|  | Préparation et vérification des équipements de protection et appareils nécessaires |
|  | Vérification visuelle de la mise à la terre amont et aval des fusibles |
|  | Condamnation du disjoncteur BT |
|  | Ouverture de l’inter-sectionneur HTA |

Q.3-2-5

Masse du multiplicateur =

Capacité de l’élingue =

Q 4-1-1

La tension d’essai pour une mesure d’isolement sur ce circuit :

Justifier la réponse :

Q.4-1-2 Ordre chronologique des actions nécessaires avant d’effectuer les mesures d’isolement :

| Ordre des opérations | Mesure de sécurité | Ordre des opérations | Mesure de sécurité |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MALTCC |  | Port de gants isolants |
|  | Vérification bon état de l’appareil MΩ | 1 | Consignation du circuit |
|  | Découplage réseau |  | Ventilation du local |

Q.4-1-3

Niveau d’habilitation électrique :

Q.4-1-4 Bornes entre lesquelles vous effectuerez les tests :

| Mesures enroulements connectés | 1ère borne | 2ème borne | Résultats de la mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Entre … et… |  |  | 53 MΩ |
| Entre … et… |  |  | 62 MΩ |
| Entre … et… |  |  | 45 MΩ |
| Mesures enroulements déconnectés | 1ère borne | 2ème borne |  |
| Entre … et… |  |  |  |
| Entre … et… |  |  |  |
| Entre … et… |  |  |  |

Q.4-1-5

Interprétation des valeurs mesurées :

Proposition des actions éventuelles de maintenance en les justifiant :

Q.4-2

Justifier le bon fonctionnement de la Pt100 :

Q.4-3 : Mesures réalisées sur le circuit de l’anémomètre pour un vent de 13ms-1

Valeur du signal pour un vent de 13ms-1 :

| Valeurs mesurées | Interprétation du signal |
| --- | --- |
| 0 mA |  |
| 4 mA |  |
|  | Bon fonctionnement de l’anémomètre (13 m.s-1) |
| 20mA |  |

Q.5-1

Coût de perte de production due au bridage :

Coût de perte de production due à l'action de maintenance :

Coût total de perte de production :

Q.5-2

Actions de maintenance préventive :

-

-

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option C : Systèmes Éoliens

Session 2022

# U 4 : Analyse technique en vue 
de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT13
de la page 18 à la page 24

WINERGY GEARBOX

Type : PEAB

Size : 4435,2

Ø 530 f7

Ø 440 H7

Ø 530 f7

Ø 440 H7

Schéma hydraulique du dispositif de lubrification du multiplicateur de l’éolienne

Schéma hydraulique du dispositif de lubrification du multiplicateur de l’éolienne

Refroidisseur 1

Refroidisseur 1

Refroidisseur 2

Refroidisseur 2

Circuit de gestion hydraulique

Circuit de gestion hydraulique

| Pos. | Item description | Number |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 l Oil tank | 1 |
| 2 | Gearwheel pump 27l.min-1 | 1 |
| 3 | Check valve | 1 |
| 5 | Coupling for motor | 1 |
| 6 | Coupling for pump | 1 |
| 8 | Electric motor 11kW 1740min-1 | 1 |
| 14 | Level switch with PT100 | 1 |
| 16 | Air breather filter 3 MIC 1150l/min | 1 |
| 19 | Test nipple | 5 |
| 22 | Filter with element 3 MIC | 1 |
| 23 | Pressure sensor | 1 |
| 25 | Pressure control valve 250 bar | 1 |
| 26 | Accumulator | 1 |
| 27 | Needle valve | 1 |
| 29 | Check valve | 1 |
| 32 | Pressure reduction valve 28 bar | 1 |
| 34 | Needle valve | 1 |
| 36 | Accumulator | 1 |
| 37 | Pressure control valve 38 bar | 1 |

1

2

3

4

Q.3-1-4

Circuit : B

Circuit : A

1

2

Q.3-2-2

Détail Q7

Schéma électrique de la génératrice de l’éolienne

1

2

3

4

Q.3-1-4

Circuit : B

Circuit : A

1

2

Q.3-2-2

Détail Q7

Schéma électrique de la génératrice de l’éolienne

Détermination des efforts dans une élingue

CMU (kg) en fonction du mode d’élingage

Source : Mémento de l’élingueur (INRS - 2020)

Source : Mémento de l’élingueur (INRS - 2020)

Mesures d’isolement

Tension d’essai pour une mesure d’isolement sur ce circuit

La NETA (International Electrical Testing Association) recommande des valeurs de test à utiliser lorsque les données du fabricant ne sont pas disponibles :

| Plage de tension nominale de l’équipement | Tension de test continue de résistance d’isolement minimum | Résistance d’isolement minimum recommandée |
| --- | --- | --- |
| 250 V | 500 V | 25 MΩ |
| 600 V | 1000 V | 100 MΩ |
| 1000 V | 1000 V | 100 MΩ |
| 5000 V | 2500 V | 1000 MΩ |
| 15000 V | 2500 V | 5000 MΩ |

Connectés				    Déconnectés

Connectés				    Déconnectés

Schéma de repérage des bornes du stator de la génératrice

Schéma de repérage des bornes du stator de la génératrice

PE

PE

## Valeurs de résistance en Ohms de 0°C à + 109°C

## R = 100 ohm à 0°C

## (Exemple : 57°C correspond à ligne 50 et colonne 7)

| °C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100.00 | 100.39 | 100.78 | 101.17 | 101.56 | 101.95 | 102.34 | 102.73 | 103.12 | 103.51 |
| 10 | 103.90 | 104.29 | 104.68 | 105.07 | 105.46 | 105.85 | 106.24 | 106.63 | 107.02 | 107.40 |
| 20 | 107.79 | 108.18 | 108.57 | 108.96 | 109.35 | 109.73 | 110.12 | 110.51 | 110.90 | 111.28 |
| 30 | 111.67 | 112.06 | 112.45 | 112.83 | 113.22 | 113.61 | 113.99 | 114.38 | 114.77 | 115.15 |
| 40 | 115.54 | 115.93 | 116.31 | 116.70 | 117.08 | 117.47 | 117.85 | 118.24 | 118.62 | 119.01 |
| 50 | 119.40 | 119.78 | 120.16 | 120.55 | 120.93 | 121.32 | 121.70 | 122.09 | 122.47 | 122.86 |
| 60 | 123.24 | 123.62 | 124.01 | 124.39 | 124.77 | 125.16 | 125.54 | 125.92 | 126.31 | 126.69 |
| 70 | 127.07 | 127.45 | 127.84 | 128.22 | 128.60 | 128.98 | 129.37 | 129.75 | 130.13 | 130.51 |
| 80 | 130.89 | 131.27 | 131.66 | 132.04 | 132.42 | 132.80 | 133.18 | 133.56 | 133.94 | 134.32 |
| 90 | 134.70 | 135.08 | 135.46 | 135.84 | 136.22 | 136.60 | 136.98 | 137.36 | 137.74 | 138.12 |
| 100 | 138.50 | 138.88 | 139.26 | 139.64 | 140.02 | 140.39 | 140.77 | 141.15 | 141.53 | 141.91 |

Anémomètre WMT701

Source : VAISALA WINCAP