BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

Session 2023

ÉPREUVE E4

CONCEPTION – ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

Installation de cogénération à Vandœuvre-Lès-Nancy DOSSIER TECHNIQUE

DTEC 1.	Caractéristiques du groupe de cogénération CG260-16…………………. 	2

DTEC 2.	Schéma de principe de la distribution publique avant travaux de raccordement…………………………………………………..…………...….	3

DTEC 3.	Procès-verbal d’essais du transformateur TR1 associé au groupe électrogène…………………………………………………………………..…	4

DTEC 4.	Architecture de la protection sur court-circuit du poste……………………	5

DTEC 5.	Schéma unifilaire des situations de court-circuit…………………………..	6

DTEC1 : Caractéristiques du groupe de cogénération CG260-16

| Bilan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Puissance mécanique à l’arbre | kW | 4 396 |
| P. thermique sur eau de refroidissement | kW | 1 905 |
| P. thermique sur fumées | kW | 2 368 |

| Circuit Air comburant / Echappement |  |  |
| --- | --- | --- |
| Débit massique air comburant | kg∙h-1 | 22 202 |
| Débit massique fumées | kg∙h-1 | 23 015 |
| Température fumées | °C | 457 |
| Contre pression maxi échapp. | mbar | 50 |

| Circuit gaz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type de gaz |  | Naturel |
| Puissance de gaz introduite | kW | 9 885 |
| Pression minimale entrée moteur | mbar | 50 |
| Débit de gaz | Nm3∙h-1 | 960 |

| Alternateur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Tension entre phases | V | 6 300 |
| Courant nominal | A | 412 |
| Classe d’échauffement / d’isolation | - | F / H |
| Classe de protection | - | IP23 |
| Rendement à cos φ = 1 | % | 98 |

| Performances à cos=0,8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. électrique sortie alternateur | kW | 4 300 |
| P. électrique de revente EDF en HTA | kW | 4 130 |
| Rendement électrique | % | 43,5 |
| Rendement thermique | % | 43,3 |
| Rendement de cogénération | % | 86,8 |
| NOx | mg∙Nm-3 | 350 |

| Circuit d’eau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Débit d’eau HT (huile-réfrig. Air n°1-bloc) | m3∙h-1 | 105.2 |
| Température entrée / sortie eau HT | °C | 78 / 90 |
| Débit d’eau HT (réfrig. Air n°2) | m3∙h-1 | 65 |
| Température entrée / sortie eau BT | °C | 40 / 46 |
| Capacité thermique massique (eau glycolée 30 %) | kJ∙kg-1∙K-1 | 3,7 |
| Masse volumique (eau glycolée 30 %) | Kg∙m-3 | 1040 |

| Circuit d’huile |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capacité carter huile | L | 1 850 |
| Capacité thermique massique de l’huile | kJ∙kg-1∙K-1 | 2 |
| Masse volumique | kg.m-3 | 900 |
| Consommation spécifique huile | g∙(kW∙h)-1 | 0,3 |

| Moteur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Configuration des cylindres | en V | 16 |
| Alésage | mm | 260 |
| Course | mm | 320 |
| Vitesse moyenne du piston | m∙s-1 | 11 |
| Cylindrée totale | L | 272 |
| Taux de compression | - | 12 :1 |
| Vitesse de rotation | tr∙min-1 | 1 000 |
| Pression moyenne effective | bar | 19,8 |

Nm3 (normo mètre cube) : unité de mesure qui correspond au volume de 1m3 de gaz dans les conditions normales de température et de pression (CNTP)

# DTEC2 : Schéma de principe de la distribution publique avant travaux de raccordement

Artère à mettre hors tension pour effectuer les travaux de raccordement

DTEC3 : Procès-verbal d'essais du transformateur TR1 associé au groupe électrogène

Transformateur triphasé 50 Hz

| Puissance | 6 300 kVA |
| --- | --- |
| Tension Primaire | 21,00 kV |
| Tension secondaire | 6 300 V |
| Couplage | Dyn 11 |
| Température d’essai | 20 °C |

Mesure des résistances

| Primaire | AB | BC | CA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 420 mW | 420 mW | 420 mW |
| Secondaire | ab | bc | ca |
|  | 40,0 mW | 40,0 mW | 40,0 mW |

Essai d’isolement

| Tension appliquée entre HT&BT + Masse | 50 kV | 50 Hz pendant 1 minute | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension appliquée entre BT&HT + Masse | 20 kV | 50 Hz pendant 1 minute | OK |
| Tension induite | 12,6 kV | 150 Hz pendant 40 secondes | OK |

Essai à vide (garanti à 75 °C)

| Tension primaire | Tension secondaire | I1 | I2 | I3 | Pertes fer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,00 kV | 6 310 V | 1,22 A | 1,21 A | 1,20 A | 5,30 kW |

Essai en court-circuit (garanti à 75 °C)

| Ucc (%) | Courant primaire |  |  | Courant secondaire |  |  | Pertes cuivre | Puissance réactive (kvar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 173 A | 172 A | 175 A | 577 A | 577 A | 576 A | 44,5 kW | 500 |

DTEC4 : Architecture de la protection sur court-circuit du poste

DTEC5 : Schémas unifilaires des situations de court-circuit