[image: image1.png]



	Ne rien inscrire 
	Académie :
	Session :
	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE
	

	
	Examen :
	Série :
	
	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

	
	Spécialité/option :
	Repère de l’épreuve :
	
	

	
	Epreuve/sous épreuve :
	
	
	

	
	   NOM : 

    (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)
	
	
	

	
	Prénoms :
	   N° du candidat :

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d’appel)
	
	

	
	Né(e) le :
	
	
	

	Ne rien inscrire
	Note :
	Appréciation du correcteur :
	
	

	Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.


	
	


[image: image27.png]13.46

43.79

0.43 4293 0.43
© ~
2
<
N\
—
2 3
o =
\_
—
2
<
(@]
\_
[sp)
:





[image: image28.png]o

.
e

el

e

A\

-

. EPOSO0 |
t=44.300

£ ) coture e <oué- BLANC -Hauteur 180T

-
T

L
T TORE e
‘





	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE
	
	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE



MENTION COMPLÉMENTAIRE

TECHNICIEN EN ÉNERGIES RENOUVELABLES
ÉPREUVE E1 : PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION
SESSION  2024
Construction d'un Institut Médico-Educatif (IME) à Montaigu (85)
[image: image30.emf]
L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 

L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.
	
	DURÉE CONSEILLÉE
	BARÈME GÉNÉRAL

	PARTIE 1 : CONTEXTE DE L’INTERVENTION
	1 H 00
	40

	PARTIE 2 : CHAUFFAGE DE LA SERRE
	1 H 30
	80

	PARTIE 3 : INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
	1 H 30
	80

	TOTAL :
	4 HEURES
	200 pts


Vous êtes technicien en énergies renouvelables dans une entreprise intervenant pour des travaux de réalisation d’un IME. Votre supérieur hiérarchique vous demande de préparer : 

· la pose et le raccordement du système de chauffage de la serre,

· la pose et le raccordement de l’installation photovoltaïque sur la toiture des ateliers.
PARTIE 1 : CONTEXTE DE L’INTERVENTION
Pour préparer vos interventions, vous devez collecter des informations du dossier technique.
Question 1.1 : 
Préciser la nature du projet.
Construction d’un IME
Question 1.2 : 
Identifier les intervenants.
	Maître d’ouvrage
	AREAMS

	Maître d’œuvre
	DURAND ARCHITECTES

	Bureau d’études fluides
	FIB

	Coordonnateur sécurité
	APAVE 85

	Bureau de contrôle
	APAVE 85


Question 1.3 :
Identifier le lot correspondant à chacune des opérations ci-dessous.
	Pose et raccordement de l’installation photovoltaïque sur la toiture des ateliers :
	Lot 19

	Pose et raccordement du système de chauffage de la serre :
	Lot 20


Question 1.4 : 

Sur le plan de masse de la page suivante :

· indiquer et repérer précisément l’emplacement du champ photovoltaïque ;

· indiquer et repérer précisément l’emplacement du groupe extérieur de la pompe à chaleur ;

· indiquer et repérer précisément la zone d’évolution (chargement, déchargement, accès, etc.) nécessaire pour l’approvisionnement en matériels du champ de capteurs photovoltaïques ;

· tracer le chemin d’accès pour se rendre à votre zone de déchargement des matériaux en véhicule.

Question 1.5 : 
Indiquer la composition de la toiture recevant le champ photovoltaïque.
[image: image29.png]1

"Towo 0z wewassegsnos ap jainu]
Bl

1]

X526 2d

eau

<,
e ib
o557

ED:

%,
2

3

[z wowssscanos o

o

£x9






PARTIE 2 : CHAUFFAGE DE LA SERRE
Afin de préparer la pose et le raccordement de la PAC nécessaire au chauffage de la serre, vous devez vérifier les caractéristiques du système retenu et compléter le dossier technique de réalisation.
Question 2.1 : 

Sélectionner le modèle de la PAC et des unités intérieures.
	Modèle de PAC
	Daikin type RXYSQ12TY1

	Modèle unité intérieure
	Daikin type FXAQ63P


A partir du modèle de PAC sélectionné, identifier les caractéristiques (masse et dimensions) à communiquer au maçon pour la réalisation de la dalle support de l’unité extérieure.
	Masse
	180 kg

	Largeur(mini) x Profondeur(mini)
	 940 mm x 460 mm


Préciser les caractéristiques électriques à communiquer à l’entreprise en charge de la mise en œuvre du lot électrique N°19.
	Tension d’alimentation
	380-415 V

	Courant nominal de fonctionnement 50 Hz (A)
	13,4 A

	Intensité maximale du dispositif de protection (A)
	32 A

	Nombre de conducteurs du câble d’alimentation
	5G


Question 2.2 : 
Indiquer le niveau d’habilitation électrique et l’attestation fluidique requis pour le raccordement de la PAC.
	Titre d’habilitation électrique requis pour conduire les travaux et encadrer un personnel exécutant électricien
	B2 ou B2V-BC

	Titre d’habilitation requis pour exécuter les travaux d’ordre électrique
	B1 ou B1V

	Niveau d’aptitude frigorifique requis
	Catégorie I 



Question 2.3 : 

Le bureau d’étude a positionné les unités intérieures de la PAC sans définir précisément les cotes d’implantation.

Pour réaliser la pose et définir les longueurs des liaisons, on vous demande de :

- définir ces cotes en répartissant uniformément les unités intérieures sur la longueur du bâtiment,
- préciser les modes de pose des liaisons frigorifiques entre les unités intérieures, et également entre le groupe extérieur et les unités intérieures,

- indiquer les diamètres de raccordement des tuyauteries (liaisons frigorifiques).

. 
Question 2.4 : 

Préparer les consignes et recommandations que vous donnerez à un stagiaire dont vous aurez la charge sur le chantier pour réaliser l’installation.

	Précautions à prendre pour le stockage et la mise en œuvre des liaisons frigorifiques
	Boucher les tuyaux de raccordement des unités (extérieure – intérieure) pour éviter que des saletés ne pénètrent dans les tuyauteries.

	Précautions pour le brasage des liaisons frigorifiques
	Lors du brasage on doit réaliser un flux d’azote déshydraté d’une pression de 0.2 bar pour éviter d’affecter le bon fonctionnement des vannes, le compresseur, le déshydrateur….
N’utilisez pas d’antioxydants lors du brasage des raccords de tuyaux.

N’utilisez pas de décapant lors du brasage de la tuyauterie de réfrigérant cuivre/cuivre.


Question 2.5 : 

Compléter le bon d’approvisionnement.
	Référence CCTP
	DESIGNATION – MARQUE - REFERENCE
	Quantité

	Groupe extérieur

	6.4.1
	Groupe extérieur mini VRV IV 12 chevaux compact marque Daikin type RXYSQ12TY.

	 1,00

	Réseaux de distribution 

	6.4.2
	- Liaison du groupe extérieur jusqu’au kit d’embranchement,
tube cuivre frigorifique pré-isolé M1

     Gaz : 25,4          mm
     Liquide : 12,7    mm
- Liaison kit d’embranchement jusqu’aux unités intérieures
     Gaz : 15,9          mm
     Liquide : 9,52    mm
- Chemin de câble support des tuyauteries 

- Ensemble de dérivation avec boite calorifuge
 (kit d’embranchement de réfrigérant)

	On tolèrera :

+ ou – 2 m

12,00 m
12,00 m
12,50 
12,50 

12,8
1

	Unités intérieures

	6.4.3
	Unité intérieure mural Daikin Type FXAQ63P.

	3

	Télécommande terminale

	6.4.4
	Télécommande filaire y compris raccordement marque Daikin Type BCR1E52A.

	1,00


Question 2.6 : 

Vous souhaitez programmer l’intervention de votre équipe pour la pose et le raccordement des unités intérieures et de l’unité extérieure. L’ensemble des travaux sera réalisé durant la phase n°154 du calendrier prévisionnel avec une durée maximale de 3 jours.
Tarification de l’intervention :
Main d'œuvre Groupe VRV à condensation par air 2 tubes réversibles, fluide frigorigène, tension d'alimentation électrique 400 V, nombre unités intérieures connectables maximum 13, raccordement frigorifique aux attentes, compris support et fixation. Protection, alimentation électrique et évacuation des condensats incluses.
	Désignation
	
	Unité
	
	Quantité
	
	Taux horaire
	
	Sous-total
	

	[image: image2.png]




	Chantier
	[image: image3.png]



	H
	[image: image4.png]



	[image: image5.wmf]

14.000


	[image: image6.png]



	28.58
	[image: image7.png]



	314.38
	[image: image8.png]




	
	Temps moyen total : 14.000
	
	Total HT (€) : 314.38


Main d'œuvre : Unité murale, façade lisse blanche, compatible climatiseur VRV, fixation murale.
	Désignation
	
	Unité
	
	Quantité
	
	Taux horaire
	
	Sous-total
	

	[image: image9.png]




	Chantier
	[image: image10.png]



	H
	[image: image11.png]



	[image: image12.wmf]

1.500


	[image: image13.png]



	28.58
	[image: image14.png]



	42.87
	[image: image15.png]




	
	Temps moyen total : 1.500
	
	Total HT (€) : 42.87


Main d'œuvre : Liaison frigorifique entre une unité intérieure et le kit de raccordement et liaisons électriques.
	Désignation
	
	Unité
	
	Quantité
	
	Taux horaire
	
	Sous-total
	

	[image: image16.png]




	Chantier
	[image: image17.png]



	H
	[image: image18.png]



	[image: image19.wmf]

5.00


	[image: image20.png]



	28.58
	[image: image21.png]



	142.90
	[image: image22.png]




	
	Temps moyen total : 5.000
	
	Total HT (€) : 142.90



Compléter le tableau suivant.
Proposition de réponse, le candidat peut aussi proposer d’autres solutions pertinentes.
	Tâches
	Date de début
	Date de fin
	Durée totale en heures
	Nbre de personnes

	Pose et raccordement du groupe extérieur vers kit d’embranchement de réfrigérant 
	mardi 02/05/22
	mercredi 03/05/22
	14h
	2

	Pose des unités intérieures
	mardi 02/05/22
	mardi 02/05/22
	4,5h
	1

	Liaisons frigorifiques unités intérieures vers kit d’embranchement de réfrigérant
	mercredi 03/05/22
	jeudi 04/05/22
	15h
	2


PARTIE 3 : INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
Afin de préparer la réalisation de l’installation photovoltaïque, vous devez vérifier les caractéristiques du système retenu et compléter le dossier technique de réalisation.

Question 3.1 :
A l’aide du schéma électrique de l’installation photovoltaïque figurant dans le dossier ressources, vérifier si la puissance des onduleurs est compatible avec la puissance du champ photovoltaïque, sachant que la puissance d’un module est de 270 Wc.
	Nombre de modules : 270                                                       Nombre d’onduleurs : 2
Puissance maximale d’entrée des onduleurs = 33 kW DC x 2 soit  66 kW DC
Puissance du champ = 270 W x 270 modules =72,90 kW crête



Afin d’optimiser le rendement de l’onduleur, on accepte une tolérance sur son dimensionnement comprise entre 80% et 100 % de la puissance crête du champ photovoltaïque.

Conclure sur la compatibilité champ photovoltaïque/onduleur.

	66 / 72,9 = 0,905 x 100 = 90,5 %, donc le dimensionnement de l’onduleur convient.




Question 3.2 :
Vérifier si le dégagement autour de l’onduleur 2 est conforme aux prescriptions du constructeur.

Dimension entre le mur et le côté de l’onduleur sur le plan d’implantation : 347 mm.
Prescriptions du constructeur : > à 200 mm.
Compatibilité (oui-non) : oui.
Question 3.3 : 
Relever les cotes d’un module en mm.
Hauteur = 1650 mm.
Largeur = 947 mm.
Question 3.4 : 
Indiquer l’orientation des modules :
Portrait      

Paysage

Question 3.5 :
Calculer les cotes hors tout, du champ composé de 6 rangées horizontales de 40 modules et 1 rangée horizontale de 30 modules.
Hauteur du champ = 7 x 1650 = 11 550 mm ou 11,55 m.
Largeur du champ = 40 x 947 = 37 880 mm ou 37,88 m.
Question 3.6 :
Le passage des liaisons électriques reliant le champ photovoltaïque aux onduleurs nécessite de percer une réservation en toiture. Déterminer la surface de cette réservation à réaliser.
Les conducteurs actifs seront de type PV ENERGIFLEX 1 x 6 mm² (voir document constructeur). Deux conducteurs de protection équipotentielle de section 6 mm² ayant pour diamètre extérieur 6,1 mm avec isolant, seront utilisés pour l’ensemble du champ.

Nombre de conducteurs par string = 2 conducteurs par chaine (+ et -).
Nombre de strings pour l’onduleur 1 = 7 strings.
Nombre de strings pour l’onduleur 2 = 7 strings.
Nombre de câbles total = 14 + 14 + 2 pour les PE = 30 Conducteurs.
Section d’un conducteur = (3,14 x 6,1²) / 4 = 29,20 mm². 

Surface de réservation pour la traversée en toiture en cm² = 29,2 x 30 = 8,76 cm².
Question 3.7 :
Afin de préciser les conditions de pose des modules photovoltaïques, compléter la cotation du plan de pose.

Nota : le champ de modules sera centré sur la toiture.




Question 3.8 :
Lister les outils nécessaires à la réalisation des connexions des câbles DC entre le champ photovoltaïque et les onduleurs.

Outil de sertissage.
Pince à dénuder (attention, certains candidats peuvent considérer que le modèle d’outil de sertissage inclut cette fonction).
Pince coupante diagonale et ou pince coupe câble.
Outils de démontage x 2.
Question 3.9 :
Identifier les risques et indiquer les moyens de prévention à mettre en œuvre pour les tâches suivantes.
	Tâches
	Risques
	Équipements de protection collective
	Équipements de protection individuelle
	Titre d’habilitation électrique requis

	Pose du système de fixation des capteurs photovoltaïques en toiture
	Chutes de hauteur

Coupures

Projections
	Mise en place de garde-corps
	Lunettes

Gants de protection mécanique

Tenue de travail
	Aucun

	Réalisation des chaînes de raccordement des capteurs entre eux
	Chutes de hauteur
Risques électriques

	Mise en place de garde-corps

Couverture des panneaux

	Gants de protection mécanique

Tenue de travail
	BP


Question 3.10 :
Donner le nom de l’appareil de mesure permettant de vérifier les contrôles PC1.3.1 et PC.1.3.2 de la fiche donnée ci-dessous.

Donner la valeur maximale à obtenir pour valider ce test. 


[image: image23.emf]
[image: image24.emf]
[image: image25.emf]
Question 3.11 :
La fiche 3.1 ci-dessous permet d’identifier les points de contrôle relatifs à la réalisation des connexions des câbles DC entre le champ photovoltaïque et les onduleurs. Entourer ces points de contrôle.
[image: image26.emf]
Question 3.12 :
Vous aurez en charge la coordination du chantier et assurerez la relation (interface) avec les autres lots et intervenants pour la réalisation de l’installation photovoltaïque.

Identifier les lots et intervenants avec lesquels vous avez des interfaces à prendre en compte pour les tâches suivantes.

	Tâches
	Interfaces de support  (quand un lot appuie ou fixe ses ouvrages élémentaires sur ceux d’un autre lot)
	Interfaces d’incorporation 

(quand un lot incorpore dans les siens des ouvrages ou éléments d’ouvrages provenant d’un autre lot)
	Interfaces d’information

(quand les ouvrages réalisés par un lot dépendent de ce dont a besoin un autre lot ou d’une étude technique)

	Accès chantier
	
	
	Coordonnateur sécurité

	Approvisionnement et stockage
	
	
	Coordonnateur sécurité

	Pose du système de fixation des capteurs photovoltaïques en toiture
	Lot 06

Lot 07
	
	

	Pose des capteurs
	
	
	Coordonnateur sécurité

	Réalisation des chaînes de raccordement des capteurs entre eux
	
	
	Coordonnateur sécurité

	Pose des chemins de câble
	Lot 13
	
	

	Pose des onduleurs
	Lot 13
	
	

	Raccordement du champ de capteurs aux onduleurs
	
	Lot 06

Lot 07

Lot 13
	


Couverture en panneaux sandwich de type "Ondatherm T" avec 120 mm d'isolant - R = 5.30m².K/W. Posés sur pannes et poutres métalliques.








Champ PV





PAC





Zone d’évolution





0,6





0,5





1,05





2,57





2,57





1,05





2,57





Mode de pose :  sous tranchée 





Diamètres des tuyauteries en mm :  12,7 et 25,4 mm





Mode de pose : sur chemin de câble 





Diamètres des tuyauteries en mm : 


9,52 et 15,9 mm





Hauteur d’implantation 3m





Kit d’embranchement de réfrigérant 





13,45





6,27





21





21





21





21





21





21





21





22





22





22





22





22





22





22





22





Lun 06/03/22





Lun 03/04/22





Lun 01/08/21





Lun 01/08/21





Lun 22/08/21





Lun 16/01/22





Lun 01/05/22





Lun 22/05/22





Ven 27/03/22





Ven 14/04/22





Jeu 22/06/22





Mer 10/08/21





Ven 30/09/21





Lun 06/03/22





Lun 22/05/22





Mer 31/05/22





x





0,525





11,55





0,525








Contrôleur de continuité ou contrôleur d’installation 





2 ( 








	MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN EN ÉNERGIES RENOUVELABLES
	2406-MC4 TER E1 1
	Session : 2024
	CORRIGÉ

	ÉPREUVE E1 
	Durée : 4 H
	Coefficient : 4
	Page 1 / 11


	MENTION COMPLÉMENTAIRE – TECHNICIEN EN ÉNERGIES RENOUVELABLES
	CORRIGÉ
	Session : 2024
	Épreuve : E1
	Page 11 / 11



_1759304004.unknown

_1759304005.unknown

_1759304003.unknown

