MENTION COMPLEMENTAIRE

TECHNICIEN(NE) EN TUYAUTERIE

Session 2023

Durée : 3h30			Coefficient : 2

EPREUVE E1

Analyse et exploitation des données préparatoires

à une intervention

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 15 pages, numérotées de DT 1 / 15 à DT 15 / 15

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

TUBE ROULES SOUDE INOX 316 L - SCHEDULE STD

Poids linéaire en Kg / m

CORRESPONDANCE

Ø NOMINAL – Ø en mm

TUBE ROULES SOUDE

INOX 316 L SMS

REDUCTEUR CONCENTRIQUES ISO – Poids en kg

COUDES 90° 3D (R = 1,5 D) ISO – Poids en kg

DT 8 / 15

TES EGAUX - INOX 316L – Poids en kg

REDUCTION

FEMELLE / FEMELLE – INOX 316L

RACCORD UNION

LISSE / FEMELLE - INOX 316L

TES EGAUX INOX 316 L – SMS

Poids en kg

DT 9 / 15

TABLEAUX DES BRIDES – INOX 316L - ISO

Type de bride et poids en Kg

DT 10 / 15

VANNE 3 VOIES A BOULE – PASSAGE EN T

VERIN PNEUMATIQUE – INOX 316L

POMPE CENTRIFUGE

DT 11 / 15

| DN | A | B | E | F | H | K | TROUS | POIDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 201 | 156 | 120 | 18 | 48 | 125-145 | 4 | 3.15 |
| 80 | 232 | 190 | 136 | 19 | 52 | 150-170 | 8 | 4.58 |
| 100 | 255 | 212 | 148 | 19 | 59 | 180-192 | 8 | 5.83 |
| 125 | 284 | 238 | 164 | 22 | 66 | 190-215 | 8 | 6.42 |
| 150 | 314 | 265 | 180 | 24 | 72 | 240 | 8 | 8.11 |

ELECTROVANNE PAPILLON

ACTIONNEUR ELECTRIQUE – INOX 316L – Poids en kg

VANNE A BOULE

VERIN PNEUMATIQUE – INOX 316L

DT 12 / 15

| Type de joint | Epaisseur en mm | Intensité en A | Tension en V | Ø de tungstène en mm | Ø de la buse en mm | Ø du métal d’apport en mm | Débit de gaz en l / min | Vitesse d’avance en cm / min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BORD A BORD | 1 | 30 | 15 | 1 | 6 | Sans / 1 | 5 | 33 |
|  | 1.5 | 45 | 16 | 1.6 | 8 | 1.6 |  | 35 |
|  | 2 | 60 | 17 | 1.6 |  |  |  | 25 |
|  | 3 | 90 | 18 | 2 | 10 | 2 | 6 | 25 |
|  | 4 | 120 | 20 | 2 | 12 |  |  | 18 |
| ANGLE INTERIEUR | 1 | 35 | 16 | 1 | 6 | 1.6 | 6 | 28 |
|  | 1.5 | 50 | 17 | 1.6 |  |  |  | 30 |
|  | 2 | 65 | 17 | 1.6 | 8 | 2 |  | 20 |
|  | 3 | 95 | 19 | 2 | 10 |  | 7 | 20 |
|  | 4 | 140 | 21 | 2 | 12 | 3 |  | 15 |
| ANGLE EXTERIEUR | 1 | 25 | 15 | 1 | 6 | Sans / 1 | 5 | 40 |
|  | 1.5 | 38 | 16 | 1 |  |  |  | 42 |
|  | 2 | 52 | 17 | 1.6 | 8 | 1.6 |  | 28 |
|  | 3 | 80 | 18 | 1.6 | 10 | 2 | 6 | 28 |
|  | 4 | 120 | 20 | 2 | 12 |  |  | 20 |

Dans quel cas doit-on inerter l’envers d’une soudure ?

La protection gazeuse inerte à l’envers des soudures est obligatoire sur de nombreuses nuances de matériaux sensibles à l’oxydation à chaud comme les aciers chrome-molybdène, les aciers inoxydables, les aciers duplex, les bases nickel, le titane, le zirconium, afin d’éviter l’oxydation de surface nommé rochage. Ce phénomène peut entrainer la pollution des contenants, notamment dans l’industrie alimentaire où un inertage à l’azote est obligatoire pour obtenir la qualité requise.

DT 13 / 15

RESPECT DES PROCEDURES D’HYGIENE

INTERVENTION EN ZONE DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

DT 14 / 15

REPRESENTATION ISO COMPLEMENTAIRE

DES ACCESSOIRES VISSES

REPRESENTATION ISO GENERALE

DES ACCESSOIRES

| ACCESSOIRES VISSES |  |
| --- | --- |
| REPERES | DESIGNATION |
| A | Raccord union |
| B | Bouchon |
| C | Manchon égal |
| D | Demi-manchon |
| E | Réduction |
| F | Brides union |

REPRESENTATION ISO COMPLEMENTAIRE

DES VANNES

| RACCORDEMENT DES VANNES |  |
| --- | --- |
| REPERES | DESIGNATION |
| A | A manchon soudés |
| B | A bouts soudés |
| C | A brides |
| D | A manchon taraudés |
| E | A bouts filetés |
| F | A raccords soudés |
| G | A emboitement |

DT 15 / 15

| MODE DE COMMANDE DES VANNES |  |
| --- | --- |
| REPERES | DESIGNATION |
| A | A main |
| B | A ressort |
| C | A contre poids |
| D | A flotteur |
| E | Electrique |
| F | Pneumatique / hydraulique |
| G | A fermeture instantanée |