MENTION COMPLEMENTAIRE

TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES

EPREUVE E1 : PREPARATION D’UNE INTERVENTION

SESSION 2012

Rénovation d’un logement en BBC

Rue de l’étang

22210 PLEMET

CALCULATRICE AUTORISEE - AUCUN DOCUMENT AUTORISE

|  | DUREE CONSEILLEE | BAREME GENERAL |
| --- | --- | --- |
| PARTIE 1 : « ANALYSE DE L’INSTALLATION » | 45 min | 40 pts |
| PARTIE 2 : « ETUDE DES SOLUTIONS TECHNIQUES » | 2h30 | 120 pts |
| PARTIE 3 : « PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE » | 45 min | 40 pts |
| TOTAL : | 4 HEURES | 200 pts |

PARTIE 1 : « ANALYSE DE L’INSTALLATION »

Contexte de l'étude :

Un propriétaire décide de rénover une ancienne bâtisse en créant dans celle-ci une construction à ossature bois. Sensible aux économies d'énergie et au réchauffement climatique, le propriétaire décide également d'atteindre les performances d'une construction BBC. Le bureau d'étude choisi, fera d'ailleurs l'étude dans ce sens, en préconisant quelques améliorations possibles pour atteindre plus facilement le niveau BBC.

Question 1 :

Parmi les propositions d'amélioration des performances énergétiques faites par le bureau d'étude, vous allez en étudier 2 qui concernent l'enveloppe du bâti.

Le bureau d'étude propose en effet de:

1- Changer les menuiseries bois prévues en façade Nord Ouest par d'autres en bois mais

équipées de triple vitrage.

2- Augmenter à 300 mm l'épaisseur de l'isolant qui est prévu au plafond du R+2.

On donne en annexe 2 :

. Extrait du descriptif du lot N°4 : menuiserie extérieure.

. Document technique menuiserie BIEBER, qui serait retenue par le propriétaire du projet.

. Surface globale de l'ensemble des baies situées sur la façade Nord Ouest: 6,43 m².

. L’épaisseur d’isolant au niveau R+2 initialement prévue est : 22 cm de ouate de cellulose.

. Extrait de l'étude thermique concernant les résistances des parois.

. Surface du plafond isolé du R+2 : 41,00 m².

. Ecart moyen de températures annuelles entre l'intérieur et l'extérieur pour les côtes d'Armor :

9°C.

. Les besoins de base en chauffage sont de 9336 kWh/an pour un ratio de 52,9 kWh/m²/an.

. Hypothèse de gain énergétique annuel : 525 kWh/an.

| On demande : - Etudier les gains énergétiques qui seraient réalisés sur le bâti si les préconisations du bureau d'étude étaient appliquées. Donner les résultats en kWh/an. 1.1 Gain sur les menuiseries en triple vitrage. 1.2 Gain sur le renforcement de l'isolation du plafond du R+2. - Rechercher la nouvelle consommation de chauffage (en kWh/m²/an) qui serait obtenue après mise en œuvre des 2 préconisations du bureau d’étude | Réponse sur DR1 DR1 DR1 | Barème sur 24 pts 6 pts |
| --- | --- | --- |

Document réponse DR1  sur 24 points

Q1.1 Etude des gains énergétiques

1- Amélioration des transmissions surfaciques des menuiseries : U = 1,5 - 0,76 = 0,74  W /m² .k  2pts

Gains énergétiques en watt :...............0,74 x 9 x 6,43………….........…=42,82 W              3 pts

Gains énergétiques sur l'année :42,82 x 24 x 365 = 375103,20 Wh/an = 375,1 kWh     3pts

2- Comparatif des 2 épaisseurs d'isolation :

- Solution initialement prévue :        U= 1 / R = 1/5,79 = 0,173  W /m² .k  2 pts

- Solution proposée :      R= 0,3/0,038 = 7,89    2pts   et   U = 1/7,89 =   0,127  W /m² .k 2pts

- Gain de transmission surfacique :0,173 – 0,127 = 0,046 W/m².k  2 pts

- Gains énergétiques en watt : 0,046 x 9 x 41   =  16,97 W  3pts

- Gains énergétiques sur l'année :   16,97 x 24 x 365 =148657 W  soit 148,66 kWh  3pts

3- Gain global sur une année pour les 2 préconisations : 375,1 + 148,66 =523,76 kWh    2pts

Q1.2 Recherche de la consommation de chauffage

-  Calcul de surface en m² : 9336 /  52,9 =  176,48 m²   2pts

-  Nouvelle consommation annuelle en kwh : 9336 – 525 = 8811 kWh  2pts

-  Nouveau ration de consommation annuelle : 8811 / 176,48 = 49,93 kWh/m².an  2pts

Question 2 :

En complément aux gains énergétiques calculés, d'autres opérations seront menées pour rechercher les gains en impact carbone et en économies financières annuelles pour le poste chauffage.

On donne :

. Correspondances suivantes : 1m3 de gaz = 10 kWh, et 1kWh (gaz) = 234 grammes de CO2.

.  Hypothèse de gain énergétique annuel : 525 kWh.

.  Prix du  kWh de gaz de ville : 5,20 cts d'euro TTC.

| On demande : 2.1- Etudier les économies d'impact carbone réalisées sur le poste chauffage grâce aux améliorations préconisées par le bureau d'étude. Donner les résultats en kg de CO2 pour 1 année. Travail à réaliser sur le document réponse. | Réponse sur DR2 | Barème sur 10 pts |
| --- | --- | --- |

Document réponse DR2 sur 10 points

1- L'impact carbone de la consommation de 525 kWh de gaz de ville est le suivant :

Economie annuelle de CO2   525 x 0,234 = 122,85 Kg de CO2  sur 5pts

2- L'économie financière sur la consommation d'énergie est la suivante :

Economie financière annuelle : 525 x 0,052 = 27,30..Euro (TTC)  sur 5 pts

PARTIE 2 : « ETUDE DES SOLUTIONS TECHNIQUES »

- La Ventilation :

Le contexte :

Suite aux préconisations du grenelle de l’environnement, l’architecte de ce projet vous demande de lui proposer une solution pour réduire l’impact énergétique de la VMC simple flux. Vous lui proposez une solution de VMC double flux. On vous demande de sélectionner le matériel et de vérifier le rendement de cette VMC.

| On donne : - Les plans SG1, SG2, SG3, SG4. - Un schéma de principe d’une VMC double flux. - Un extrait de l’arrêté du 24 mars 1982. - La documentation technique du caisson de VMC double flux. - Les relevés suivants : - Air neuf : température d’entrée 2°C/ humidité relative 40%. - Air pollué rejeté : température 7°C/ humidité relative 89%. - Air soufflé : température de 19°C/ humidité relative 13%. - Air repris : température 21°C/ humidité relative 50%. - Débit massique : Qmas = Qv/v’ avec Qmas en kgas/s, Qv débit volumique en m³/h, v’ volume spécifique en m³/kgas. - Puissance échangée sur l’air : P = Qmas.∆h avec P en kW, Qmas en kgas/s, ∆h différence d’enthalpie en kj/kgas. | Document technique et ressource |
| --- | --- |

| On demande : - A partir des plans fournis, lister les pièces principales de ce logement. - Déterminer les débits d’extraction et d’insuflation pour chaque pièce. - Sélectionner le caisson de VMC double flux et lister ses caractéristiques principales. - A partir des relevés, tracer sur le diagramme de l’air humide et les évolutions de l’air au travers du récupérateur de chaleur. - Relever les caractéristiques de l’air aux différents points et compléter le tableau des réponses. - Calculer les puissances échangées sur le récupérateur de chaleur côté extraction et côté soufflage. Calculer le rendement du récupérateur. | Réponse sur DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 | Barème sur 40 2 pts 8 pts 5 pts 8 pts 12 pts 5 pts |
| --- | --- | --- |

Document réponse DR1 sur 2 points

- lister les pièces principales de ce logement. (la mezzanine ne sera pas considérée comme une pièce principale)

Séjour, chambre1, chambre2, chambre3, chambre,4 ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

Document réponse DR2 sur 8 points

| - Déterminer les débits d’extraction et d’insuflation pour chaque pièce. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pièces | Débit d’insuflation en m³/h | Débit d’extraction en m³/h |
| Séjour | 90 |  |
| Cuisine |  | 135 |
| Chambre 1 | 30 |  |
| Chambre 2 | 30 |  |
| Chambre 3 | 30 |  |
| Chambre 4 | 30 |  |
| Salle d’eau |  | 30 |
| Wc 1 |  | 30 |
| Wc 2 |  | 15 |
| Totaux en m³/h | 210 | 210 |

Document réponse DR 3 sur 5 points

- Sélectionner le caison de VMC double flux.

Marque :......FRANCE AIR Référence :.............COCOON2 MODELE 300 Débit (réglage usine) : 150 M³/h en PV et 225 M³/h en GV................................................. puissance absorbée : 38 à 52 watt en PV et 74 à 112 watt en GV.................................................. Pression statique disponible :. 19 à 75 pa en PV et 40 à 160 pa en GV...................................

Sortie soufflage

Sortie extraction

Entrée soufflage

Entrée extraction

Document réponse DR 4 : Evolutions de l’air au travers du récupérateur de chaleur    sur 8 pts

(Les points doivent être repérés et le sens des évolutions donné)

Document réponse DR 5 									sur 12 pts

Relevez des caractéristiques de l’air aux différents points et compléter le tableau suivant :

|  |  | T° sèche °C | HR % | T° humide °C | T° de rosée °C | H enthalpie kj/Kgas | V’ m³/kgas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| extraction | entrée | 21 | 50 | 14.5 | 10.2 | 40.78 | 0.84 |
|  | sortie | 7 | 89 | 6.1 | 5.3 | 20.9 | 0.8 |
| soufflage | entrée | 2 | 40 | -1.79 | _ | 6.4 | 0.78 |
|  | sortie | 19 | 13 | 7.6 | _ | 23.5 | 0.83 |

Document réponse DR 6 ( prendre les débits volumiques de DR2) sur 5 points

| Côté extraction |  |
| --- | --- |
| Calcul du débit massique | Qmas = Qv/v’ Qmqs = (210/3600)/0.84 = 0.069 kgas/s |
| Calcul de la puissance échangée sur l’air extrait | P extraction = Qmas.∆h = 0.069.(40.78-20.9)= 1.371 kW |

| Côté soufflage |  |
| --- | --- |
| Calcul du débit massique | Qmas = Qv/v’ Qmqs = (210/3600)/0.78 = 0.074 kgas/s |
| Calcul de la puissance échangée sur l’air soufflé | P soufflage = Qmas.∆h = 0.074.(23.5-6.4)= 1.265 kW |

Calcul du rendement du récupérateur : η = P soufflage / P extraction = 1.265/1.371 = 0.922 soit 92%

B - La pompe à chaleur :

Le contexte :

L’installation comporte deux pompes à chaleur de marque Technibel.

Vous effectuez la mise en service de la première pompe à chaleur et vous devez contrôler d’une part le bon fonctionnement de votre installation et d’autre part ses performances.

Vous effectuez donc une série de mesures.

| On donne : - La documentation technique des pompes à chaleur Technibel (groupe extérieur : GRF 314 MR 51) - Un schéma de principe (SP1) sur lequel sont indiquées les mesures réalisées sur l’installation à puissance maximale. - le débit massique de fluide frigorigène est qmff = 0,046 kg/s. données électriques : - l’intensité absorbée relevée I = 9,97 A cos α = 0,93 | Document technique et ressource |
| --- | --- |

| On demande : - En vous aidant du schéma de principe SP1 de la pompe à chaleur et des relevés indiqués dessus (manifold, a, b, c et d), tracez le cycle frigorifique sur le diagramme enthalpique. . - Vous devez maintenant vérifier la puissance dégagée par l’ensemble des unités intérieures (calcul de la puissance calorifique). - Pour vérifier les performances réelles on vous demande de calculer le COP (coefficient de performance) et de le comparer avec celui donné par le constructeur. | Réponse sur DR1 DR2 DR3 | Barème 20pts 10pts 10pts |
| --- | --- | --- |

Document réponse DR1 (page suivante)

Document réponse DR2 sur 10 points

- . Calculer la puissance calorifique

P = qmff . (Hb – Hc) P = 0,046 . (466 – 250) P = 9,93 kW

Document réponse DR 3 sur 10 points

3 . Calculer le cop

Etape 1 : calcul de la puissance absorbée Pabs = U . I . cosα Pabs = 230 . 9,97 . 0,93 Pabs = 2,13 kW Etape 2 : calcul du cop Cop = Puissance calorifique / Pabsorbée Cop = 9,93 / 2,13 Cop = 4,66 Conclusion : le cop mesuré est tout à fait en rapport avec les données constructeur(4,61) Note : la légère différence est liée aux conditions ext et aux « erreurs » de mesures. Req : Le calcul de Pabs peut aussi être fait par la méthode qmff . (Hb – Ha)

Document réponse DR1 sur 20 points

a

b

c

d

C – Installation photovoltaïque

Le contexte :

En complément de la démarche BBC, l’installation de capteurs photovoltaïques est prévue en toiture. L’architecte a opté pour une installation de 3 kWc. Nous  vous rappelons que l’installation se situe dans le département des Côtes D’Armor (22). Pour limiter les effets de masque, les modules seront posés sur la partie de toit juste au-dessus des ouvertures. Les modules seront choisis dans la gamme 60 Qcells du fabricant SILLA, ils seront de type non ventilés. Vous devez donc réaliser une étude préalable pour :

- Dimensionner le champ photovoltaïque.

- Choisir l’onduleur.

- Fournir le plan de câblage de l’installation.

- Calculer un estimatif de l’énergie annuelle produite (méthode de calcul simplifiée).

| On donne : - Les plans vue façade rue, détail coupe toiture. - La documentation sur le calcul de l’énergie incidente annuelle. - La documentation technique sur les capteurs photovoltaïques. - La documentation technique sur les onduleurs. | Document technique et ressource |
| --- | --- |

| On demande : - A partir des plans fournis, calculer la surface disponible pour l’implantation des capteurs photovoltaïques. - calculer l’inclinaison de la surface de toit par rapport au plan horizontal. - Déterminer l’orientation de cette surface par rapport aux points cardinaux. - Dimensionner le champ photovoltaïque. - Choisir l’implantation des capteurs. - Choisir l’onduleur. - Compléter le schéma de câblage. - Calculer la quantité d'énergie annuelle (estimative) produite par l’installation photovoltaïque. | Réponse sur DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 DR7 DR8 | Barème 6pts 6pts 3pts 5pts 3pts 3pts 8pts 6pts |
| --- | --- | --- |

Document réponse DR1 sur 6 points

| - Calculer la surface disponible pour l’implantation des capteurs (en m²) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formule | Application numérique | Résultat |
| Calculer la hauteur : h | h = √(hfaîtage maison – h faîtage lucarne)² + l² | h = √ (11,15-9,60)²+2,05² | h = 2,57m |
| Calculer la surface : S | S = h x L | S = 2,57x10,90 | S = 28,01 m² |

Document réponse DR2 sur 6 points

| - Calculer l’inclinaison de la surface du toit par rapport à l’horizontale (en degré) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formule | Application numérique | Résultat |
| Calculer α | α = arctg ((hfaîtage maison – h sblière )/l) | α = arctg ((11,15-8,30)/3,75) | α = 37,23 |

Document réponse DR3 sur 3 points

| - Déterminer l’orientation de la surface de toit disponible pour l’implantation des capteurs PV (cochez la case sous la bonne réponse) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ouest | Sud-Ouest | Sud | Sud-Est | Est |
|  |  |  | X |  |

Document réponse DR4 sur 5 points

| - Dimensionner le champ photovoltaïque |  |  |
| --- | --- | --- |
| En vous servant de la documentation technique des modules PV Qcells de la marque SILLA, déterminer la référence et le nombre de modules permettant de se rapprocher au plus près d’une puissance de champ de 3 kWc |  |  |
| Calculs | Qcells 214 3000/214 = 14,01 14x214 = 2996 Wc Qcells 220 3000/220 = 13,63 13x220 = 2860 Wc Qcells 225 3000/225 = 13.33 13x225 = 2925 Wc |  |
| Conclusion | Référence des modules | Nombre de modules |
|  | 60 Qcells 214 | 14 |

Document réponse DR5 sur 3 points

| - Choix de l’implantation des capteurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| On utilise 14 modules montés en format paysage sur 2 rangées de 7 colonnes |  |  |  |
| Dimensions de toit réellement utilisable |  | 10,9 x 2,57 m |  |
| Dimension des modules Qcells | Largeur |  | Hauteur |
|  | 1001 |  | 1502 |
| L’implantation des modules est-elle possible ? | Oui |  | Non |
|  | X |  |  |

Document réponse DR6 sur 3 points

| - Choix de l’onduleur |  |
| --- | --- |
| Référence de l’onduleur | Sunny Boy 3000 |
| Justification | Puissance crête du champ : 3kW Puissance DC max onduleur : 3200 W Tension DC max : 600 V |

Document réponse DR7 sur 8 points

| - Schéma de câblage de l’installation |  |
| --- | --- |
| Equipement | Nom et rôle |
| A | Coupure DC Permet d’isoler le champ de capteur de l’onduleur |
| B | Onduleur Permet de convertir la production d’énergie continue (la tension/le courant) en energie alternative |
| C | Boite de protection AC Permet la protection de l’onduleur (fonction magnéto-thermique) et des personnes (fonction différentielle) |

Compléter le schéma unifilaire de l’installation : 1 seul string

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

A

B

=

~

Vers tableau abonné

C

Document réponse DR8 sur 6 points

Les modules photovoltaïque sont intégrés au bâti , l’estimation sera faite selon les données correspondant à l’ inclinaison la plus défavorable : 45°

| - Calculer la quantité d'énergie annuelle (estimative) produite par l’installation photovoltaïque) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Région géographique | PV 4 |  |  |
| Orientation | Sud-Est |  |  |
| Inclinaison | 45 ° |  |  |
| Type de modules | Polycristallin |  |  |
| Puissance crête installée | 2,996 kWc |  |  |
| Ventilation des modules | Non ventilés |  |  |
| H Hor,zone (kWh/m²/an) | 1150 |  |  |
| FT | 1.03 |  |  |
| HI (kWh/m²/an) | 1184 |  |  |
| Rp | 0,70 |  |  |
| Epv ((kWh/an) | Formule | Application numérique | Résultat |
|  | Epv = HI.PO.Rp | Epv = 1184.2,996.0,7 | Epv = 2483 kWh/an |

PARTIE 3 : « PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE »

Gestion de planning

Le contexte :

Vous êtes en charge de l'organisation du chantier sur lequel il faut réaliser le planning d'intervention et prévoir les équipes d’installateurs.

| On donne : - Un planning des travaux à réaliser de l’ensemble des lots rempli. - Une liste de règles à respecter (horaires, taux, marge…) | Document technique et ressource |
| --- | --- |

| On demande : - Remplir le tableau d’organisation des travaux du lot chauffage, ventilation. (la date de fin des travaux doit être la plus tôt possible) - Calculer le coût de la main d’œuvre pour ce lot, marge comprise. | Réponse sur DR1 DR2 | Barème 24pts 16pts |
| --- | --- | --- |

Document réponse DR1 sur 24 points

Organisation des travaux

|  | Equipe N° | Temps de Pose (heures) | Durées (jours) | Date Début Travaux | Date Fin travaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pose et raccordement aéraulique du Groupe VMC | 1 | 24 | 1,5 j | Lundi 19 Mars 8h | Mardi 20 Mars midi |
| Pose et raccordement fluidique des Pompes à chaleur | 1 | 36 | 2,25 j | Lundi 2 Avril 8h | Merc 4 Avril 10h |
| Raccordements électriques des appareils | 2 | 8 | 1j | Lundi 30 Avril 8h | Lundi 30 Avril 8h |
| Mise en service et essais | 3 | 6 | 1j | Lundi 4 Juin 8h | Lundi 4 Juin 15h30 |

Document réponse DR2 sur 16 points

Calcul du coût de la main d’œuvre : Equipe1 : (24 + 36) . 34 = 2040€ Equipe 2 : 8 . 38 = 304 € Equipe 3 : 6 . 65 = 390 € Total équipe : 2734 € Prise en compte de la marge : 2734 . 1,3 = 3554,2 € Coût de la main d’œuvre : 3554,2€