| Nom et prénom | N° Candidat |
| --- | --- |

CAP

Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics

Session 2024

DOSSIER TECHNIQUE

Commun aux épreuves EP1 EP2 EP3

Composition du dossier :

Page de garde 	DT 1 / 11

Cahier des clauses techniques particulières	DT 2 / 11 à DT 6 / 11

Plan de situation et plan de masse	DT 7 / 11

Plan des travaux assainissement EU/EP et AEP	DT 8 / 11 à DT 10 / 11

Fiche technique des tuyaux d’assainissement EP et EU	DT 11 / 11

Commune de Retournac

PROJET : MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX

a - Tranchées

L'entreprise exécutera toutes les tranchées nécessaires à la pose des canalisations EU et EP, en terrain de toute nature, y compris le rocher dur nécessitant l'emploi du compresseur, du brise-roche ou des explosifs.

Les fouilles en tranchées comprendront le blindage.

Le fond des tranchées est arasé à 0,05 m au moins au-dessous de la cote prévue pour la génératrice inférieure extérieure du tuyau.

Pour les tuyaux P.V.C. CR8, le lit de pose sera en sable. Après pose des tuyaux, l'entrepreneur procédera au remblaiement des tranchées. La tranchée sera remplie de sable soigneusement damé jusqu'à 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation P.V.C.

Ensuite le matériau de remblaiement sera poussé dans la tranchée et soigneusement compacté.

L'entrepreneur entretiendra la chaussée, les trottoirs et la signalisation jusqu'à la réception des travaux.

Dans tous les cas, le remblai sera soigneusement compacté par couches de 0,30 m.

b - Canalisations

Eaux Usées : les canalisations seront en PVC CR8 et de  160 mm pour le réseau principal.

Les branchements seront raccordés au réseau soit directement dans les regards, soit sur les collecteurs avec des culottes de branchements.

Eaux Pluviales : les canalisations seront en PVC CR8 et de  200 mm à 315 mm pour le réseau principal.

Les branchements des chéneaux seront en  125 mm (PVC CR8) et les grilles avaloirs en                    160 mm (PVC CR8).

Les branchements seront raccordés au réseau soit directement dans les regards, soit sur les collecteurs avec des culottes de branchements.

La confection des drains nécessaires au captage des venues d'eau sera à la charge de l'entrepreneur.

I – ASSAINISSEMENT E.P et E.U

1 - GÉNÉRALITÉS

a - Objet des travaux

Les travaux ont pour but de réaliser le réseau d’assainissement pour la future maison de santé à Retournac.

L'entrepreneur doit les travaux suivants :

- les installations de chantier et de magasinage nécessaires ;

- l'implantation de ses ouvrages ;

- le marquage/piquetage des réseaux existants et des investigations complémentaires ;

- le maintien du marquage des réseaux pendant toute la durée du chantier ;

- les travaux de terrassement en terrain de toute nature pour la réalisation des ouvrages ;

- la fourniture et la pose des canalisations ;

- la construction des ouvrages de visite et de collecte des EP, des EU et les grilles ;

- le remblai de toutes les fouilles avec des matériaux extraits ou impropres aux remblais ;

- les raccordements des canalisations en place et en service ;

- le nettoyage des chaussées souillées par ses engins ;

- les essais réglementaires demandés par le Maître d’Œuvre (MOE) ;

- la remise en état des lieux, la réfection des chaussées, trottoirs, accotements jusqu'à réception.

b - Réception

La réception des travaux d'assainissement sera prononcée à l'achèvement complet de l'ensemble des travaux après que l’entreprise désigne, au cours des travaux, un organisme agréé pour faire les tests d’étanchéité sur le réseau eaux usées : canalisations, regards et branchements et le passage caméra dans le réseau eaux usées et eaux pluviales ainsi que pour le compactage des tranchées.

L'entrepreneur devra remettre au MOE les schémas de pose et plans de récolement des canalisations.

Jusqu'à la réception définitive, l'entrepreneur assurera l'entretien des canalisations et des ouvrages.

c - Spécifications techniques et réglementation

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés de travaux publics de l'État, fascicule n° 70 " Canalisation d'assainissement et ouvrages annexes " (Décret n° 781078 du 2 Octobre 1978) et aux prescriptions des services techniques de la commune de Retournac.

c - Ouvrages annexes

Les ouvrages annexes, regards visitables, tabourets, regards de branchement et ouvrages spéciaux seront exécutés conformément au C.C.T.P. Tous les ouvrages seront calculés pour résister à la poussée des terres, aux charges et aux surcharges définies à l’article 3 du C.C.T.G fascicule 70 « Travaux d’assainissement ».

Regards de visite préfabriqués – Eaux Usées

Les regards de visite seront en béton préfabriqué et circulaires de diamètre intérieur 800 mm (minimum) avec échelons.

Les chambres sont composées d’une cunette en béton préfabriquée, de banquettes, de joints d'étanchéité, d’une cheminée verticale Ø 800 mm, d’échelons d'accès en acier galvanisé de 30 mm - Espacement de 0,30 m.

Les regards PEHD sont autorisés.

Le couronnement et le tampon de fermeture sont en fonte 40 000 daN de type PAMEREX avec tampon et ouverture articulée.

Les tampons seront réglés au niveau de la chaussée provisoire, pour être mis à niveau dans un second temps.

Regards de visite préfabriqués – Eaux Pluviales

Les regards de visite seront en béton préfabriqués circulaires, diamètre intérieur 1 000 mm.

Les chambres sont composées d’une cunette en béton préfabriquée, de banquettes, de joints d'étanchéité, d’une cheminée verticale Ø 1 000, d’échelons d'accès en acier galvanisé de 30 mm - Espacement de 0,30 m.

Le couronnement et le tampon de fermeture sont en fonte (40 000 daN) de type PAMEREX avec tampon avec ouverture articulée.

Les tampons seront réglés au niveau de la chaussée provisoire, pour être mis à niveau dans un second temps.

Épreuve des canalisations et essai du réseau

Elle sera réalisée en présence du MOE conformément aux prescriptions des articles R 57 et R 58 du C.C.T.G. fascicule 70 " Travaux d'assainissement " et des Services Techniques de la Commune de Retournac.

L'Entrepreneur devra fournir la main d’œuvre et le matériel nécessaire à cet essai. Le prix sera inclus dans son offre.

Essais d'étanchéité

Les canalisations d'eaux usées feront l'objet, sur la longueur totale, d'essais d'étanchéité à l'air ou à l'eau (tronçons entre deux regards + regards + branchements) par une entreprise agréée par le Maître d’Ouvrage (MOA).

Passage caméra

Les canalisations d'eaux usées et eaux pluviales feront l'objet, sur la longueur totale, d'un contrôle vidéo par une entreprise agréée par le MOA.

Tests de compactage

Les tranchées des canalisations d'eaux usées et eaux pluviales feront l'objet, sur la longueur totale, de tests de compactage par une entreprise agréée par le MOA.

Conditions de réception

Par dérogation à l'article 6.1 du C.C.T.G, les essais préalables à la réception sont effectués par un organisme indépendant de l'entreprise ayant réalisé les travaux et du MOE rémunéré par le maître d'ouvrage.

Si ces essais révèlent un défaut d'étanchéité, une erreur de mise en œuvre, une contre-pente ou un défaut du matériau posé, le titulaire du présent marché devra reprendre le tronçon ou le regard concerné, selon les ordres du MOE.

Une nouvelle inspection vidéo et de nouveaux essais d'étanchéité seront alors réalisés sur le tronçon ou le regard concerné par la réparation. Ces nouvelles investigations seront mises au débit du titulaire du présent marché au prix du contrat qui lie le maître d'ouvrage à l'entreprise de contrôle.

Si un défaut persiste, une nouvelle réparation suivie de nouveaux essais seront effectués, à la charge du titulaire du présent marché, jusqu'à réception d'un ouvrage conforme aux règles de l'art.

Épuisement

Les épuisements des venues d'eau sont à la charge de l'entreprise et inclus dans son forfait.

L'entrepreneur devra avoir en permanence sur le chantier le matériel pour réaliser cet épuisement.

La confection des drains nécessaires au captage des venues d'eau sera à la charge de l'entrepreneur.

2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX – A.E.P

a - Branchements sur réseau communal

Le raccordement du réseau à créer se fera depuis les canalisations existantes.

Débit poteau incendie : 60 m3/h.

b - Réseau et canalisations

La canalisation sera réalisée en polyéthylène (PE) bande bleue Ø 32/40 série 16 bars minimum (norme NF T54-063).

c - Accessoires

Toutes les pièces de raccord, coude, té, cônes de réduction, plaques d’arrêt, seront en fonte EXPRESS 2GS.

Coudes :

Aux changements de direction les coudes auront un minimum de 1/8ème d’ouverture. Ils seront bloqués par des massifs en béton de dimensions appropriées.

Robinets - vannes :

Ils seront du type OCA de BAYARD avec obturateur revêtu d’élastomère ou équivalent.

Vidanges :

Elles se feront à l’aide d’un robinet vanne DN 40 et se déverseront dans le réseau eaux usées ou eaux pluviales situé à proximité.

Ventouse :

Une ventouse automatique 40/60 avec robinet d’arrêt incorporé sera mise en place dans un regard Ø 1 000 avec tampon fonte type chaussée 40 000 daN.

Branchements particuliers : reprise de 3 branchements d’habitations à l’entrée du chantier en PEHD Ø 18/25 mm.

d - Exécution des tranchées

L’entreprise exécutera toutes les tranchées nécessaires à la pose des canalisations d’eau potable, en terrain toute nature, y compris le rocher dur nécessitant l’emploi du compresseur.

Les matériaux de remblaiement seront soigneusement compactés par couche de 0,30 m.

L’entrepreneur devra respecter les distances minimales à tenir entre chaque réseau.

II – EAU POTABLE – TRANCHÉES

1 – GÉNÉRALITÉS

a - Objet des travaux

Les travaux ont pour but de réaliser l’adduction d’eau potable en coordination avec VEOLIA.

Consistance du forfait :

L’entrepreneur doit les travaux suivants, l’énumération ci-dessous ayant un caractère indicatif et non limitatif :

- le marquage / piquetage des réseaux existants et les investigations complémentaires ;

- le maintien du marquage des réseaux pendant toute la durée du chantier ;

- les démarches auprès du service des eaux VEOLIA ;

- les fouilles en tranchée en terrain de toute nature pour la pose des canalisations ;

- la fourniture et la pose des canalisations, des vannes, des vidanges et des ventouses ;

- le remblai de toutes les fouilles avec des matériaux extraits ;

- les réseaux de distribution depuis le branchement sur le réseau ;

- la réparation des dégâts causés aux tiers ou résultant d’intempéries ;

- le nettoyage des chaussées souillées par ses engins ;

- la main d’œuvre et les appareils nécessaires aux essais ;

- la fourniture et la mise en place des accessoires ;

- les essais et réglages ;

- les nettoyages avant mise en service, rinçage et désinfection ;

- la mise à niveau des bouches à clé ;

- la remise en état des lieux, la réfection des chaussées, trottoirs et accotements et leur entretien jusqu'à réception.

L’entrepreneur sera tenu de fournir un croquis de repérage indiquant les distances des angles et points spéciaux par rapport à des repères ainsi que l’emplacement des appareils de robinetterie, fontainerie et accessoires divers.

b - Réception des travaux

La réception des travaux d’eau potable sera prononcée à l’achèvement complet de l’ensemble des travaux.

À cette date, l’entrepreneur devra remettre au MOE les schémas de pose et plans de récolement des canalisations.

Jusqu'à la réception définitive, l’entrepreneur assurera l’entretien des canalisations et des ouvrages.

c - Spécifications techniques et réglementation

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du C.C.T.G applicables aux marchés de travaux publics de l’État, fascicule n°71 « Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements » (Décret n°79-923 du 16 Octobre 1979) et aux prescriptions du service des eaux de la commune.

III- DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

1 – TUYAUX

Matériaux à mettre en œuvre et spécifications :

Norme NF EN 476	:	prescriptions générales

Normes EN 752.3 et EN 1295 	:	résistance des canalisations

1 – BÉTON	:	NF P 16.341

2 – FONTE	:	A 48.730 + EN 598 + EN 545

3 – POLYÉTHYLÈNE	:	NF T 54.072

4 – PVC (gravitaire)	:	NF P 16.352 + XP P 16.362

+ NF T 54.090 + EN 638

2 – MATÉRIAUX POUR LIT DE POSE, ASSISE ET ENROBAGE

Les prescriptions de l'article 5 de la norme EN 1610 (mise en œuvre et essai des branchements et canalisations) s'appliquent.

Le sable pour lit de pose, assise ou enrobage des canalisations sera de type : sable de concassage.

La granulométrie sera 0/10 maximum, cohérent (peu sensible aux effets d'entraînement par les circulations d'eau).

Dans le cas de pose en terrain saturé d'eau, le sable sera remplacé par un gravillon 2/4 mm ou

4/6 mm.

3 – MATÉRIAUX POUR REMBLAYAGE DES TRANCHÉES

Les matériaux de comblement des tranchées seront tout ou partie :

  - des matériaux extraits des tranchées, réutilisés et compactés par couche de 30 cm ;

  - en cas de besoin de remblais d'apport, ils seront de type GNT A d'origine naturelle ou de concassage et de granulométrie maximum 0/60 mm.

Alentour des regards :

  - gravillons 4/6 mm ;

  - ou sable type sable de Loire mis en place hydrauliquement.

4 – DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

- Les canalisations :

| ### Natures des réseaux | Diamètres des canalisations en mm | Natures des matériaux | Séries | Longueurs des barres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canalisations principales eaux usées gravitaires Branchements individuels eaux usées | Ø 160 Ø 125 | PVC PVC | CR 8 CR 8 | 3 ou 6 m 3 ou 6 m |
| Canalisations principales eaux pluviales Branchements individuels eaux pluviales Piquages de bouches et grilles avaloires | Ø 400 Ø 500 Ø 315 Ø 200 Ø 160 Ø 250 | Béton Béton PVC PVC PVC PVC | 135 A 135 A CR 8 CR 8 CR 8 CR 16 | 3 m 3 m 3 ou 6 m 3 ou 6 m 3 ou 6 m 3 ou 6 m |
| Piquage EU, sur canalisation principale par culotte Piquage EP, sur canalisation principale par culotte Piquage sur regard de visite par carottage et joint | 125/200 160, 250 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 630 | PVC Joints souples Joints souples | CR 16 |  |

5 – DESCRIPTION ET MISE EN ŒUVRE

- Largeur de tranchée avec blindage

Elles sont définies à l’article 37.3 du fascicule 70 du C.C.T.G, c’est à dire :

= 0,60 + (n-1) 0,50 + somme des Ø extérieurs des canalisations

avec n = nombre de canalisations présentes dans cette tranchée.

Exemple, pour la pose d'une seule canalisation, quelle que soit la profondeur quand

celle-ci est supérieure à 1,30 m :

| Diamètre(mm) | Largeur de la tranchée |
| --- | --- |
| 200 | 0,80 m |
| 300 | 0,90 m |
| 400 | 1,00 m |
| 600 | 1,20 m |
| 800 | 1,60 m |
| 1000 | 1,80 m |
| 1200 | 2,00 m |

- Pose de canalisations

Les tuyaux seront découpés à la tronçonneuse. Ils seront ensuite chanfreinés.

Les canalisations seront posées sur un lit de sablon de 0,15 m minimum.

Les canalisations d'assainissement seront réglées à l'aide d'un laser de canalisation. Les pièces de raccord des canalisations seront de classe identique aux réseaux.

L'enrobage, couche protectrice, sera constitué de gravillons 4/6 ou de sable de Loire.

Il sera régalé et damé à la main ou à l'aide de plaques vibrantes.

La mise en œuvre se fera obligatoirement par une couche sur le fond de fouille de 0,15 m d'épaisseur sur laquelle les canalisations seront calées, puis jusqu'à une hauteur uniforme de 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations.

L'entrepreneur devra mettre en place un grillage de signalisation et de détection 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau et ceci sans exception sur toutes les canalisations d'eau et d'assainissement ainsi que sur les branchements et raccordements.

- Remblaiement

Les opérations de dépose de blindage et d'exécution du remblai seront simultanées.

Les vides seront parfaitement comblés.

- Le compactage

Le compactage sera assuré sur toute l'emprise de la fouille.

| Qualification du remblai | Type de compacteurs | Épaisseur maximale des couches | Nombre de passes par couche |
| --- | --- | --- | --- |
| Remblai latéral et remblai initial | plaque vibrante, type PQ3 ou pilonneuse en bout de bras de pelle type PN2 | 0,25 m | 5 |
| Partie inférieure du remblai | compacteur vibrant type PV3 ou plaque vibrante type PQ3 ou pilonneuse en bout de bras de pelle type PN2 | 0,25 m | 5 |
| Partie supérieure du remblai | compacteur vibrant type PV3 ou plaque vibrante type PQ3 ou pilonneuse en bout de bras de pelle type PN2 | 0,20 m | 8 |

- Réfection de tranchée

La réfection de la chaussée sera réalisée en GNT B 0/31,5 sur 0,40 m d'épaisseur et finie par un enrobé 0/10 dosé à 150 kg/m2.

La réfection des trottoirs sera réalisée en grave 0/20 sur 0,20 m et finie par un gravillonnage bicouche 6/10, finition 4/6 gris.

PLAN DE MASSE RÉSEAUX

Octobre 2022

Dossier

2021-…

ÉCHELLE

Plan sans échelle

BI526

Plan sans échelle

BI526

Vue en plan – AEP Ø125

Réseaux existants

- Raccordement à la canalisation existante

- Mise en place d’une bouche incendie

- Réalisation d’une purge de réseau

Branchement individuel

Tuyaux béton armé Ø 300 à Ø 3 200 :

PVC à paroi multicouche Ø 110 à Ø 500 :