BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

ÉPREUVE E4 CONCEPTION – ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

Session 2025

DOSSIER RÉPONSES

DREP 1 :	calcul des puissances des départs de la volière	2

DREP 2 :	calcul du courant de court-circuit	3

DREP 3 :	étude économique de la solution 1	4

Dossier réponses	25EQCEPME1	Page 1 sur 4

| Équipement | Puissance absorbée unitaire (kW) | Coefficient d’utilisation Ku | Nombre | cos φ | Puissanc e active P (kW) | Puissanc e réactive Q (kvar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laveuses casiers | 15 | 0,8 | 2 | 0,85 | 24 | 14,9 |
| Laveuse verres | 8 | 0,8 | 1 | 0,85 | 6,4 | 4 |
| Fours à pizzas | 20 | 1 | 2 | 0,95 | 40 | 13,1 |
| Cuiseuse pâtes | 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| Friteuses | ………… | ………… | ……… | ……… | ………… | ………… |
| Groupe froid | ………… | ………… | ……… | ……… | ………… | ………… |
| PC 2P+T intérieur | 20 | 1 | 3 | 0,8 | 60 | 45 |
| PC 2P+T extérieur | 5 | 0,4 | 3 | 0,8 | 6 | 4,5 |
| Éclairage | 2,4 | 1 | 3 | 0,93 | 7,2 | 2,8 |
| Zone animalière | 6 | 0,8 | 1 | 0,8 | 4,8 | 3,6 |
| Cascade | 6 | 1 | 1 | 0,8 | 8 | 6 |
|  |  |  |  |  | P4 (kW) | Q4 (kvar) |
|  |  |  |  |  | ………… | ………… |

Dossier réponses	25EQCEPME1	Page 2 sur 4

| Installation |  | R (mΩ) | X (mΩ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réseau amont 500 MVA | 0,035 | 0,351 |  |
|  | Transformateur sec enrobé dans résine 20 kV / 400 V 1 000 kVA U20 = 420 V, Ucc = 6 % Pcu = 13,3·103 kW | 1,9 | 10,4 |  |
|  | Câble unipolaire 10 m - cuivre : ρ = 23 mΩ·mm2·m–1 4 x 240 mm² / phase | ………… | 0,8 |  |
|  | Disjoncteur Qnormal négligé en pratique |  |  |  |
|  | Jeux de barre 4 m - cuivre : ρ = 23 mΩ·mm2·m–1 1 000 mm² |  | 0,6 |  |
|  | Disjoncteur Q4 négligé en pratique |  |  |  |
|  | Total | RT = ………… | XT = ………… | Isc = ………… |

Dossier réponses	25EQCEPME1	Page 3 sur 4

Rappel : - Le parc est ouvert au public 365 jours par an, de 9 h à 21 h.

- les prix sont donnés hors taxes (HT), le taux de la T.V.A. est 20 %.

Grille horaire sur une journée :

Coûts :

|  |  | Solution 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mode | normal | éco |
|  | Puissance absorbée (kW) | Pa = 5,3 kW | PaÉco1 = 4 kW |
| Heures pleines 0,1367 € (HT) / kWh | Nombre d’heures | 12 | ………… |
|  | Énergie consommée (kWh) | 63,6 | ………… |
|  | Coût journalier HT (€) | 8,69 € | ………… |
| Heures creuses : 0,0949 € (HT) / kWh | Nombre d’heures |  | ………… |
|  | Énergie consommée (kWh) |  | ………… |
|  | Coût journalier HT (€) |  | ………… |
|  | Coût total journalier HT (€) | …………………… |  |
|  | Coût total annuel HT (€) | …………………… |  |
|  | Coût total annuel TTC (€) | …………………… |  |

Dossier réponses	25EQCEPME1	Page 4 sur 4