[image: image1.png]



	Ne rien inscrire 
	Académie :
	Session :
	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE
	

	
	Examen :
	Série :
	
	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

	
	Spécialité/option :
	Repère de l’épreuve :
	
	

	
	Epreuve/sous épreuve :
	
	
	

	
	   NOM : 

    (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)
	
	
	

	
	Prénoms :
	   N° du candidat :

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d’appel)
	
	

	
	Né(e) le :
	
	
	

	Ne rien inscrire
	Note :
	Appréciation du correcteur :
	
	

	Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.


	
	




	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE
	
	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE



CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TECHNICIEN EN ÉNERGIES RENOUVELABLES
ÉPREUVE E1 : PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION
SESSION 2025
Rénovation villa Bella
[image: image14.emf]
L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 

L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

	PARTIE DU SUJET
	DURÉE CONSEILLÉE

	PARTIE 1 : Amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment
	30 mn

	PARTIE 2 : Remplacement de la chaudière à gaz
	60 mn

	PARTIE 3 : Chauffage et climatisation de l’étage
	60 mn

	PARTIE 4 : Installation photovoltaïque
	90 mn

	TOTAL :
	4 HEURES


Mise en situation :

Vous êtes technicien en énergies renouvelables dans la société ENR38. Vous avez en charge la préparation de la pose d’équipements énergétiques d’une maison individuelle au sud de Grenoble (38) qui date d’une quinzaine d’années.

Le nouveau propriétaire désire améliorer les performances énergétiques et de confort de son acquisition, avant son occupation.
Les travaux prévus sont :
· Renforcement de l’isolation des murs du bâtiment ;
· Remplacement de la chaudière gaz par une pompe à chaleur Air / Eau pour le chauffage du rez-de-chaussée et la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) ;
· Installation d’un tri-split à l’étage afin de chauffer les chambres l’hiver et de les climatiser l’été, en remplacement de convecteurs électriques ;
· Installation de panneaux photovoltaïques.
PARTIE 1 : Amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment
Pour améliorer l’efficacité énergétique de cette maison, le propriétaire décide d’isoler par l’extérieur l’ensemble des murs du bâtiment à l’exception de celui donnant sur le garage. Vous devez calculer le gain énergétique de cette mise en œuvre. Vous vous appuierez sur le bilan thermique dont un récapitulatif est disponible dans le dossier technique.
Question 1.1 : 
Déterminer l’épaisseur d’isolant pour les murs extérieurs afin de respecter la réglementation en cours pour les murs extérieurs (R mur ext : résistance thermique du mur extérieur en m² K / W).
	R mur extérieur actuel
	1 / 0.45 = 2.22 m² K / W

	R mur extérieur désiré 
	4 m² K / W

	R isolant extérieur nécessaire
	4 – 2.222 = 1.78 m² K / W

	Valeur de l'épaisseur d’isolant 
	70 mm


Question 1.2 : 
Calculer la résistance thermique du mur extérieur avec le nouvel isolant choisi, ainsi que son coefficient de transmission surfacique.
	R nouveau mur =
2.22 + 1.85 = 4.07 m² K / W

	U = 1 / 4.07 = 0.246 W / m² K


Question 1.3 :
Calculer les nouvelles déperditions de la maison (le coefficient de transmission surfacique du mur extérieur est de 0.25 W / m² K). On admettra une réduction des déperditions linéiques liaison mur extérieur/dalle et mur extérieur/toiture de 70 %.
	Nouvelle déperdition surfacique

	Désignation
	U (W/m² K)
	S (m²)
	ΔT (K)
	Déperditions (W)

	Mur extérieur
	0.25
	138.8
	32
	1110

	Nouvelles déperditions linéiques

	Désignation
	Déperditions (W)

	Liaison mur ext / dalle
	812 x 0,3 = 243 W 

	 Liaison mur ext / toiture
	792 x 0,3 = 237 W

	Liaison mur ext / terrasse et étage
	699 W

	Nouvelle déperdition totale

	Somme des déperditions surfaciques
	6092,4 W

	Somme des déperditions linéiques
	1180,2 W

	Déperditions par renouvellement d'air
	1795 W

	Nouvelle déperdition totale
	9067,6 W


Question 1.4 :
Déterminer en pourcentage le gain énergétique de cette mise en œuvre.
	Gain en pourcentage
	9067,6 / 11100 = 0,8169 
1-0,8169 = 0,1831 
0,1831 x 100 = 18,31 %



	PARTIE 2 : Remplacement de la chaudière à gaz


Vous devez sélectionner la pompe à chaleur air/eau en remplacement de la chaudière gaz.

Celle-ci assurera le chauffage du rez-de-chaussée ainsi que la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS). 
On estime la déperdition thermique du rez-de-chaussée égale à 5.3 kW. 
La PAC sera installée dans le garage et son alimentation électrique sera en monophasée.
Question 2.1 : 
Déterminer la pompe à chaleur (PAC) correspondante aux besoins en chauffage et en ECS.
	Marque et modèle
	Viesmann Vitocal 300

	Type
	AW 106

	Puissance calorifique
	6.4 kW

	Puissance électrique absorbée
	1.9 kW

	COP : coefficient de performance
	3.37

	Type de fluide et quantité
	R 32 : 3.4 kg

	Longueur en mm
	760 mm

	Largeur en mm
	1200 mm


Question 2.2 : 
A partir des plans du dossier technique, représenter à l’échelle sur le document réponse page suivante :

-L’emplacement de la PAC, en justifiant votre proposition.
-Les conduits d’aspiration et de refoulement d’air.
-Les sens de circulation d’air par des flèches.
-La sonde extérieure.
Question 2.3 :
A partir du schéma hydraulique, donner le nom et la fonction des différents éléments.
	Numéro
	Nom
	Fonction

	1
	Pompe à chaleur Air / Eau
	Produit de l’eau chaude au condenseur en captant les calories de l’air au niveau de l’évaporateur.

	3
	Ballon tampon
	Stocke une réserve d’eau chaude et limite les marche/arrêt de la PAC.

	4
	Pompe
	Fait circuler l’eau dans l’échangeur du préparateur d’ECS et dans le ballon tampon.

	5
	Vanne trois voies
	Permet d’envoyer l’eau dans l’échangeur du préparateur d’ECS et / ou dans le ballon tampon

	6
	Préparateur d’eau chaude sanitaire
	Produit et stocke de l’ECS

	12
	Soupape de sécurité
	Laisse échapper l'excès de pression

	15
	Vanne trois voies
	Permet de réguler la température de l’eau 
au départ du plancher chauffant.

	18
	Vase d’expansion
	Permet d’accueillir l’augmentation du volume d’eau lors de la montée en température.


Question 2.4 : 
A partir du schéma électrique, donner le nom et la fonction de l’appareil nommé F 10. Préciser sa valeur de réglage.
Le relais thermique protège le compresseur contre les surcharges faibles et prolongées.
Sa valeur de réglage est de 14.8 A



[image: image2.emf]390

3

7

5



	PARTIE 3 : Chauffage et climatisation de l’étage


Afin de préparer l’installation du tri-split à l’étage, vous allez dimensionner les éléments et les implanter.
La déperdition de l’étage est égale à 3.6 kW répartie en trois unités de puissance identique, dans chacune des chambres.
La salle de bains sera équipée d’un radiateur sèche serviette électrique. Le groupe extérieur sera installé au sol, à gauche de la porte d’entrée de la maison. Le raccordement entre le groupe extérieur et les unités intérieures se fera par les combles. Les unités intérieures seront munies de pompe de relevage pour l’évacuation des condensats. Le groupe extérieur est pré-chargé à 2.2 kg de fluide frigorigène.
Question 3.1 : 
Représenter sur le plan de l’étage ci-contre :

- Par un rectangle, les unités intérieures.
- Par un rectangle, le groupe extérieur.
- Par des traits, les raccordements fluidiques.
Question 3.2: 
Estimer la longueur de liaison entre les différentes unités intérieures et le groupe extérieur.
	Liaison
	Longueur

	Groupe extérieur / chambre 2
	De 15 à 19m

	Groupe extérieur / chambre 4
	De 10 à 14m

	Groupe extérieur / chambre 3
	De 13 à 17m

	TOTAL des liaisons
	50m maximum


A partir des préconisations constructeur, justifier la faisabilité du raccordement de ce tri-split.
- La longueur de tuyauterie vers chaque unité intérieure est inférieure à 25 m

- La longueur totale de tuyauterie est inférieure à 50 m

- La différence de hauteur entre l’unité extérieure et intérieure est inférieure à 7.5 m.

Entourer la bonne réponse pour la faisabilité de l’installation : 
OUI
   


NON  
Plan de l’étage à compléter

[image: image3.emf]Chambre 2

Chambre 3

Chambre 4


Question 3.3: 
On estime la longueur totale des raccordements du groupe extérieur et des unités intérieures à 50 m. Déterminer la quantité de fluide frigorigène à ajouter dans l’installation. Donner les différentes opérations à réaliser pour effectuer le complément de charge lors de la première mise en service.
	Quantité de fluide frigorigène
	0,02 x 20 = 0.4 kg

	Opérations à réaliser
	Contrôle d’étanchéité (mise en pression d’azote)

Tirage au vide de l’installation
Complément de charge
Ouverture du circuit



Question 3.4: 
Compléter l’étiquette que vous devrez apposer sur le groupe extérieur.
[image: image4.png]Contains fluorinated greenhouse gases

GWP:

r.o

o- |:|kg

kg

0+0= kg
GWP xkg _|

o000 tCO eq





Question 3.5: 
Compléter les caractéristiques spécifiques du groupe extérieur et des unités intérieures.
	Référence de l’unité extérieure
	3MXM40

	Puissance de chauffage d’une unité intérieure
	1.53 kW

	Puissance nominale totale
	4.6 kW

	Courant total maximum
	4.79 A


Question 3.6: 
Donner le nom et la fonction de l’élément k, présent dans le schéma fluidique du groupe extérieur.
C’est une vanne quatre voies à inversion de cycle, elle permet de passer d’un fonctionnement hiver (l’unité intérieure est le condenseur) à un fonctionnement été (l’unité intérieure devient alors l’évaporateur du multi-split).

PARTIE 4 : Installation photovoltaïque
Vous devez préparer la réalisation de l’installation photovoltaïque.

La solution retenue est une installation photovoltaïque en autoconsommation avec revente de surplus et stockage.
L’installation sera composée de 10 panneaux de 330Wc pour la production photovoltaïque, et de 4 batteries « Enphase » pour le stockage.
Vous devez :

- Choisir le matériel nécessaire à la réalisation ;
- Préparer la réalisation.
Question 4.1 : 
Expliquer le principe d’une installation en autoconsommation avec revente du surplus de production et ses avantages par rapport aux autres types d’installations raccordées au réseau.
Pose en surimposition

Autoconsommation donc réduction de la facture

Revente du surplus, donc pas de production à perte

Question 4.2 :
Le champ photovoltaïque est composé de 10 panneaux « aleo solar » de puissance 330 Wc, associés à des micro-onduleurs de marque « Enphase ».

La pose sera faite avec le système « CrossHook de K2 systems ».

En tenant compte des dimensions des panneaux, et des étriers, compléter les cotations manquantes (A, B et C). Pour des raisons esthétiques, l’espacement entre les panneaux sera le même horizontalement et verticalement.

Schéma du pan de toiture :


[image: image5.emf]12000

4

5

8

0

A

Rangée 1

Rangée 2

B

C

3000


	Cote
	Longueur (mm)

	A
	7 x 1023 + 8x20 = 7321 mm

	B
	2 x 1716 + 20 = 3452 mm

	C
	3 x 1023 + 4 x 20 = 3149 mm


Question 4.3 : 
Etablir la liste du matériel nécessaire à la pose en surimposition. 

Le fabricant préconise 4 crochets « CrossHook 4S » par rail pour la rangée 1 et 8 crochets par rail pour la rangée 2.
	Rangée 1

	Dénomination
	Référence
	Nombre

	Kit CrossHook 4S K2
	2001821
	8

	Vis à bois HECO-TOPIX auto-foreuse
	3002022
	16

	Rail de montage single rail K2
	Longueur : 3.30
	2

	EndCap K2 CrossRail/ SingleRail 36
	1004767
	4

	Etriers universels OneMid
	2002515
	4

	Etriers universels OneEnd
	2002514
	4


	Rangée 2

	Dénomination
	Référence
	Nombre

	Kit CrossHook 4S K2
	2001821
	16

	Vis à bois HECO-TOPIX autoforeuse
	3002022
	32

	Rail de montage single rail K2
	Longueur : 4.4 m
	4 ou 2

	
	Longueur : 3.3 m
	0 ou 2

	EndCap K2 CrossRail/ SingleRail 36
	1004767
	4

	Etriers universels OneMid
	2002515
	12

	Etriers universels OneEnd
	2002514
	4

	Kit connecteur K2 singleRail
	3002034
	2


Question 4.4 : Préparation à la réalisation en toiture.
Indiquer dans le tableau ci-dessous le repère de chaque élément de charpente de la vue suivante : 


[image: image6.emf]1

2

3

4

5


	Chevron
	1

	Panne intermédiaire
	4

	Panne faitière
	3

	Liteau
	2

	Panne sablière
	5


Sur quel élément de charpente seront fixés les crochets « CrossHook » ?
	Sur le chevron numéro 1.



Question 4.5 :
Les onduleurs à installer seront de la gamme IQ7 de la marque « Enphase » (1 onduleur par panneau).
Sélectionner le modèle d’onduleur permettant d’obtenir la meilleure production, justifier ce choix :
Modèle : IQ7+

Le choix ne peut pas se porter vers le IQX prévu pour des panneaux 96 cellules.

Le IQ7 a une puissance de sortie de 250VA alors que le IQ7+ a une puissance de sortie de 290VA. Les panneaux peuvent produire jusqu’à 330W en condition STC.

Donc le choix se porte vers le IQ7+.

Question 4.6 : 
Une boîte de dérivation sera placée sous les tuiles, un câble devra donc descendre jusqu’à l’emplacement du coffret de protection AC.

Après mesure, le câble aura une longueur de 14 mètres, son âme conductrice sera en cuivre.

Le choix se porte sur des onduleurs IQ7+.
4.6.1 : Quel sera le courant maximum débité par l’installation ? 
Courant de sortie maxi= 1.26A par onduleur

Imax= 12.6A

4.6.2 : D’après le guide UTE C 15-172-1, quelle est la chute de tension maximale en pourcentage recommandée entre les onduleurs et le disjoncteur de branchement ?
Il est recommandé de limiter la chute de tension à 1%.

4.6.3 : Déterminer la section de câble minimale pour relier la sortie des micro-onduleurs (boîte de dérivation sous les tuiles) au tableau électrique.
S=2x(0.0225x14x12.6)/(0.01x230) = 3.45 mm²
4.6.4 : Choisir la section de câble normalisée qui convient :
Il faut un câble de 4mm²
Question 4.7 : 
Les batteries seront implantées sur le mur du garage à gauche de la porte d’accés à la buanderie.

Déterminer l’implantation des 4 batteries.
4.7.1 : Déterminer l’encombrement des deux solutions : (faire apparaitre le calcul)
	
	Hauteur (mm)
	Largeur (mm)

	1 rangée de 4 batteries
	311 mm
	4 x 487 – ((50-23) x 3) = 1867 mm

	2 rangées de 2 batteries
	311 + 300 + 311 = 922 mm
	487 + 23 + 437 = 947 mm


4.7.2 : Quelle solution convient pour l’installation (justifier) ?
	Il faut 2 rangées de batteries, la largeur disponible est de 1750mm




Question 4.8 :
Lister l’outillage nécessaire à la réalisation de l’installation photovoltaïque :
	Tâches à accomplir
	Outillage nécessaire

	Découpe des tuiles
	Meuleuse avec disque diamant ou matériaux

	Fixation des crochets « CrossHook »
	Visseuse

	Découpe des rails
	Scie à métaux ou meuleuse avec disques métaux

	Montage des rails et des modules
	Clés dynamométriques

	Fixation des batteries sur le mur en parpaings
	Perforateur et visseuse

	Raccordements électriques
	Pince coupante, pince à dénuder, dénude câble tournevis


Question 4.9 :
Le chantier nécessite la pose d’un échafaudage fixe (sans roulette).
4.9.1 : Donner la qualification requise pour le monteur de l’échafaudage :
	Un monteur qualifié R408.



4.9.2 : Pour créer un appui sous un pied de l’échafaudage, vous utilisez :
	Une calle en bois.



4.9.3 : Échelles et voies d’accès :
Quel montage d’échafaudage de pied est à privilégier ?
	Montage 1
	Montage 2

	[image: image7.png]



	
[image: image8.emf]


Choix et justification : Le montage 1, la porte de communication vers l’extérieur est libre.
4.9.4 : Nommer les éléments de l’échafaudage de la représentation ci-contre:
	Elément
	Dénomination

	1
	Garde-corps ou sous lisse intermédiaire

	2
	Plinthe

	3
	Plancher

	4
	Diagonale ou jambe de force



[image: image9.emf]2

1

3

4


Question 4.10 :
4.10.1 : Donner le nom de la procédure à réaliser pour travailler hors-tension en sécurité.
	Consignation électrique




4.10.2 : Donner le nom de l’appareil qui devra être ouvert et condamné.
	Le disjoncteur de branchement




4.10.3 : Donner les équipements nécessaires à cette tâche.
	Gants isolants

	Visière de protection

	VAT


Question 4.11 :

4.11.1 : Sur le document réponse N°1 (page 13 /13), compléter le schéma de raccordement :

 
 - Du champ photovoltaïque et des batteries au coffret de protection AC ;
 - Du coffret de protection AC au tableau électrique ;


 - Des transformateurs de courant permettant à l’envoy-s de mesurer la production et la   consommation, après les avoir représentés.
4.11.2 : Les graphiques ci-dessous représentent le fonctionnement journalier d’une installation photovoltaïque en autoconsommation avec revente du surplus de production et stockage batterie. Indiquer dans les cercles :

- Des flèches pour le sens de l’énergie aux différentes heures de la journée ;
- Des croix quand il n’y a pas de circulation d’énergie.

Fonctionnement à 6h00:


[image: image10.emf]
Fonctionnement à 12h00 :


[image: image11.emf]
Fonctionnement à 16h00 :


[image: image12.emf]
Fonctionnement à 22h00 :


[image: image13.emf]
4.11.3 : Indiquer par des croix si les batteries sont utilisées en générateur ou en récepteur.

Préciser si l’électricité est revendue, auto-consommée ou si elle est achetée au fournisseur d’électricité.

	Heure de la journée
	Fonctionnement des batteries
	Electricité

	
	Récepteur
	Générateur
	Achat
	Auto-consommation
	Revente du surplus

	6h
	
	
	X
	X
	

	12h
	X
	
	
	X
	

	16h
	
	
	
	X
	X

	22h
	
	X
	
	X
	





Document réponse : plan du garage échelle 1/50





Justification de l’implantation :


Avoir accès à toutes les bouches en restant dans la propriété.





Pas de conflit de voisinage.





1.755





2.6





2.2





0.4





675





32





Document réponse N°1








	CERTIFICATION DE SPÉCIALISATION TECHNICIEN EN ÉNERGIES RENOUVELABLES
	25-CS4-TER-E1-MEAG1C
	Session : 2025
	Eléments de correction.

	ÉPREUVE E1 
	Durée : 4 H
	Coefficient : 4
	Page 1 / 13


	CERTIFICATION DE SPÉCIALISATION TECHNICIEN EN ÉNERGIES RENOUVELABLES
	Eléments de correction.
	Session : 2025
	Epreuve : E1
	Page 12 / 13



_1685967557.vsd

_1685971687.vsd
12000



3000



4580



A



Rangée 1


Rangée 2


B



C




_1686035517.vsd

_1685969824.vsd
Chambre 2


Chambre 3


Chambre 4



_1668349541.vsd

_1684829047.vsd

_1685966257.vsd

_1684828790.vsd

_1683014454.vsd

_1665404492.vsd
1


2


3


4


5



