Eléments de correction

BTS Fluides Énergies Domotique

Épreuve E42 – Physique et chimie associées au système CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE À CARVIN (62)

| Questions | Réponses attendues |  |
| --- | --- | --- |
| A. Centrale double flux (6,5 points) |  |  |
| I. Filtration (3 points) |  |  |
| 1. | Conservation de Qv et section constante donc v1=v2 |  |
| 2. | 2 2 Bernoulli : 1 v1 + p1 + z = 1 v2 + p2 + z + h 2 g g 1 2 g g 2 À priori canalisation horizontale donc z1 = z2 Circuit fermé donc v1 = v2 Il vient donc 𝛥ℎ = 𝑝1−𝑝2 g Mesurer la pression différentielle de part et d’autre du filtre revient donc à mesurer directement la perte de charge, et par conséquence le taux d’encrassement du filtre. |  |
| 3. | Pdcmin = 150 Pa |  |
| II. Batterie de chauffage électrique (3,5 points) |  |  |
| 1. | En parallèle pour être soumise à la même tension. |  |
| 2. |  |  |
| 3. | Ueff = 400 V |  |
| 4. | P = U∙I∙√3 donc I = P/(U∙√3) = 20∙103/(400×√3) = 28,9 A Ce qui est conforme à la documentation technique |  |
| 5. | E = P∙Δt = 20×3,5×89 = 6230 kW∙h |  |
|  | C = 6230×0,23 = 1433 € |  |

| B. Pompe à chaleur (6,5 points) |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Puissances des échangeurs (3,5 points) |  |  |
| 1. | 𝑄 𝑚 ∙ 𝐿𝑣𝑎𝑝,𝑒𝑎𝑢 80 𝑃𝑓𝑟 = = = 𝑞𝑚 ∙ 𝐿𝑣𝑎𝑝,𝑒𝑎𝑢 = × 2,46 ∙ 103 = 55 𝑘𝑊 ∆𝑡 ∆𝑡 3600 |  |
| 2. | Pbf = 77 kW |  |
| 3. | La batterie froide est beaucoup plus puissante pour des raisons cinétiques : il faut que l’air ait le temps d’être suffisamment refroidi lors de son passage dans la batterie froide pour qu’on ait une part importante de condensation. Dans la batterie froide il y a deux phénomènes physiques en jeu : la condensation liquide de la vapeur d’eau et le refroidissement de l’air. |  |
| 4. | Le rôle principal de la batterie froide est de déshumidifier l’air. Mais on vient de montrer qu’elle le refroidit également. Or en période hivernale on cherche à réchauffer l’air, d’où la présence de la batterie chaude après la batterie froide. |  |
| II. COP de la pompe à chaleur (3 points) |  |  |
| 1. | AB compression isentropique BC désurchauffe (facultatif) et condensation isobare CD détente isenthalpique DA évaporation isobare |  |
| 2. | TEvap environ égale à 0 °C TCond environ égale à 47 °C |  |
| 3.1. | 1er principe : La quantité d’énergie évacuée au condenseur doit être égale à la somme de l’énergie absorbée dans l’évaporateur et celle absorbée dans le compresseur. Ou bien Lecture des enthalpies sur le graphique : qc = hc - hB = 280 – 555 = - 275 kJ∙kg-1 |  |

| 3.2 | Le COP correspond au rapport de l’énergie consommée par la PAC sur l’énergie restituée au circuit hydraulique |  |
| --- | --- | --- |
| C. Analyse de l’installation du réseau hydraulique (7 points) |  |  |
| I. Prise d’échantillon et analyse du Titre Hydrotimétrique de l’eau (2 points) |  |  |
| 1. | Risque d’entartrage des canalisations et perte d’échange thermique dans les échangeurs. Entartrage important des éléments chauffants (échangeurs…) |  |
| 2. | On peut utiliser de l’eau adoucie pour remplir le circuit. Un adoucisseur utilise une résine échangeuse d’ions qui remplace les ions calcium et magnésium par des ions sodium. |  |

| II. Etude du fluide caloporteur (3 points) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | L’ajout de glycol permet d’abaisser la température de solidification de l’eau. |  |
| 2. | M(C2H6O2) = 6x1+2x12+2x16=62 gmol-1 donc 62/20x1000=3 100 kgm-3. |  |
| 3. | Le mélange aura une masse volumique plus importante donc la pompe de circulation devra fournir plus d’énergie et consommera davantage d’électricité |  |
| III. Corrosion de l’échangeur n°01 (2 points) |  |  |
| 1. | 3 Cu2+ + 2 Al 3 Cu + 2 Al3+ |  |
| 2. | +0,34-(-1,66) = 2 V très supérieur à 200mV donc le risque d’oxydation est important |  |