Baccalauréat Professionnel

SYSTÈMES NUMÉRIQUES

Option A  SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES, DE L’HABITAT ET DU TERTIAIRE (SSIHT)

#### ÉPREUVE E2 – ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

ANALYSE D’UN SYSTÈME NUMÉRIQUE

SESSION 2025

ELEMENTS DE CORRECTION

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques | 25-BCP-SN-A-U2-PO1C | Session 2025 | ELEMENTS DE CORRECTION |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE E2 Option A - SSIHT | Durée : 4h00 | Coefficient : 5 | Page 1/21 |

# Mise en situation et présentation du projet

Le sujet portera sur le pavillon « Choc cosmique » du Futuroscope situé près de Poitiers.

Le Parc du Futuroscope est un parc à thème, créé dans les années 1980, dont les attractions sont basées sur le multimédia, le cinéma, et les technologies audiovisuelles et robotiques. Il est situé dans le département de la Vienne, à 10 kilomètres au nord de Poitiers. Il est entouré d'une technopole qui comprend des universités, des grandes écoles, des laboratoires de recherche, des entreprises et des lieux d’hébergement.

La fréquentation du parc s'élevait à 1,92 million de visiteurs en 2022, et à près de 60 millions depuis son ouverture en 1987 (2ème parc à thème de France en termes de fréquentation depuis l'ouverture, 18ème au niveau européen). Le parc emploie environ 720 personnes.

Il est composé de 22 pavillons, bâtiments principalement composés de métal, de verre semi- réfléchissant et de matériaux composites. Leurs formes géométriques (sphère, cube, cylindre, ...) ou minérales (goutte d'eau, cristal, ...) donnent aux pavillons un style à la fois moderne et intemporel.

Le pavillon « Chocs cosmiques » accueille un spectacle conçu pour le grand public et propose un voyage à travers l’espace et le temps. Le pavillon est constitué de deux salles.

La salle « pré-Show » présente aux visiteurs des images et des documentaires sur le thème de l’astronomie. Cette présentation se fait sur de nombreux écrans plats. Une sphère de 1 mètre de diamètre reçoit une image animée sur toute sa surface (Omniglobe).

La salle « Show » est assimilable à un planétarium. Le spectacle principal est constitué par un film qui superpose des images de synthèse (obtenues à partir des clichés scientifiques de la NASA) et des effets spéciaux projetés sur un dôme de 21 mètres de diamètre.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques | 25-BCP-SN-A-U2-PO1C | Session 2025 | ELEMENTS DE CORRECTION |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE E2 Option A - SSIHT | Durée : 4h00 | Coefficient : 5 | Page 2/21 |

Plan de situation

Pavillon Chocs Cosmiques

#### Description des ressources techniques

Comme pour l’ensemble des pavillons du Parc du Futuroscope, la maintenance et le renouvellement de l’équipement du pavillon « Chocs cosmiques » sont d’une importance primordiale. La diversité des champs technologiques mis en œuvre a obligé, par le passé, la direction du Futuroscope à recourir aux compétences d’entreprises différentes pour les installations.

Plus récemment, un état des lieux a montré la nécessité d’harmoniser l’équipement de l’ensemble des pavillons du site afin de faciliter la maintenance et de réduire le temps des interventions.

Système de détection d’intrusion

- Le pavillon est équipé d’un système composé d’une centrale Aritech ATS 1500A-IP-MM et de tous ses éléments le constituant. L’ajout d’éléments de détection et d’armement sont nécessaires pour le « LOCAL HOTESSE ».

Système de vidéosurveillance

- Le système de vidéosurveillance est de marque HIKVISION et de technologie IP. Il est composé de caméras IP et d’un enregistreur numérique. L’étude portera sur l’ajout d’une caméra IP HikVision DS-2CD2020F-W dans la boutique du pavillon.

Système de contrôle d’accès

- Le système de contrôle d’accès permettra de sécuriser l’accès au « LOCAL MENAGE ».

Il sera composé d’un digicode SU2, d’une gâche électrique, d’un bouton de demande de sortie et d’une alimentation continue.

# Travail demandé

### Partie 1 - Étude du système de détection intrusion.

Afin de protéger le « LOCAL HOTESSE » une extension est nécessaire au niveau de la centrale d’alarme. Cette extension comprend un clavier d’armement situé sur l’accès 1 et un module DGP dans le local « TGBT » permettant d’ajouter des détecteurs. La centrale est située dans le local technique « L. Tech. » (cf. ANNEXE N°1).

Le cahier des charges est le suivant :

- Le DGP ATS1201E sera situé à 150m de la centrale intrusion ATS1500A-IP-MM.

- Les éléments à installer sur le module DGP sont les suivants :

  - Deux détecteurs de mouvement Blue line pour surveiller l’accès 1 et 2,

  - Deux détecteurs d’ouverture MM201 pour surveiller l’accès 1,

  - Un clavier ATS1110A sur l’accès 1 pour armer / désarmer le « LOCAL HOTESSE ».

- L’installation est représentée grâce au synoptique ci-dessous :

Clavier

ATS 1110A

A

Détecteur

2

Blue Line

B

3

Celntrale

ATS A-IP-MM

1

DGP

ATS 1201E

F

4

Détecteur

5

Bue Line

C

Détecteur MM 201

E

Détecteur MM 201

D

Local HOTESSE

Local Technique

Local TGBT

Le détecteur de mouvement repéré B surveille l'accès 2. Le détecteur de mouvement repéré C surveille l'accès 1.

Les détecteurs d'ouverture repérés D et E surveillent l'accès 1.

- L’affectation des zones (boucles) du module DGP pour le câblage sera la suivante :

Zone 1 : Détecteurs d’ouvertures de l’accès 1.

Zone 2 : Détecteur de mouvement Blue Line, surveillance « Accès 1 ». Zone 3 : Détecteur de mouvement Blue Line, surveillance « Accès 2 ».

Le technicien analyse l’installation. Question 1 - Compléter le tableau suivant.

| Désignation | Symbole | Quantité | Type de protection (périphérique, périmétrique ou volumétrique) |
| --- | --- | --- | --- |
| BLUELINE |  | 2 | Volumétrique |
| MM201 |  | 2 | Périmétrique |
| DGP ATS1201E |  | 1 |  |
| ATS 1110 |  | 1 |  |

Le technicien a relevé sur le plan ci-dessous cinq points d'installation des équipements repéré de 1 à 5.

Accès 2

2

LOCAL T.G.B.T.

3

1

4

Accès 1

5

Question 2 - En déduire l’implantation des éléments et les dessiner sur le document suivant en respectant les symboles du tableau de la question 1.

Le trait

pointillé est

facultatif.

Accès 2

LOCAL

T.G.B.T.

DGP

Accès 1

Le module DGP ATS1210E sera situé à 150m de la centrale (cf. ANNEXE N°1). Cette distance entraîne une chute de tension dans le câble de 2,3 V. La tension de sortie du bus de la centrale est de 13,8 V. Le technicien souhaite vérifier la faisabilité de l’installation.

Question 3 - Calculer la tension aux bornes du bus du module DGP.

13,8 – 2,34 = 11,46 V

Question 4 - Relever la plage d'alimentation du module DGP ATS1210E (cf. ANNEXE N°5).

La plage d'alimentation du DGP ATS 1210E est de 10,5V à 13,8V.

Question 5 - Valider le choix du module DGP vis-à-vis de cette plage de tension.

La tension est compatible avec la plage de tension de fonctionnement du DGP.

Le technicien souhaite maintenant calculer la consommation de courant de l’extension.

Question 6 - Déterminer en complétant le tableau ci-dessous et avec l’aide des ANNEXES N°3 à N°6, la consommation totale des éléments repéré A à F sur le synoptique.

| Repère | Dénomination | Consommation maximale |
| --- | --- | --- |
| A | ATS 1110A-N | 95 mA |
| B | BLUELINE | 10 mA |
| C | BLUELINE | 10 mA |
| D | MM201 |  |
| E | MM201 |  |
| F | DGP ATS1201E | 53 mA |
|  | Total en mA | 168 mA |
|  | Total en A | 0,168 A ou 100.10-3 A |

RAL

AL

RAP

AP

1  C

Le technicien utilisera pour les zones, le câblage en boucle équilibrée à deux résistances de 4,7 kΩ chacune dont le schéma est représenté ci-dessous.

Le technicien réalise dans un premier temps le câblage de la zone 1 correspondant aux deux détecteurs d’ouverture câblés en série sur l’accès 1.

Question 7 - Représenter le schéma de principe de câblage de deux détecteurs dans une même boucle équilibrée à deux résistances. Faire apparaître les contacts d'alarmes (AL1, AL2) et les contacts d'autoprotection (AP1, AP2).

Question 8 - Identifier sur le détecteur d’ouverture ci-dessous, les deux bornes des contact d’alarme et contact d’autoprotection (cf. ANNEXE N°4).

.

Question 9 - Réaliser le câblage des éléments sur le module d’extension DGP ATS1210E :

- le clavier ATS1110,

- deux détecteurs sur la zone 1 (DO1, DO2) en boucle équilibrée à deux résistances,

- un détecteur de mouvement (BLUE LINE) sur la zone 3

Module DGP

Le technicien vérifie la zone 1 du module DGP avec le multimètre.

Question 10 - Compléter le tableau suivant en précisant la valeur de la résistance vue par la centrale.

| Mode de fonctionnement | Valeur de la résistance (préciser l'unité) |
| --- | --- |
| Normal | 4,7 kΩ |
| Intrusion | 9,4 kΩ |
| Sabotage : autoprotection | ∞ |
| Sabotage : câble coupé | ∞ |
| Sabotage : câble court-circuité | 0 Ω |

### Partie 2 - Étude du système de vidéosurveillance

Le technicien doit ajouter une caméra IP dans la boutique de souvenirs accessible au public après le spectacle. Cette boutique devra être protégée jour et nuit par une caméra haute définition qui sera intégrée au réseau informatique vidéosurveillance du Futuroscope. Les images seront enregistrées et pourront être conservées dans la limite du temps maximal prévu par la législation.

Il n’existe pas d’alimentation secteur à proximité de l’emplacement prévu pour cette caméra. Le choix s’est porté sur la caméra HikVision DS-2CD2020F.

Le technicien vérifie les caractéristiques afin de valider ce choix. Question 11 - Justifier que la caméra est haute définition (cf. ANNEXE N°7).

Oui, car elle possède une résolution de 2 Mégapixels (1920x1080) HD

Question 12 - Indiquer la possibilité pour cette caméra de surveiller la boutique durant la nuit (cf. ANNEXE N°7).

Oui, car elle possède une LED infrarouge (portée de 20 à 30 mètres)

Question 13 - Expliquer s’il est possible d’intégrer la caméra sur un réseau informatique en filaire via un câble Ethernet. Justifier votre réponse. (cf. ANNEXE N°7).

Oui, cette caméra peut être intégrée dans un réseau informatique, elle possède un port RJ45 Ethernet.

Question 14 - Donner le nom de la caractéristique permettant à la caméra d’être alimentée par le câble Ethernet.

PoE (Power Over Ethernet).

Le technicien vérifie maintenant que la focale de la caméra répond aux exigences. La zone de la boutique à protéger est située à 4 mètres de la caméra. Cette zone a une largeur de de 3,4 mètres pour une hauteur sous plafond de 2,5 mètres.

Question 15 - Donner le type et la taille du capteur de cette caméra (cf. ANNEXE N°7).

Capteur (Image sensor) : 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Question 16 - Relever les deux valeurs possibles de focale de la caméra (la version de base et l’option) (cf. ANNEXE N°7).

Lens : 4mm et 6mm (optional)

Le capteur de la caméra possède une hauteur de 3,86 mm et une largeur de 5,14 mm.

Pour calculer la distance focale, il est nécessaire de convertir les distances de la zone à surveiller en millimètre.

Question 17 - Compléter le tableau suivant.

|  | Distance caméra – zone à filmer | Hauteur zone à filmer | Largeur zone à filmer |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur en mètre (m) | 4 | 2,5 | 3,4 |
| Valeur en millimètre (mm) | 4000 | 2500 | 3400 |

Question 18 - Calculer, en détaillant vos réponses, les valeurs de la distance focale F1 et F2 correspondant respectivement à la hauteur et à la largeur de la zone à filmer (cf. ANNEXE N°8).

F1 = Hauteur : F1 = 6,18 mm

F2 = Largeur : F2 = 6,05 mm

Question 19 - Justifier si la focale proposée dans la version de base est optimale.

Focale de base 4mm, insuffisant.

Question 20 - Proposer une solution qui permet de garder ce modèle de caméra.

Utiliser une focale de 6mm

Le technicien doit installer et intégrer la caméra dans le réseau.

Après quelques tests dans son laboratoire, Il réinitialise la caméra avant de l’installer.

Question 21 - Indiquer la procédure à effectuer pour remettre la caméra dans sa configuration usine avec ses paramètres par défaut (cf. ANNEXE N°7).

Reset de la caméra pour la réinitialiser aux paramètres usine par défaut.

Procédure : Caméra hors tension, dévisser les deux vis sous la caméra, appuyer sur le bouton RESET, mettre la caméra sous tension en maintenant le bouton appuyé, attendre 10 secondes. With the camera off, unscrew the two screws under the camera, press the RESET button, turn the camera on while holding the button pressed, wait 10 seconds.

Question 22 - Donner en complétant le tableau suivant, le type et le rôle des deux connecteurs 1 et 2 de la caméra (cf. ANNEXE N°7).

| Caméra | Connecteur N° | Type de prise | Rôle | Utilisé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | RJ45 femelle | Connexion au réseau informatique LAN via un câble Ethernet | Oui |
|  | 2 | DC femelle | Connexion au bloc alimentation 12V DC | Non |

Le technicien effectue le paramétrage de la caméra dans le laboratoire. Il utilise un poste informatique pour le paramétrage, un injecteur PoE pour alimenter la caméra et un switch non POE.

Question 23 - Compléter le schéma de câblage suivant en dessinant les câbles Ethernet (cf. ANNEXE N°9).

-

Question 24 - Relever l’adresse IP par défaut de la caméra (cf. ANNEXE N°7).

Adresse IP par défaut de la caméra : 192.168.1.64

Question 25 - Indiquer l’adresse IP du réseau logique auquel appartient la caméra et donner la classe de ce réseau.

192.168.1.0 ; Classe C

Question 26 - Proposer dans l’interface ci-dessous, une configuration IPv4 (adresse et masque de sous réseau par défaut) de la carte réseau de l’ordinateur utilisé pour être sur le même réseau logique que la caméra.

255.255.255.0

192.168.1.1 à 254 sauf 64

Le technicien vérifie grâce à l’invite de commande, la communication entre le poste informatique et la caméra.

Question 27 - Donner la commande à exécuter afin de tester la communication entre le poste du technicien et la caméra.

Ping 192.168.1.64

Question 28 - Donner la procédure pour accéder à l’interface web de la caméra (cf. ANNEXE N°7).

via Navigateur Web, entrer l’adresse IP de la caméra

Créer un mot de passe.

Le technicien accède à l’interface web de la caméra pour la première fois. Question 29 - Indiquer la première configuration à effectuer

L’adresse IP fixe à paramétrer sur la caméra dans le réseau local du pavillon est 172.31.250.100 /16.

Question 30 - Préciser la classe et le masque de sous réseau de cette adresse IP.

Classe :	B

Masque : 255.255.0.0

Question 31 - Entourer la partie hôte (Host-ID) de l’adresse IP de la caméra.

172.31.250.100

L’adresse de la passerelle à paramétrer sur la caméra est la dernière adresse possible du réseau.

Question 32 - Rappeler le rôle d’une passerelle réseau.

Permet la communication entre deux réseaux différents

Question 33 - Indiquer l’adresse de la passerelle à paramétrer sur la caméra.

Adresse Passerelle : 172.31.255.254

Question 34 - Compléter le paramétrage réseau de la caméra sur la capture d’écran suivante en indiquant l’adresse IP, le masque et la passerelle.

172.31.255.254

255 .255.0.0

172.31.250.100

Le système de vidéosurveillance est équipé d’un enregistreur numérique permettant de stocker sur un disque dur les images filmées. La surveillance de la boutique est soumise à des règles imposées par la CNIL.

Question 35 - Donner l’objectif de l’installation d’une caméra dans un local commercial (cf. ANNEXE N°10).

Sécurité des biens et des personnes, à titre dissuasif ou pour identifier les voleurs et agresseurs.

Question 36 - Indiquer la durée maximale de conservation des images (cf. ANNEXE N°10).

1 mois

Question 37 - Expliquer comment les clients doivent être informés de la présence d’un dispositif de vidéosurveillance (cf. ANNEXE N°10).

Panneaux affichés de façon visible

Le technicien vérifie l’espace utilisé sur le disque dur après l’ajout de la caméra pour surveiller la boutique pour un enregistrement de 14 jours 24H/24H.

Question 38 - Déterminer la capacité en Go pour une acquisition de 30 images par seconde (IPS), et pour une taille d’image après compression H.264 de 45 ko. On considère 1ko = 1000 octets. Détailler vos calculs.

En 1s on occupe un espace disque de 30x45 = 1350 koctets = 1,35 Mo

Pour 1h : 1,35 X 3600 = 4860 Mo = 4,86 Go

Pour 24h : 4,86 x 24 = 116,64 Go

Pour 14 jours : 116,64 x 14 = 1632 Go = 1,632 To

### Partie 3 - Étude du contrôle d'accès

Afin de limiter l'accès au "LOCAL MENAGE" le digicode doit être installé à l’entrée de ce local, comme le montre le plan suivant :

Zoom localisation SU2

LOCAL MENAGE

Le système sera composé des éléments suivants :

- Un digicode SU2 EP,

- Une alimentation ADC335,

- Une gâche électrique à émission GA 10,

- Un bouton de demande de sortie.

Avant d’effectuer l’installation, le technicien analyse les éléments du système.

Question 39 - Donner la plage de tension d'alimentation du digicode SU2 EP (cf. ANNEXE N°11).

La plage d'alimentation du SU2 EP est 12-24V CA/CC.

Question 40 - Relever la consommation Min et Max du SU2 EP (cf. ANNEXE N°11).

La plage de consommation est de : Min 20 mA à 200 mA.

Le technicien vérifie l'étanchéité du SU2 EP noté IP65.

Question 41 - Donner la signification de l'acronyme IP (cf. ANNEXE N°13).

L'acronyme IP signifie Indice de Protection.

Question 42 - Expliquer ce qu'implique l'IP 65 pour le SU2 EP.

L'indice IP65 signifie que le digicode est totalement protégé contre les poussières, et protéger contre les jets d'eau de toutes les directions.

Question 43 - Relever les caractéristiques de l'alimentation ACD335 (cf. ANNEXE N°14).

Tension de sortie: 12 V. Courant max : 3.5A. Type : Courant continu.

###### La gâche 12V utilisée consomme 300mA lorsqu’elle est alimentée.

Question 44 - Valider en développant la réponse, le choix de l'alimentation compte tenu des caractéristiques du digicode et de la gâche électrique.

Le digicode nécessite une tension de 12 à 24 V CA/CC avec une consommation max de 200mA.La gâche 12V utilisée consomme 300mA. Soit une consommation totale de 500mA. L'alimentation est capable de fournir un courant de 3,5A sous une tension de 12V de forme continue.

L’alimentation ADC335 est suffisamment dimensionnée pour assurer le bon fonctionnement du contrôle d'accès.

L’alimentation ADC335 doit être installée dans un tableau électrique composé d’un interrupteur différentiel et d’un disjoncteur, fixés sur un rail DIN.

Question 45 - Justifier la possibilité d’installer l’alimentation sur le rail DIN du tableau électrique (cf. ANNEXE N°14).

Le type de montage de l’alimentation est RAIL DIN donc c’est possible

Question 46 - Donner le rôle du disjoncteur.

Le disjoncteur protège le système contre les courts circuits et les surcharges.

Question 47 - Expliquer le principe de fonctionnement d’une gâche à émission GA (cf. ANNEXE N°12).

Il faut envoyer du courant pour activer la gâche et débloquer l’accès, gâche électrique réversible.

Le technicien utilise la sortie Relai 1 du digicode pour câbler la gâche électrique

Question 48 - Dessiner le schéma de raccordement de la gâche à émission donné dans la documentation du digicode (Cf. ANNEXE N°12).

Diode BY 251

i

e

qu

ctr

éle

he

âc

G

NF

C

NO

Le technicien procède au câblage de plusieurs éléments du système.

Question 49 - Compléter le schéma de câblage de l’alimentation, du digicode et de la gâche électrique (cf. ANNEXES N°11, N°12, N°14).

## Alimentation

0 - OFF

IΔn 30mA

0 - OFF

C10

-25

DX3-ID

40A

Test frequently Tester souvent

6000

D6

Sortie 2

Sortie 1

##### N P

NO C NF

12-24

Vcc

NO C NF

##### AP	BP

Centrale

Digicode	Gâche