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[bookmark: _Toc219992890][bookmark: _Hlk150171980]DTR2 : synoptique de la production et de la distribution en énergie électrique du fort

 

m

Production & stockage
Protection & distribution
Gestion photovoltaïque

j

k
 
l
 
j Champ photovoltaïque.
k Local technique production photovoltaïque.
l Local technique groupe électrogène. 
m Local technique TGBT.

Local technique
Distribution

TGBT
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, affichage, diagramme  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.] 
                                      
 

	Distribution électrique vers les sous tableau

	Local technique 
Groupe éléctrogène
	Circuits de sécurité
Gestion éclairage sécurité, incendie, télesurveillance

	Fort
 Bâtiment A Nord
	Fort 
Bâtiment B Nord
	Fort 
Bâtiment A&B Sud
	Fort 
Bâtiment D
	Fort
Evénementiel 



[bookmark: _Toc171342674]La puissance d’utilisation du fort lors d’évènement est de 35,7 KW.

[bookmark: _Toc219992891]DTR3 : distribution et armoires électriques
Echelle :  1/1000
Légende
Caniveau : = = = = 
Cablofil : carrés blancs sur fond gris :
[image: ]
[image: Panneau picto et texte Armoire électrique | Signals]
Armoire Bât. A nord[image: Panneau picto et texte Armoire électrique - Bricolage]
Tableau bât. A nord 1

Armoire cuisine/mess[image: Panneau picto et texte Armoire électrique - Bricolage]

 
    
                 Armoire Bât. B nord[image: Panneau picto et texte Armoire électrique - Bricolage]
Tableau bât. A nord 2



Armoire évènementielle[image: Panneau picto et texte Armoire électrique - Bricolage][image: Panneau picto et texte Armoire électrique - Bricolage]
Tableau bât. A nord 3

Armoire Bât. A&B sud[image: Panneau picto et texte Armoire électrique - Bricolage][image: Panneau picto et texte Armoire électrique - Bricolage]
Tableau bât. A nord 4







Armoire Bât. D[image: Panneau picto et texte Armoire électrique - Bricolage]
Tableau bât. A nord 5
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[bookmark: _Toc219992893]DTR 5 : schéma de l’armoire du bâtiment A Nord
Puissance apparente des appareillages
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DTR 6 : schéma de l’armoire cuisine/mess 1/2
Puissance apparente des appareillages
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DTR 6 : schéma de l’armoire cuisine/mess 2/2
Puissance apparente des appareillages



[bookmark: _Toc219992896]DTR 7 : détermination de la puissance d'utilisation Pu (kVA)
Source : Schneider Electric.
Les récepteurs ne fonctionnent pas tous ni en même temps ni à pleine charge : des facteurs de simultanéité (ks) et d'utilisation (ku) permettent de calculer la puissance d'utilisation (kVA). La puissance d'utilisation sert à dimensionner l'installation pour la souscription du contrat de fourniture d'énergie électrique.
La puissance d'utilisation Pu (kVA) est la somme arithmétique de ces puissances apparentes pondérées. 
La puissance d'utilisation Pu est la donnée significative pour la souscription d'un contrat de fourniture en énergie électrique à partir d'un réseau publique BT ou MT (et dans ce cas, pour dimensionner le transformateur MT/BT). 
Facteur d'utilisation maximale (ku)
Le régime de fonctionnement normal d'un récepteur peut être tel que sa puissance utilisée soit inférieure à sa puissance nominale installée, d'où la notion de facteur d'utilisation. 
Le facteur d'utilisation s'applique individuellement à chaque récepteur. 
Ceci se vérifie pour des équipements comportant des moteurs susceptibles de fonctionner en dessous de leur pleine charge. 
Dans une installation industrielle, ce facteur peut être estimé en moyenne à 0,75 pour les moteurs. 
Pour l'éclairage et le chauffage et l’appareillage, il sera toujours égal à 1. 
Pour les prises de courant il sera de 0,1 à 0,2.
Pour la charge d'un véhicule électrique, le facteur d'utilisation sera systématiquement estimé à 1. Le temps de charge complète des batteries est en effet très long (plusieurs heures) et un circuit dédié alimentant la station de charge ou le boîtier mural sera requis par les normes. 
Facteur de diversité - Facteur de simultanéité (ks)
Dans la pratique, toutes les charges d'une installation donnée ne fonctionnement jamais simultanément. Il y a toujours un certain degré de diversité dont on tient compte par l'utilisation d'un facteur (ks). 
Facteur de simultanéité pour armoire de distribution (CEI 61439 et NF C 63-410)

	Type de charge
	Facteur de simultanéité

	Distribution - 2 et 3 circuits
	0,9

	Distribution - 4 et 5 circuits
	0,8

	Distribution - 6 à 9 circuits
	0,7

	Distribution - 10 circuits ou plus
	0,6

	Organe de commande électrique
	0,2

	Moteurs ≤ 100 kW
	0,8

	Moteurs > 100 kW
	1,0





[bookmark: _Toc219992897]DTR 8 : NF C 15-100 Partie 5-52 Tableau 52C - Exemples de modes de pose
 

[bookmark: _Hlk208936592][bookmark: _Toc219992898]DTR 9 : détermination du courant admissible (source NFC 15-100)Calcul du courant admissible corrigé I’z

Avec In courant assigné ( In>IB )

Détermination du facteur de correction K2
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Détermination du facteur de correction K1
Mode de pose
(numéro de référence
du tableau 52C)
Méthode de référence
(lettre de sélection)
Facteurs de correction
K1
1
2
3
3A
4
4A
5
5A
B
B
B
B
B
B
B
B
0,77
0,70
1
0,9
1
0,9
1
0,9
11
11A
12
13
14
16
17
18
C
C
C
E, F
E, F
E, F
E, F
C
1
0,95
1
1
1
1
1
1,21
21
22
22A
23
23A
24
24A
25
B
B
B
B
B
B
B
B
0,95
0,95
0,865
0,95
0,865
0,95
0,865
0,95
31
31A
32
32A
33
33A
34
34A
B
B
B
B
B
B
B
B
1
0,9
1
0,9
1
0,9
1
0,9
41
42
43
B
B
B
0,95
1
1
61
62
63
D
D
D
0,8
1
1
71
73
74
B
B
B
1
0,9
0,9

Détermination du facteur de correction K3
Température ambiante (°C)
Élastomère
(Caoutchouc)
Isolation


PVC
PR /EPR/XLPE
10
15
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
1,29
1,22
1,15
1,07
0,93
0,82
0,71
0,58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,22
1,17
1,12
1,06
0,94
0,87
0,79
0,71
0,61
0,50
-
-
-
-
-
-
-
1,15
1,12
1,08
1,04
0,96
0,91
0,87
0,82
0,76
0,71
0,65
0,58
0,50
0,41
-
-
-


[bookmark: _Toc219992899]DTR 10 : documentation du câble d’alimentation (source SERMES)
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[bookmark: _Toc219992900]DTR 11 : influences externe et indice de protection (source NFC 15-100)
L’étude des Influences externes pour le fort se résume par les éléments ci-dessous :
· Température ambiante :  – 5°C + 40°C, Tempérée (AA4)
· Conditions climatiques (température et humidité) :  –5 / +40°C 5 – 95 %, Normal (AB4)
· Altitude : ≤ 2000 m (AC1)
· Présence d’eau : aspersion d'eau (AD3)
· Présence de corps solides étrangers : poussières légères (AE4)
· Présence de substances corrosives ou polluantes : négligeable (AF1)
· Contraintes mécaniques chocs : moyens (AG2)
· Vibrations : faibles (AH1)
· Présence de flore ou moisissures : négligeable (AK1)
· Présence de faune : risque rongeurs (AL2)
· Influences électromagnétiques, électrostatiques ou ionisantes : harmoniques (AM1)
· Rayonnements solaires : faibles (AN1)
· Effets sismiques : négligeables (AP1)
· Foudre, niveau kéraunique (Nk), densité de foudroiement (Ng) : négligeables (AQ1)
· Mouvements de l'air : faibles (AR1)
· Vents : faibles (AS1)
· Compétence des personnes : ordinaires (BA1)
· Résistance électrique du corps humain : conditions sèches ou humides (BB1)
· Contact des personnes avec le potentiel de la terre : faibles (BC2)
· Conditions d'évacuation en cas d'urgence : densité d'occupation faible /évacuations difficiles (BD2)
· Nature des matières traitées ou entreposées : risques d’incendie (BE2)
· Matériaux de construction : non combustibles (CA1)
· Structures des bâtiments : risques négligeables (CB1)
Indice de protection à l’extérieur des bâtiments du fort : IP 53 IK 07 
Indice de protection à l’intérieur des bâtiments du fort : IP 21 IK 05




[bookmark: _Toc219992901]DTR 12 : section du conducteur en fonction du courant admissible (NFC 15-100)
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, nombre, Parallèle
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[bookmark: _Toc219992902]DTR 13 : chute de tension dans un câble (source NFC 15-100)
La norme française qui régit les installations électriques est la NF C 15-100. C'est cette norme qui fixe les limites de chute de tension acceptables pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité des équipements. Pour une source électrique, y compris une source autonome, les valeurs maximales de chute de tension autorisées dépendent du type de circuit :
· 3 % de la tension nominale pour les circuits d'éclairage.
· 5 % de la tension nominale pour les autres usages (prises de courant, chauffage, etc.).
Ces pourcentages sont calculés par rapport à la tension à l'origine de l'installation, c'est-à-dire au niveau du disjoncteur de branchement. Le tableau ci-dessous permet de déterminer la chute de tension (en volt) dans un câble en appliquant la formule :
	
	Ku : issu du tableau
Ib : intensité du courant d'emploi
L : longueur du câble en kilomètre


[image: Une image contenant texte, capture d’écran, nombre, Parallèle

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
Exemple : pour un câble triphasé en service normal, le courant d’emploi est de IB=40A, la longueur du câble 50m et le câble a une section de 10mm² en cuivre. 
· Ku=3,2
· DU = Ku x IB x L = 3,2 x 40 x 0,05 = 6,4 V
· Soit  =  = 1,6 %




[bookmark: _Toc219992903]DTR 14 : courbes des disjoncteurs (source XLPRO calcul LEGRAND)
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, Tracé
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*(Les courbes sont simplifiées)
[bookmark: _Toc219992904]DTR 15 : courbes des disjoncteurs (source LEGRAND)
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, Police, ligne
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[image: Une image contenant texte, capture d’écran, Parallèle, nombre

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
[bookmark: _Toc219992905]DTR 16 : sélectivité des différentiels (source LEGRAND)



[bookmark: _Toc219992906]DTR 17 : courant de court-circuit triphasé au secondaire d'un transformateur MT/BT
(Source Schneider Electric)

[bookmark: _Hlk209082207][bookmark: _Hlk209082223]Transformateur haut de poteau conventionnel (Source CAHORS)
	

	Le transformateur H61 pour réseau aérien permet de transformer le niveau de tension HTA du réseau de distribution en basse tension.
Caractéristiques principales
· Cuve hermétique à remplissage intégral sous vide
· Diélectrique liquide exempt de PCB
· Disponible en version huile végétale (ester naturel)
· Mode de refroidissement ONAN
· Enroulement en cuivre
· Circuit magnétique en tôle fer-silicium à cristaux orientés
· Puissance : 160 kVA
· Fréquence : 50 Hz
· Tension assignée primaire : 20 KV
· Tension assignée secondaire : 410 V (autre tension, nous consulter)
· Tension de court-circuit à 75°C (%) : 4 %
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DTR 18 : plan du site et surface potentiellement disponible pour l’installation photovoltaïque.



[image: Une image contenant texte, carte, noir et blanc

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
Note : la distance entre les lignes A et B est de 132 mètres.




[bookmark: _Toc219992908]DTR 19 : tableau des valeurs du Facteur de Transposition (FT) en fonction de la région géographique



[bookmark: _Toc219992909]DTR 20 : formule et tableau de l’énergie incidente annuelle
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur
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[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Page web
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[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre
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[bookmark: _Toc219992910]DTR 21 : module photovoltaïque 1/2



[bookmark: _Toc219992911]DTR 22 : module photovoltaïque 2/2
[image: FT_MXxxxM10RT-B60HBT_PV_biface_N-Type_DMEGC-images-1.jpg]

[bookmark: _Toc219992912]
DTR 23 : calcul de Uocmax :
Remarque : Vous pouvez retrouver cette valeur dans la documentation technique des modules 		sous la forme VOC.

EXTRAIT DE LA NORME 15 712-2

Calcul de Uocmax

D1 - Calcul de Uocmax

Uocmax est la tension maximale aux bornes d’un module PV, d’une chaîne PV, d’un groupe PV, ou du générateur PV non chargé (circuit ouvert). Elle se calcule avec la formule :

Uocmax = KU UocSTC

Le facteur de correction KU prend en compte l’augmentation de la tension en circuit ouvert des modules, en considérant la température ambiante minimale Tmin du site d’installation PV.

Sans connaissance de la température minimale du site ou du coefficient de variation de la tension en température, Uocmax doit être choisi au minimum égal à 1,2 UocSTC.

Si la température minimale est connue, pour une technologie de modules au silicium monocristallin et multicristallin, le tableau ci-dessous peut être utilisé.
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur
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[bookmark: _Toc198069015][bookmark: _Toc219992913]DTR 24 : documentation technique de l’onduleur SOLIS
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.][image: Une image contenant texte, capture d’écran, conception
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[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]

[bookmark: _Toc219992914]DTR 25 : courant admissible des câbles
Le premier paramètre à prendre en compte pour le calcul de la section des câbles est le courant admissible. Le courant admissible IZ des câbles dépend notamment du mode de pose et de la température du conducteur. 
Le courant admissible d’un câble est la valeur maximale de l’intensité du courant pouvant parcourir en permanence ce conducteur sans que sa température soit supérieure à sa température spécifiée. 
Température ambiante de 70 °C – Température maximale à l’âme de 120 °C
Température ambiante de 80 °C – Température maximale à l’âme de 120 °C


[image: Courant admissible d'un câble en cuivre - Température ambiante de 70°C - Température maximale à l'âme de 120°C]





[image: Courant admissible d'un câble en cuivre - Température ambiante de 80°C - Température maximale à l'âme de 120°C]

[bookmark: _Toc219992915]DTR 26 : batterie Soluna
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur
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[bookmark: _Toc219992916]DTR 27 : boîte parallèle HV 

[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Page web
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[bookmark: _Toc219992917]DTR 28 : soluna Box / boîte parallèle HV / raccordements

[image: Une image contenant texte, diagramme, capture d’écran, Plan

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
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[bookmark: _Toc219992918]DTR 29 : émission de CO2 par nature de centrale
Le tableau suivant donne une indication des émissions de CO2 par nature de centrale, selon les calculs du GIEC. Elles sont exprimées en gramme d’équivalent CO2 par kWh (gCO2e/kWh). Elles incluent les émissions dégagées lors de la construction des centrales, celles dues à la production d’électricité elle-même, et éventuellement celles dues au recyclage des déchets produits. D’autres facteurs interviennent, comme le lieu de fabrication des matériaux ou le degré de modernité des centrales. Il s’agit donc de chiffres médians, très variables selon les pays.

[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur
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[bookmark: _Toc219992919]DTR 30 : contrôle d’accès
[image: ]

[bookmark: _Toc2][bookmark: _Toc219992920]DTR 31 : contrôle d’accès (suite)


[bookmark: _Toc3][bookmark: _Toc219992921]DTR 32 : pompe de remplissage

[bookmark: _Toc4][bookmark: _Toc219992922]DTR 33 : relais statiques
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, Police
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[bookmark: _Toc5][bookmark: _Toc219992923]DTR 34 : capteur de niveau électromagnétique
[image: ]
[bookmark: _Toc6][bookmark: _Toc219992924]DTR 35 : automate programmable Zelio - généralités

[bookmark: _Toc7][bookmark: _Toc219992925]DTR 36 : automate programmable Zelio - références

[bookmark: _Toc8][bookmark: _Toc219992926]DTR 37 : automate programmable Zelio - raccordements

[bookmark: _Toc9][bookmark: _Toc219992927]DTR 38 : automate programmable Zelio - programmation

[bookmark: _Toc10][bookmark: _Toc219992928]DTR 39 : unités de commande et de signalisation.



[bookmark: _Toc219992929]DTR40 : réglementation de l’éclairage de sécurité  

Le type d’établissement
	
	Etablissement 
	Type

	ERP
	hôtels
	O

	établissement recevant du public
	hôtels d’altitude
	OA

	
	hypermarchés
	M

	ERT
	immeubles grande hauteur
	IGH

	établissement recevant des travailleurs
	logements, foyers
	J

	
	magasins
	M

	
	mosquées
	V

	
	motels
	O

	
	musées publics ou privés
	Y

	
	parcs de stationnement couverts
	PS

	
	patinoires (couverte)
	X

	
	patinoires (plein air)
	PA

	
	pensions de famille
	O

	
	piscines (plein air)
	PA

	
	piscines couvertes
	X

	
	piscines transformables
	X

	
	pistes de patinage (plein air)
	PA

	
	plein air (établissements de)
	PA

	
	rééducation (établissements)
	U

	
	refuges de montagne
	REF

	
	résidences universitaires (locaux collectifs)
	R

	
	restaurants
	N

	
	restaurants d’altitude
	OA

	
	salles d’audition
	L

	
	salles de conférence
	L

	
	salles de projection
	L

	
	salles de réunion
	L

	
	salles de spectacle
	L

	
	salles réservée aux associations
	L

	
	salles d’éducation physique
	X

	
	salles d’exposition
	T

	
	salles de danse
	P

	
	salles de jeux
	P

	
	salles de quartier
	L

	
	salles omnispor
	T

	
	salles polyvalentes (dominante sportive)
	L

	
	salles polyvalentes < 1 200 m2
	X

	
	salles sportives
	X

	
	soins (établissements)
	U

	
	stades (plein air)
	PA

	
	structures gonflables
	SG

	
	structures itinérantes
	CTS




La catégorie de l’établissement.

Les ERP sont classés en deux groupes :

• Les ERP de 1er groupe : ERP de la première à la quatrième catégorie (le personnel est pris en compte dans l’effectif du public sauf s’il possède ses propres dégagements).
• Les ERP de 2ème groupe : ERP de cinquième catégorie (le personnel n’est pas pris en compte dans l’effectif du public).

La catégorie est définie en fonction de l’effectif du public et du personnel admis dans l’établissement.

• 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;

• 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;

• 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;

• 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5è
Catégorie

• 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation

Le type d’éclairage de sécurité selon la catégorie. 

	Type d’établissement
	Calcul de l’effectif
	Type d’éclairage de sécurité

	T
	salles d’exposition
	1 personne / m2 de la surface totale accessible au public
	1re et 2e catégories 
> 700 personnes
	source centrale avec autonomie 1 h

	
	
	
	3e, 4e et 5e catégories 
£ 700 personnes
	source centrale avec autonomie 1 h ou BAES

	U
	hôpitaux,
maisons de retraites
	pas nécessaire
	Toutes catégories
	· locaux à sommeil sans source de remplacement :
source centrale avec autonomie 6 h ou BAEH + BAES
· autres locaux :
source centrale avec autonomie 1 h ou BAES

	V
	culte
	pas nécessaire
	Toutes catégories
	source centrale avec autonomie 1 h ou BAES

	W
	bureaux,
administration,
banques
	pas nécessaire
	Toutes catégories
	source centrale avec autonomie 1 h ou BAES

	Y
	Musées
	pas nécessaire
	Toutes catégories
	source centrale avec autonomie 1 h ou BAES

	CTS
	chapiteaux, tentes et structures itinérantes
	pas nécessaire
	Toutes catégories
	source centrale avec autonomie 1 h ou BAES

	EF
	établissements flottants
	pas nécessaire
	Toutes catégories
	source centrale avec autonomie 1 h ou BAES

	GA
	Gare
	pas nécessaire
	Toutes catégories
	source centrale avec autonomie 1 h ou BAES

	OA
	hôtels,
restaurants d’altitude
	pas nécessaire
	Toutes catégories
	source centrale avec autonomie 1 h ou BAES

	PA
	établissements en plein air
	pas nécessaire
	Toutes catégories
	source centrale avec autonomie 1 h ou BAES

	REF
	refuges en montagne
	pas nécessaire
	Toutes catégories
	des moyens d’éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public, et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage

	PS
	parcs de stationnement couverts
	pas nécessaire
	Toutes catégories
	source centrale avec autonomie 1 h ou BAES

	SG
	structures gonflables
	pas nécessaire
	Toutes catégories
	source centrale avec autonomie 1 h ou BAES







LES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT

A) L’EXPLOITATION

- L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation de façon à ce qu’il soit opérationnel dès l’apparition d’une défaillance de l’éclairage normal / remplacement (EC14 §1).
- L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension (EC14 §2).

B) LES VÉRIFICATIONS PAR L’EXPLOITANT

Article EC 14 :
§ 3. L'exploitant doit s'assurer périodiquement :
• une fois par mois :
- du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;
- de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale ;
• une fois tous les six mois :
- de l'autonomie d'au moins 1 heure.
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public, l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (S.A.T.I.) conforme à la norme en vigueur (NFC71820). Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.

C) LES VÉRIFICATIONS PAR ORGANISME AGRÉÉ

Les installations d’éclairage doivent être vérifiées dans les conditions des articles GE6 à GE9 par des organismes agréés ou par des techniciens compétents. La périodicité des vérifications est annuelle.
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[bookmark: _Toc219992933][bookmark: _Toc198069016]DTR44 : présentation du protocole DALI
DALI, une technologie de pilotage dédiée à l’éclairage – Article Damien Joyeux (portail de la lumière et de l’éclairage)

Le protocole de commande DALI (Digital Addressable Lighting Interface) a été développé dans les années 2000. Il est dédié à l’éclairage. L’objectif premier de ce protocole est de pouvoir contrôler et configurer des ballasts fluorescents pour remplacer l’utilisation du « 0-10V ». Le protocole DALI est un protocole ouvert, qui permet une interopérabilité entre différents appareils de marques différentes, mais également des interrupteurs et des capteurs. Contrairement au « 0-10V », le signal DALI est un signal numérique, peu soumis aux perturbations et moins contraint par les longueurs de câbles. Il permet également une communication à double sens afin de récupérer l’état d’un driver par exemple. Sur un bus DALI, tous les appareils d’éclairage pourront avoir une adresse spécifique pour être contrôlés séparément. Cependant, une autre solution consiste à envoyer une information unique en DALI à tous les participants de la ligne. On parlera alors de DALI Broadcast (tous les appareils réagiront de la même manière). Les échanges se font sous forme de trames à la vitesse de 1200 bits/secondes, codés sur 19bits pour la requête et 11bits pour la réponse.

Une alimentation spécifique du Bus DALI est nécessaire. Elle est continue et d’une tension d’environ 16V. L’intensité de l’alimentation est définie par le nombre d’appareils DALI présents sur le BUS. L’avantage du Bus DALI consiste dans la non-polarité des fils de commande, contrairement à d’autres systèmes (0-10V, DMX…).
Sur les installations, pour passer la puissance et la commande (DALI), du câble 5G1,5 mm² est très souvent utilisé. La longueur du bus DALI peut être variable suivant le diamètre du câble : 150 mètres en 0,75 mm² et 300 mètres en 1,5 mm².

Avec le protocole DALI, il est possible de graduer finement les luminaires de 0 à 100 %. 
Pour compléter un projet, il existe des systèmes, appelés « passerelle », qui permettent, via le protocole DALI, de pouvoir contrôler des appareils en 0-10V ou DMX par exemple. Il est aussi possible de contrôler des appareils d’éclairage avec plusieurs paramètres (blanc variable, RGB, RGBW… ).

	Avantages
	Inconvénients

	· Facilité de câblage.
· Interopérabilité des appareils DALI.
· Utilisation de détecteurs, télécommande
· Gradation fine.
· Longueur du Bus DALI.
· Système autonome après paramétrage.
	· Limitation du nombre d’appareils sur un Bus DALI.
· Système peu adapté pour des variations continues de lumière.
· Système couteux si plusieurs Bus DALI doivent être mis en place.
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Modéle | Désignation Dimensions
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TSEC100/_| Clavier inox saille 2 relais 999 codes ave fouches métal rétro-dlairées” 12090 x 49
TSEC303E | Clavier aluminium encasiré 2 relais 999 codos diam PTTouches métal réto-éciarées” | Fag: 178 110x4
Enc:158x90x36
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Fonction du clavier Description

0 Programmation d’un code utilisateur
1et2 Réglage de la tempo ou du statut du relais
3 Attribution d’un relais a un code utilisateur
8 Suppression de tous les codes

9 Suppression d’un code

Exemple de programmation simplifiée du clavier a code avec le code 12345 dans le registre 001 qui actionnera
le relais N°1 pendant 5 secondes.

Pour cette exemple il sera utilisé le code maitre par défaut : 000

1 - Entrer le code maitre (000, usine).

2 - Valider en appuyant sur la touche B. La LED jaune s’allume. Emission d’un BIP long.
(Si le code maitre est erroné, la LED jaune clignote, émission de BIP courts pendant 3 secondes).

3 - Entrer ‘0",

4 - Entrer la position mémoire que vous souhaitez attribuer a I'utilisateur (001 & 999).
5 - Entrer le code utilisateur (jusqu’a 8 chiffres; pas de lettre).

6 - Valider en appuyant sur la touche A. Emission de 2 BIPS courts.

7 - Entrer le numéro du relais a programmer : ‘1" pour le relais 1
8 - Entrer ‘00’ pour un fonctionnement en bistable (marche/arrét)
Entrer '01 a 99" secondes pour le fonctionnement en impulsionnel
9 - Valider en appuyant sur la touche A. Emission de 2 BIPS courts.
10 - Sortir du mode programmation en appuyant sur la touche B. La LED jaune s’éteint,

EX:000+B+0+001+12345+A+1+05+A+B

Attention : la composition d'un code utilisateur doit toujours étre validé par la touche A

MODE D’EMPLOI GACHE ELECTRIQUE STANDARD E
gamme SE C € —

13b rue Saint-Exupéry ZA Aérodrome CS20152 FR-67503 HAGUENAU CEDEX www.sewosy.com @ 33 (0)3 9059 02 20 33(0)39059 02 19

Types - Caractéristiques | SE1 | SE2 | SE2MI | SEZMIO| SE3 _
A émission de courant et mémoire mécanique
A émission de courant et mémoire mécanique X X 7 v X
intégrée
Tension d’alimentation * 12-24V AC/DC | 12-24V AC/DC | 12-24V AC/DC | 12-24V AC/DC 12V DC

Consommation 12V AC/DC 220/290mA | 220/290mA | 220/290mA | 220/290mA | 220 mA
Consommation 24V AC/DC 460/580 mA | 460/580 mA | 460/580mA | 460/580 mA

Almentafion permanente 12V DC”
Alimentation permanente 24V DC” | ox | ox |ox [ ox | x|

X
| Ouverture permanente parlovier mécanique OPEM) | x| x| x | v | x |
emitourrégble4mm) | v | v | v | v | v
 Varstancs ou Diode protégeant conte effetdeselt | v | v | v | v | v |
| Compative avec les tetres SEF201,202203,301 | v | v | v | v | v |

(*) Non polarisée
300 daN 42 kg ot " ¢ o " " .
A émission de courant avec mémoire stationnaire : Verrouillée au repos, la gache se déverrouille
lors de la mise sous tension et se maintient ainsi jusqu’a ce que la porte soit ouverte
A émission de courant : verrouillée au repos, la gache se déverrouille lors de la mise sous tension
%67)(205 0,17 kg pos,fag

A rupture de courant : Déverrouillée au repos, la gache se verrouille lors de la mise sous tension
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Fonction du clavier Description

0 Programmation d’un code utilisateur
1et2 Réglage de la tempo ou du statut du relais
3 Attribution d’un relais a un code utilisateur
8 Suppression de tous les codes

9 Suppression d’un code

Exemple de programmation simplifiée du clavier a code avec le code 12345 dans le registre 001 qui actionnera
le relais N°1 pendant 5 secondes.

Pour cette exemple il sera utilisé le code maitre par défaut : 000

1 - Entrer le code maitre (000, usine).

2 - Valider en appuyant sur la touche B. La LED jaune s’allume. Emission d’un BIP long.
(Si le code maitre est erroné, la LED jaune clignote, émission de BIP courts pendant 3 secondes).

3 - Entrer ‘0",

4 - Entrer la position mémoire que vous souhaitez attribuer a I'utilisateur (001 & 999).
5 - Entrer le code utilisateur (jusqu’a 8 chiffres; pas de lettre).

6 - Valider en appuyant sur la touche A. Emission de 2 BIPS courts.

7 - Entrer le numéro du relais a programmer : ‘1" pour le relais 1
8 - Entrer ‘00’ pour un fonctionnement en bistable (marche/arrét)
Entrer '01 a 99" secondes pour le fonctionnement en impulsionnel
9 - Valider en appuyant sur la touche A. Emission de 2 BIPS courts.
10 - Sortir du mode programmation en appuyant sur la touche B. La LED jaune s’éteint,

EX:000+B+0+001+12345+A+1+05+A+B

Attention : la composition d'un code utilisateur doit toujours étre validé par la touche A

MODE D’EMPLOI GACHE ELECTRIQUE STANDARD E
gamme SE C € —

13b rue Saint-Exupéry ZA Aérodrome CS20152 FR-67503 HAGUENAU CEDEX www.sewosy.com @ 33 (0)3 9059 02 20 33(0)39059 02 19

Types - Caractéristiques | SE1 | SE2 | SE2MI | SEZMIO| SE3 _
A émission de courant et mémoire mécanique
A émission de courant et mémoire mécanique X X 7 v X
intégrée
Tension d’alimentation * 12-24V AC/DC | 12-24V AC/DC | 12-24V AC/DC | 12-24V AC/DC 12V DC

Consommation 12V AC/DC 220/290mA | 220/290mA | 220/290mA | 220/290mA | 220 mA
Consommation 24V AC/DC 460/580 mA | 460/580 mA | 460/580mA | 460/580 mA

Almentafion permanente 12V DC”
Alimentation permanente 24V DC” | ox | ox |ox [ ox | x|

X
| Ouverture permanente parlovier mécanique OPEM) | x| x| x | v | x |
emitourrégble4mm) | v | v | v | v | v
 Varstancs ou Diode protégeant conte effetdeselt | v | v | v | v | v |
| Compative avec les tetres SEF201,202203,301 | v | v | v | v | v |

(*) Non polarisée
300 daN 42 kg ot " ¢ o " " .
A émission de courant avec mémoire stationnaire : Verrouillée au repos, la gache se déverrouille
lors de la mise sous tension et se maintient ainsi jusqu’a ce que la porte soit ouverte
A émission de courant : verrouillée au repos, la gache se déverrouille lors de la mise sous tension
%67)(205 0,17 kg pos,fag

A rupture de courant : Déverrouillée au repos, la gache se verrouille lors de la mise sous tension
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BP300O de PIUSI est une pompe & ailettes 3 amorcage automatique
durable. Puissante, polyvalente et compacte, elle est équipée d'une vanne de

dérivation intégrée. Disponible en versions 12 V et 24 V, elle constitue le coeur de
la gamme Piusi des pompes pour applications embarquées, en particulier pour
I'industrie hors route et les engins de terrassement.
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-2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
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—— +
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—]
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TYPE DE LIQUIDE DIESEL

TEMPERATURE 20°C

.

RESERVOIR

DETAILS

ROTOR A AUBES

&}é' 2

KIT RACCORD (PAG. 125)

MATERIAUX

. CORPS : FONTE
« ROTOR : ACIER FRITTE

- AUBES : RESINE ACETALE
. JOINT: NBR

- ARBRE : ACIER

BP300O INLINE

VERSION IN-LINE DISPONIBLE

DONNEES TECHNIQUES

roeoe | O - SERVicE WEE  roliooub
COPE DESCRIPTION LIQUIDES | | /min | GPM | DCvoLr —|PUISSANCE|  AMP. MINUTES RPM - B
Foo34z000 | BP300O 12V o 50 13 12 300 25 30 2900 15
Fo0347000 | BP300O 24V ® s50/30]| 13/6 24/12 310/80 | 13/65 30 2900 /1500 15
Foo3s7000 | BP300O 12V INLINE ([p) 50 13 12 300 25 30 2900 15
Foo3s7500 | BP300O 12V INLINE 3/4' BSP 0 50 13 12 300 25 30 2900 304 15
Foo358000 | BP300O 24V INLINE © [s0/30| 13/6 24/12 310/80 | 13/65 30 2900 /1500 15
Foo3s8500 | BP30OO 24V INLINE 3/4 BSP ©® |s0/30 1376 24/12 310/80 | 13/65 30 2900 /1500 34 15
Foo34zBoo | BP300O 12V BIOO ® 0O | so 13 12 300 25 30 2900 15
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Rreferences

Harmony Relais statiques
Relais statiques SSP pour montage en fond
d'armoire

PF150901D

-4 LOAD1..150VDC 12A 2+
SSP1D412BD

Input
-

Scleider

_4 INPUT35.32VDC 3+

cm @

SSP1D425BD

Relais avec interface thermique intégrée

Commutation Plage de tension Courant Référence Masse
Tensionde Tensionde  9¢
commande en charge en charge
entrée sortie
\% vV A kg/Ib
Commutation -=3,5...32 =1..150 12 SSP1D412BDT 0,089/0,196
courant continu
25 SSP1D425BDT 0,089/0,196
40 SSP1D440BDT 0,089/0,196
Interrupteura  —3...32 ~ 24...300 10 SSP1A110BDT 0,089/0,196
tensi ]
ension nutle 25 SSP1A125BDT 0,089/0,196
50 SSP1A150BDT 0,089/0,196
75 SSP1A175BDT 0,089/0,196
=—4..32 ~-48...660 50 SSP1A450BDT 0,089/0,196
75 SSP1A475BDT 0,089/0,196
90 SSP1A490BDT 0,089/0,196
125 SSP1A4125BDT 0,089/0,796

PF123462D
PF123461C

SSRHPO5 SSRHPO2

PF150944D

PF123463B

SSRHPO7 SSRHP10

Fiche technique : Courbes de performance
Courbes de réduction de charge

SSP1D425BDT

25
(A)
20 4

12

10

0

\.

20

30

40

(A) : Courant de charge (Aeff)
(B) : Température ambiante (°C)

(1) Avec dissipateur thermique SSRHD10
(2) Avec dissipateur thermique SSRHP17 (n’est plus commercialisé)
(3) Sans dissipateur thermique

Schneider

LElectric

v s a assembler par vos soins
Montage Nombre et type de Superficie thermique Référence Masse
relais pris en charge Résistance
cm?/in? °C/W kg/Ib
Montageen  Jusqu'a 3 unités SSP1  6823/1058 0,2 SSRHP02 2,592/5,714
fond d'armoire 1 ynjte SSP3
Jusqu'a 3 unités SSP1 4 406/683 0,5 SSRHP05 1,440/3,174
1 unité SSP3
1 unité SSP1 1640/254 0,7 SSRHP07 0,526/1,159
Jusqu’a 3 unités SSP1  1425/221 1 SSRHP10 0,620/1,367
1 unité SSP3
1 unité SSP1 336/52,10 25 SSRHP25 0,100/0,220
Montage sur  Jusqu’a 3 unités SSP1 1425/221 SSRHD10 0,630/7,389
rail DIN 1 unité SSP3
40
(1)
(A) (1
(2) 30 + —
~—| @ \
20 1
I AR Y e e — L
4 —]
—
0
(B) 80 20 30 40 S0 &0 70 (B) a0
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Module Zelio Logic compact

Association entre modules logiques modulaires
et extensions

1
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Module Zelio Logic modulaire
(10 ou 26 E/S)
2 Extension entrées/sorties TOR
(6,10 ou 14 E/S) ou analogiques (4 E/S)
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Module Zelio Logic modulaire
(10 ou 26 E/S)
2 Extensions de communication réseau
Modbus ou Ethernet
3 Extension d’entrées/sorties TOR
(6,10 ou 14 E/S) ou analogiques (4 E/S)

Modules logiques Zelio Logic
Modules logiques compacts et modulaires

Les modules Zelio Logic sont destinés a la réalisation de petits équipements
d’automatisme. lls sont utilisés dans les secteurs d’activité de I'industrie et du tertiaire.
m Pour I'industrie :

O automatismes de petites machines de finition, de confection, d’assemblage ou
d’emballage,

O automatismes décentralisés sur les annexes de grosses et moyennes machines
(domaines du textile, du plastique, de la transformation de matériaux,...),

O automatismes pour machines agricoles (irrigation, pompage, serre,...).

m Pour le tertiaire/batiment :

O automatismes de barrieres, de volets roulants, de contrdle d’acces,
O automatismes d’éclairage,

O automatismes de compresseurs et de climatisation,

o..

Leur compacité et leur facilité de mise en ceuvre en font une alternative compétitive
aux solutions a base de logique cablée ou de cartes spécifiques.

m Programmation

La simplicité de leur programmation, garantie par I'universalité des langages,
satisfait aux exigences de 'automaticien et répond aux attentes de I'électricien.

La programmation peut étre effectuée :

O de fagon autonome en utilisant le clavier du module Zelio Logic (langage a
contacts),

O sur PC avec le logiciel “Zelio Soft 2”.

Sur PC, la programmation peut étre réalisée soit en langage a contacts (LADDER),
soit en langage blocs fonctions (FBD), voir pages 14102/4 a 14102/8.

Le rétroéclairage de I'afficheur LCD (1) se fait par I'activation de I'une des 6 touches
de programmation du module Zelio Logic ou par programmation a I'aide du logiciel
“Zelio Soft 2” (exemple : clignotement lors d’un dysfonctionnement).

L'autonomie de I'horloge, assurée par une pile lithium, est de 10 ans.
La sauvegarde des données (valeurs de présélection et valeurs courantes) est
garantie par une mémoire Flash EEPROM (10 ans).

Modules logiques compacts

Les modules logiques compacts répondent aux besoins d’automatismes simples.
Les entrées/sorties sont au nombre de :

I 120U 20 B/S, alimentédesen ~ 24 Vou =12V,

m 10,12 0u 20 E/S, alimentéesen~ 100 240V ou =24 V.

Modules logiques modulaires et extensions

Les entrées/sorties pour les modules logiques modulaires sont au nombre de :
m 26 E/S, alimentéesen—=12V,
= 10ou26 /8, glimentées en ~ 24V, ~ 100 240V ou=24V

Pour plus de performance et de flexibilité, les modules Zelio Logic modulaires
peuvent recevoir des extensions afin d’obtenir un maximum de 40 E/S :

m extensions de communication réseau Modbus ou Ethernet, alimentées en == 24 V
par le module Zelio Logic de méme tension.

m extension d’entrées/sorties analogiques avec 4 E/S, alimentée en =24 V parle
module Zelio Logic de méme tension,

m extensions d’entrées/sorties TOR avec 6, 10, ou 14 E/S, alimentées par le module
Zelio Logic de méme tension.

(1) LCD : Liquid Cristal Display.
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2 Extensions de communication réseau
Modbus ou Ethernet
3 Extension d’entrées/sorties TOR
(6,10 ou 14 E/S) ou analogiques (4 E/S)

Modules logiques Zelio Logic
Modules logiques compacts et modulaires

Les modules Zelio Logic sont destinés a la réalisation de petits équipements
d’automatisme. lls sont utilisés dans les secteurs d’activité de I'industrie et du tertiaire.
m Pour I'industrie :

O automatismes de petites machines de finition, de confection, d’assemblage ou
d’emballage,

O automatismes décentralisés sur les annexes de grosses et moyennes machines
(domaines du textile, du plastique, de la transformation de matériaux,...),

O automatismes pour machines agricoles (irrigation, pompage, serre,...).

m Pour le tertiaire/batiment :

O automatismes de barrieres, de volets roulants, de contrdle d’acces,
O automatismes d’éclairage,

O automatismes de compresseurs et de climatisation,

o..

Leur compacité et leur facilité de mise en ceuvre en font une alternative compétitive
aux solutions a base de logique cablée ou de cartes spécifiques.

m Programmation

La simplicité de leur programmation, garantie par I'universalité des langages,
satisfait aux exigences de 'automaticien et répond aux attentes de I'électricien.

La programmation peut étre effectuée :

O de fagon autonome en utilisant le clavier du module Zelio Logic (langage a
contacts),

O sur PC avec le logiciel “Zelio Soft 2”.

Sur PC, la programmation peut étre réalisée soit en langage a contacts (LADDER),
soit en langage blocs fonctions (FBD), voir pages 14102/4 a 14102/8.

Le rétroéclairage de I'afficheur LCD (1) se fait par I'activation de I'une des 6 touches
de programmation du module Zelio Logic ou par programmation a I'aide du logiciel
“Zelio Soft 2” (exemple : clignotement lors d’un dysfonctionnement).

L'autonomie de I'horloge, assurée par une pile lithium, est de 10 ans.
La sauvegarde des données (valeurs de présélection et valeurs courantes) est
garantie par une mémoire Flash EEPROM (10 ans).

Modules logiques compacts

Les modules logiques compacts répondent aux besoins d’automatismes simples.
Les entrées/sorties sont au nombre de :

I 120U 20 B/S, alimentédesen ~ 24 Vou =12V,

m 10,12 0u 20 E/S, alimentéesen~ 100 240V ou =24 V.

Modules logiques modulaires et extensions

Les entrées/sorties pour les modules logiques modulaires sont au nombre de :
m 26 E/S, alimentéesen—=12V,
= 10ou26 /8, glimentées en ~ 24V, ~ 100 240V ou=24V

Pour plus de performance et de flexibilité, les modules Zelio Logic modulaires
peuvent recevoir des extensions afin d’obtenir un maximum de 40 E/S :

m extensions de communication réseau Modbus ou Ethernet, alimentées en == 24 V
par le module Zelio Logic de méme tension.

m extension d’entrées/sorties analogiques avec 4 E/S, alimentée en =24 V parle
module Zelio Logic de méme tension,

m extensions d’entrées/sorties TOR avec 6, 10, ou 14 E/S, alimentées par le module
Zelio Logic de méme tension.

(1) LCD : Liquid Cristal Display.
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Relais intelligents

Relais intelligents compacts

Zelio Logic Pack
| i modulaire Découverte
I e
Zelio Logic - alimentation courant altematif (VCA)
24V CA 48 VCA 100...240 V CA
Zelio Logic avec affichage - - SR2A201E SR2A101FU() - SR2A201FU () -
sans affichage SR2E121B SR2E201B - SR2D101FU ()  SR2E121FU SR2D201FU ()  SR2E201FU
pack Découverte @ - - - - SR2PACKFU - SR2PACK2FU
nombre d'entrées/sorties 12 20 20 10 12 20 20
nombre d'entrées TOR 8 12 12 6 8 12 12
nombre de sorties 4 relais 8 relais 8 relais 4 relais 4 relais 8 relais 8 relais
horloge oui oui non non oui non oui
Zelio Logic - alimentation courant continu (VCG)
12VCC 24 vVCC
Zelio Logic avec affichage SR2B121JD SR2B201JD SR2A101BD(") SR2B12°BD(®) SR2A201BD(Y) SR2B20BD ()
sans affichage - - SR2D101BD () SR2E121BD SR2D201BD(") SR2E201BD
pack Découverte @ - - - SR2PACKBD -
nombre d'entrées/sorties 12 20 10 12 20 20
niombre TOR 8 12 8 8 12 12
d'entrées  analogiques 0-10 V 4 6 - 4 2 6
nombre de sorties 4 relais 8 relais 4 relais 4 8 relais 8
horloge oui oui non oui non oui

Relais intelligents modulaires avec affichage® Module Ethernet

—
|
| e
Zelio Logic Al Pack !‘
modulaire Découverte 1' L
——
Zelio Logic modulaire r|;1tcr11dulest de communication
24VCA  100..240 V CA 12 Vee 24VCC eme
" : SR3NET01BD
Zelio Loglc avec affichage [GROE10TBE B SR3B261JD SR3B10-BD () SR3B26+BD (°) 22VCC
pack Découverte @ - SR3PACKFU SR3PACK2FU - SR3PACKBD SR3PACK2BD

nombre d'entrées/sorties 10 10 26 26 10 26
nombre TOR [ 8 18 16 ] 18
d'entrées  analogiques 0-10V - - - 6 4 6
nombre de sorties 4 relais 4 relais 10 relais 10 relais 4 10
horloge oui oui oui oui oui oui
Modules d’extension pour Zelio Logic SR3Beeeee® Logiciel Zelio Soft 2 et accessoires

maodules E/S mrodules E/S cébles de raccondement conraxion sans fil

"Tout ou Rien" analogiques cable série PC/ cordon USB PC/ interface Bluetooth
référence 24V CA SR3XT61B SR3XT101B SR3XT141B - relals intelligent relals intallgert
(alimentation) 100240V CA - SR3XT101FU - i SR2CBL01 SR2USBO1 SR2BTCO1

12VvVCC SR3XT61JD SR3XT101JD SR3XT141JD -
24 VCC - SR3XT101BD - SR3XT43BD
nombre d'enirées/sorties 6 10 14 4
nombre d’entrées TOR 4 6 8 2{0...10V,
0...20 mA,
PT100)

nombre de sorties 2 ralals 4 relals 8 relafs 2(0...10V)

(1) Programmation sur relais intelligent en langage LADDER uniquement.

(2) Les packs sont composés d’un relais intelligent avec affichage et sortie relais, d’'un logiciel Zelio Soft 2 SR2SFT01 et d’un cable de raccordement SR2USBO01.
(3) Remplacer le symbole @ par le numéro 1 pour commander un relais intelligent avec sortie relais ou par le numéro 2 pour commander un relais intelligent avec sortie transistor (par

exemple : SR2B121BD).

(4) La base modulaire peut étre équipée d’'un module d’extension d’entrées/sorties. La base modulaire 24 VCC peut étre équipée d’'un module de communication et/ou d’'un module

d’extension d’entrées/sorties.

(5) Remplacer le symbole @ par le numéro 1 pour commander un relais intelligent avec sortie relais ou par le numéro 2 pour commander un relais intelligent avec sortie transistor (par

exemple : SR3B101BD).
(6) Les modules d’extension sont alimentés via les relais modulaires Zelio Logic.
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Zelio Logic Pack
| i modulaire Découverte
I e
Zelio Logic - alimentation courant altematif (VCA)
24V CA 48 VCA 100...240 V CA
Zelio Logic avec affichage - - SR2A201E SR2A101FU() - SR2A201FU () -
sans affichage SR2E121B SR2E201B - SR2D101FU ()  SR2E121FU SR2D201FU ()  SR2E201FU
pack Découverte @ - - - - SR2PACKFU - SR2PACK2FU
nombre d'entrées/sorties 12 20 20 10 12 20 20
nombre d'entrées TOR 8 12 12 6 8 12 12
nombre de sorties 4 relais 8 relais 8 relais 4 relais 4 relais 8 relais 8 relais
horloge oui oui non non oui non oui
Zelio Logic - alimentation courant continu (VCG)
12VCC 24 vVCC
Zelio Logic avec affichage SR2B121JD SR2B201JD SR2A101BD(") SR2B12°BD(®) SR2A201BD(Y) SR2B20BD ()
sans affichage - - SR2D101BD () SR2E121BD SR2D201BD(") SR2E201BD
pack Découverte @ - - - SR2PACKBD -
nombre d'entrées/sorties 12 20 10 12 20 20
niombre TOR 8 12 8 8 12 12
d'entrées  analogiques 0-10 V 4 6 - 4 2 6
nombre de sorties 4 relais 8 relais 4 relais 4 8 relais 8
horloge oui oui non oui non oui

Relais intelligents modulaires avec affichage® Module Ethernet

—
|
| e
Zelio Logic Al Pack !‘
modulaire Découverte 1' L
——
Zelio Logic modulaire r|;1tcr11dulest de communication
24VCA  100..240 V CA 12 Vee 24VCC eme
" : SR3NET01BD
Zelio Loglc avec affichage [GROE10TBE B SR3B261JD SR3B10-BD () SR3B26+BD (°) 22VCC
pack Découverte @ - SR3PACKFU SR3PACK2FU - SR3PACKBD SR3PACK2BD

nombre d'entrées/sorties 10 10 26 26 10 26
nombre TOR [ 8 18 16 ] 18
d'entrées  analogiques 0-10V - - - 6 4 6
nombre de sorties 4 relais 4 relais 10 relais 10 relais 4 10
horloge oui oui oui oui oui oui
Modules d’extension pour Zelio Logic SR3Beeeee® Logiciel Zelio Soft 2 et accessoires

maodules E/S mrodules E/S cébles de raccondement conraxion sans fil

"Tout ou Rien" analogiques cable série PC/ cordon USB PC/ interface Bluetooth
référence 24V CA SR3XT61B SR3XT101B SR3XT141B - relals intelligent relals intallgert
(alimentation) 100240V CA - SR3XT101FU - i SR2CBL01 SR2USBO1 SR2BTCO1

12VvVCC SR3XT61JD SR3XT101JD SR3XT141JD -
24 VCC - SR3XT101BD - SR3XT43BD
nombre d'enirées/sorties 6 10 14 4
nombre d’entrées TOR 4 6 8 2{0...10V,
0...20 mA,
PT100)

nombre de sorties 2 ralals 4 relals 8 relafs 2(0...10V)

(1) Programmation sur relais intelligent en langage LADDER uniquement.

(2) Les packs sont composés d’un relais intelligent avec affichage et sortie relais, d’'un logiciel Zelio Soft 2 SR2SFT01 et d’un cable de raccordement SR2USBO01.
(3) Remplacer le symbole @ par le numéro 1 pour commander un relais intelligent avec sortie relais ou par le numéro 2 pour commander un relais intelligent avec sortie transistor (par

exemple : SR2B121BD).

(4) La base modulaire peut étre équipée d’'un module d’extension d’entrées/sorties. La base modulaire 24 VCC peut étre équipée d’'un module de communication et/ou d’'un module

d’extension d’entrées/sorties.

(5) Remplacer le symbole @ par le numéro 1 pour commander un relais intelligent avec sortie relais ou par le numéro 2 pour commander un relais intelligent avec sortie transistor (par

exemple : SR3B101BD).
(6) Les modules d’extension sont alimentés via les relais modulaires Zelio Logic.
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Modules logiques Zelio Logic

Modules logiques compacts et modulaires
Logiciel de programmation “Zelio Soft 2”

Définition

Le langage FBD permet une programmation graphique basée sur I'utilisation de blocs fonctionnels prédéfinis, il propose I'utilisation de :
m 32 fonctions préprogrammeées pour le comptage, la temporisation, la minuterie, la définition de seuil de commutation, (exemple : régulation
de température), la génération d’impulsion, la programmation horaire, le multiplexage, I'affichage,

m 7 fonctions SFC,
m 6 fonctions logiques.

Fonctions préprogrammées
Les modules Zelio Logic assurent une grande capacité de traitement, jusqu’a 200 blocs fonctions, dont 32 fonctions préprogrammées :
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TIMER: 2=

Temporisateur. Fonction A/C
avec réglage de la consigne
externe (retard a l'ouverture
et a la fermeture)
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Temporisateur. Fonction BH.
(signal impulsionnel réglable)
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Temporisateur. Fonction BH
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Générateur d'impulsion

(réglage ON, réglage OFF)
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TIMER: Li
Générateur d'impulsion
avec réglage de la consigne
externe

(réglage ON, réglage OFF)
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TIMER B

Temporisateur. Fonction BW
(impulsion sur front)
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BISTABLE Ij} 6
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affectée soit au SET soit au logiques entre les entrées
RESET connectées
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LOUNT

Compteur/décompteur avec
présélection extérieure
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(présélection heure, minute)
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Programmateur horaire,
hebdomadaire et annuel.
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analogique par changement
d’échelle et offset.
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Affichage de données
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Envoi de messages avec

numériques, analogiques, date, Interface de communication
heure, messages pour interface (voir page 14104/2)
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(1) Functional Block Diagram
(2) Sequential Function Chart.
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References Unités de commande et de signalisation

Harmony XB4 métallique
Boutons tournants @ 22 mm a manette

Forme Dispositif de Type de contact Positions Référence Masse
delatéte commande [ Nombre  Type kallb
Ve
“E “0r

Produits complets
Raccordement par vis-étriers (systéme anti-desserrage Schneider Electric)

A manette noire 1 —  2positions A positions \/ XB4BD21 0,095/0,209
“ 90° fixes (ZB4BZ101 + ZB4BD2)
1 = Arappel de ~— XB4BD41 0,100/0,220
droite N\ (ZB4BZ101+ZB4BD4)
XB4BD33 S S— agauche
1 1 A positions XB4BD25 0,095/0,209
fixes N\ (zB4BZ105 + ZB4BD2)
2 - 3 positions A positions XB4BD33 0,095/0,209
+45° fixes \J/ (ZB4BZ103 + ZB4BD3)
Arappel au ~|~ XB4BD53 0,095/0,209
centre \l/ (ZB4BZ103 + ZB4BD5)
Contacts enfichables par pression
A manette noire 1 —  2positions A positions \/ XB4BD215 0,109/0,240
“ 90° fixes (ZB4BZ1015 + ZB4BD2)
1 = Arappel de XB4BD415 0,109/0,240
droite \’7 (ZB4BZ1015 + ZB4BD4)
agauche
1 1 A positions XB4BD255 0,113/0,249
XB4BD255 fixes \ (2B4BZ1055+2B4BD2)
2 - 3 positions A positions XB4BD335 0,113/0,249
+45° fixes \l/ (ZB4BZ1035 + ZB4BD3)
Arappelau |~  XB4BD535 0,113/0,249
centre \l/ (ZB4BZ1035 + ZB4BD5)

Tétes seules pour raccordements par vis-étriers ou enfichables par pression (2)

A manette 2 positions A positions \/ ZB4BD2 0,040/0,088
° noire 90° fixes
Arappel de T, ZRABDY 0,045/0,099
droite \/
agauche
ZB4BD4 3 positions A positions ZB4BD3 0,040/0,088
+45° fixes
A rappel au v~ ZB4BD5 0,040/0,088
centre
A rappel de - ZB4BD7 0,040/0,088
gauche au
centre
A rappel de - ABABDE 0,040/0,088
droite au
centre
Tétes seules avec autre couleur de manette
A manette blanche Ajouter 01 en fin de référence, exemple : ZB4BD201
“ A manette verte Ajouter 03 en fin de référence, exemple : ZB4BD203
A manette rouge Ajouter 04 en fin de référence, exemple : ZB4BD204
A manette jaune Ajouter 05 en fin de référence, exemple : ZB4BD205
A manette bleue Ajouter 06 en fin de référence, exemple : ZB4BD206

Pour les tétes @ manette noire seulement, ajouter le chiffre 7 a la référence choisie ci-dessus.
Exemple : ZB4BD2 devient ZB4BD27.

(1) Nombre de contacts maximal recommandé et séquence des contacts composant le corps (embase + contact) associés a la
téte, voir pages 28 & 31.
(2) Pour ajouter des marquages personnalisés sur ces références via l'outil de personnalisation en ligne, voir page 5.
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References Unités de commande et de signalisation

Harmony XB4 métallique
Boutons tournants @ 22 mm a manette

Forme Dispositif de Type de contact Positions Référence Masse
delatéte commande [ Nombre  Type kallb
Ve
“E “0r

Produits complets
Raccordement par vis-étriers (systéme anti-desserrage Schneider Electric)

A manette noire 1 —  2positions A positions \/ XB4BD21 0,095/0,209
“ 90° fixes (ZB4BZ101 + ZB4BD2)
1 = Arappel de ~— XB4BD41 0,100/0,220
droite N\ (ZB4BZ101+ZB4BD4)
XB4BD33 S S— agauche
1 1 A positions XB4BD25 0,095/0,209
fixes N\ (zB4BZ105 + ZB4BD2)
2 - 3 positions A positions XB4BD33 0,095/0,209
+45° fixes \J/ (ZB4BZ103 + ZB4BD3)
Arappel au ~|~ XB4BD53 0,095/0,209
centre \l/ (ZB4BZ103 + ZB4BD5)
Contacts enfichables par pression
A manette noire 1 —  2positions A positions \/ XB4BD215 0,109/0,240
“ 90° fixes (ZB4BZ1015 + ZB4BD2)
1 = Arappel de XB4BD415 0,109/0,240
droite \’7 (ZB4BZ1015 + ZB4BD4)
agauche
1 1 A positions XB4BD255 0,113/0,249
XB4BD255 fixes \ (2B4BZ1055+2B4BD2)
2 - 3 positions A positions XB4BD335 0,113/0,249
+45° fixes \l/ (ZB4BZ1035 + ZB4BD3)
Arappelau |~  XB4BD535 0,113/0,249
centre \l/ (ZB4BZ1035 + ZB4BD5)

Tétes seules pour raccordements par vis-étriers ou enfichables par pression (2)

A manette 2 positions A positions \/ ZB4BD2 0,040/0,088
° noire 90° fixes
Arappel de T, ZRABDY 0,045/0,099
droite \/
agauche
ZB4BD4 3 positions A positions ZB4BD3 0,040/0,088
+45° fixes
A rappel au v~ ZB4BD5 0,040/0,088
centre
A rappel de - ZB4BD7 0,040/0,088
gauche au
centre
A rappel de - ABABDE 0,040/0,088
droite au
centre
Tétes seules avec autre couleur de manette
A manette blanche Ajouter 01 en fin de référence, exemple : ZB4BD201
“ A manette verte Ajouter 03 en fin de référence, exemple : ZB4BD203
A manette rouge Ajouter 04 en fin de référence, exemple : ZB4BD204
A manette jaune Ajouter 05 en fin de référence, exemple : ZB4BD205
A manette bleue Ajouter 06 en fin de référence, exemple : ZB4BD206

Pour les tétes @ manette noire seulement, ajouter le chiffre 7 a la référence choisie ci-dessus.
Exemple : ZB4BD2 devient ZB4BD27.

(1) Nombre de contacts maximal recommandé et séquence des contacts composant le corps (embase + contact) associés a la
téte, voir pages 28 & 31.
(2) Pour ajouter des marquages personnalisés sur ces références via l'outil de personnalisation en ligne, voir page 5.
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Synthése des régles d'installation

locaux tous les cheminements : dans les ERP( dans les ERT®
concernés ecouloirs, escaliers, halls. *salles et locauxavec:  +gglles et locaux avec : «salles et locaux avec :
*cheminements cloisonnés -uneffectif u 50 pers.  _yn effectif > 20 personnes - un effectif < 20 personnes
ou matérialisés a l'intérieur d'une - ou une superficie : - et une distance > 30 m a - ou une distance <30 ma
salle ou d'un local. > 300 m2 en étage parcourir pour atteindre un sortie parcourir pour atteindre un sortie
ou au rez-de-chaussée  directe vers |'extérieur (présence directe vers I'extérieur (absence
ou > 100 m2 en sous-sol  d'gscalier; de coulair, etc.) d'escalier, de coulair, etc.)
régles ~éclairage d'évacuation fixe ~éclairage d'évacuation fixe aux sorties des salles «éclairage portatif accessible
générales tousles15m: et locaux

- a chaque sortie et issue de secours
- a chaque changement de direction
- a chaque obstacle

- a chaque changement de niveau

locaux dans les ERP dans les ERT
concernés esalles et locaux avec un effectif : +salles et locaux avec un effectif : = 100 personnes
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« flux lumineux et autonomie : 45 Im pendant 1 h
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« flux lumineux et autonomie :

451m /120 Im pendant 1 h (mode
évacuation + alarme incendie activée)
« accessoires livrés : lot de 3 étiquettes avec pictogramme autocollantes (fuite vers le bas,
droite et gauche) & poser obligatoirement

Blocs bi-fonctions « BAES + BAEH

B
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« flux lumineux et autonomie : 45 Im pendant 1 h et 8 Im pendant 5 h
« accessoires livrés : lot de 3 étiquettes avec pictogramme repositionnables (fuite vers le bas,
droite et gauche) a poser obligatoirement

Etiquettes avec pictogramme autocollantes de rechange

—
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« composition : fuite vers le bas + fuite & droite + fuite & gauche

Caractéristiques communes

* Batterie :

- LiFePO4 (lithium fer phosphate),

- durée de vie estimée dans des conditions d'utilisation standard (25 °C) : 10 ans,
- durée de recharge : 12 h.

* Durée de vie des LED dans des conditions d'utilisation standard (25 °C) : > 10 ans
« Alimentation : 220/230 V CA.

* 2 borniers a connexion rapide pour facilite le repiquage d’un bloc a l'autre sans
boite de dérivation

* Installation au mur ou au plafond, en saillie ou en drapeau avec les accessoires
de fixation p> page J98

* Support de fixation adaptable sur la plupart des blocs existant.

* Dimensions : 112 x 229 x 32 mm.

* Classe 2 - Tenue au feu : 850 °C.

» Conformités : NF C 71-820 (SATI), NF EN 60598-2-22, NF C 71-800 (BAES EVAC),
NF C 71-801 (BAES AMB), NF C 71-802 (BAEH)

* Certifications : NF AEAS, performance SATI, NF Environnement.
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fonctions

extinction et reallumage de blocs de secours, lors de l'arrét general de I'eclairage normal
par coupure secteur (fermeture des locaux)

utilisation

locaux recevant du public, locaux a usage commerciaux ou industriels, garages, parcs de
stationnement, locaux d’exploitation agricole

equipements d'alarme incendie de type 3
présents dans certains établissements recevant
du public

type d'eclairage compatible LED LED

contact sec (report de défaut) non oui (pour report sur KNX ou autre)
gestion automatique des BAES dans les installations de type ERP non oul

avec zone de sommeil, par commande directe du tableau de détection,

en position "Alarme Feu" avec bloc bifonction dans les ERP equipes

de DBR pour I'eévacuation des personnes a mobilité reduite

allumage / extinction centralise de I'éclairage et de 'eclairage de non oul

sécurité, en position clé

répéteur de la commande au dela de 250 BAES non oui
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alimentation 230 VCA 230V CA

alimentation de secours 2 batteries 8,4 V remplacable 2 batteries 8,4 V remplagable
largeur 5 modules de 18 mm 5 modules de 18 mm
raccordement « alimentation : bornes & cages pour cébles jusqu'a 2 x 2,5 mm?

« liaison avec blocs d’éclairage : cébles 1,5 mm?

temps de charge

24 h avant premiere action de |a telecommande
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INSTALLATION AVEC LAMPS

Section S | Exiway Smart uniquement | Installation avec autres lamps BAES |
mm? Quantité max Distance m. Quantité max Distance m. Quantité max Distance m.
1 250 400 110 400 110 400
1,5 250 600 110 600 110 600
2,5 250 1000 110 1000 110 1000
En cas d'installation mixte, s'il vous plait contacter lI'assistance technique
Schéma général de cablage
LN i
Eclairage nomal et :
de sécurité |
|
Contacteur extérieur :
_______________ 2
| Contactde |
| communication |
| adistancede |
_defaut
[1
12 84 58
=
Vi
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2 181% 1618
Entrée Sortie télécommande vers BAES, BAEH et TBS-SMART 250.
télécommande ELV }Sortie non polarisée pour T-LS, T-AMB, T-EVAC, T-HAB.
issue d'un autre >/ Respectez la polarité pour les autres types de blocs.

TBS-SMART 250
ou TBS-SMART 100

L 2~ Incendie

|

~  Clé

« L'entrée contact a clé peut recevoir un nombre illimité de commandes clés impulsionnelles CL TBS (réf. 57962), cablées en paralléle.
« Laclé permet d’actionner la commande «allumage/extinction» de I'éclairage normal et de I'éclairage de sécurité.
+ La commande de I'éclairage normal doit étre réalisée par un contacteur (non fourni).
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« L'entrée contact a clé peut recevoir un nombre illimité de commandes clés impulsionnelles CL TBS (réf. 57962), cablées en paralléle.
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Capteurs de presence DALI-2

Certification DALI-2

oui (CEI 62386 parties 101/

oui (CEI 62386 parties 101/ oui (CEI 62386 parties 101/

oui (CEI 62386 parties

103/303/304) 103/303/304) 103/303/304) 101/103/303/304)
Zone de détection carrée circulaire circulaire rectangulaire
personnes assises/en approche* 45x45m/7x7m B4/8m 06/2tm 30 x 4,5 m, approche latérale

Type de montage

Intégration dans le plafond

Intégration dans le plafond
dans boitier encastré

Intégration dans le plafond
dans boitier encastré

Intégration dans le plafond
dans boitier encastré

Hauteur de montage 2-35m 2-4m 2-max. 15 m 2-max. 15 m
Angle de détection 360° 360° 360° 360°

Tension de service DALI DALI DALI DALI
Consommation propre Max. 10 mA Max. 10 mA Max. 10 mA Max. 10 mA

Mesure de luminosité (lumiére mixte)

3 x lumiére mixte

1 x lumiére mixte

3 x lumiére mixte

2 x lumiére mixte

Indice de protection IP 20 IP 54 (intégré) IP 54 (intégré) IP 54 (intégré)
Température ambiante admissible 0°Ca+50°C -15°Ca+50 °C -15°Ca+50 °C —15°Ca+50 °C
Avec commande a distance Oui Qui Oui Qui
Références

Numéro de référence blanc (WH) 2030190 2080590 2080090 2010390
Accessoires en option

Teélécommande theSenda S 9070911 9070911 9070911 9070911
Telecommande theSenda P 9070910 9070910 9070910 9070910
Z‘;';fg;‘t‘l’::“de theSenda B pour 9070985 9070985 9070985 9070985
Cadre apparent blanc (WH) 9070949 9070912 9070912 9070912
Cadre apparent gris (GR) - 9070913 9070913 9070913
Cadre apparent noir (BK) 9070824 - - -

Cadre de recouvrement gris (GR) - 9070591 9070591 9070591
Cadre de recouvrement noir (BK) 9070977 - - -

Cadre de recouvrement argent (SR) 9070978 - - -

Boitier de montage dans plafond - 9070992 9070992 9070992
Cache a clipser - 9070921 9070921 9070921

* Pour une hauteur de montage de 3m

Montage :

cadre apparent

% capteur de présence

cadre de recouvrement
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FICHE PRODUIT
PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

LEDVANCE

IR , —
K4 K3COMK2 K1 Zones d appllcatlon
LB

— Pieces individuelles
DALI PUSH BUTTON COUPLER

TEED — Espaces de bureaux ouverts
AL
CEEH . ® T poaurants
AC123456789M A0 . — ESscaliers
- — Zones sanitaires
DA DA 6-7mm . L,
Y 0.5 — Domaines privés

Avantages du produit

— Peut étre combiné avec des boutons lumineux standards

— Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis)

— Plusieurs coupleurs peuvent étre connectés a une ligne DALI

— Installation facile avec cable de connexion pré-assemblé

— Compatible avec le systeme de gestion de I'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI

Caractéristiques du produit

— Coupleur de bouton poussoir certifi¢ DALI-2
— Installation dans des boites d'encastrement standard
— 4 entrées sans potentiel
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FICHE PRODUIT
FLEX CONTROL UNIT IOT DALI-2 HCL TW

([l | usewiri | | service|

SSID: FLEX-CU - 12345678
Password: A6f8hwe175Z9
Sarial No.: 12345678

Zones d'application

1—70WER o :
® @ oune LEDVANCE e @
- - H H [P 2 ~
P UG & FLaY Q—B‘_{Héf_’}w v — Eclairage de zone jusqu'a 1 000 m* avec un controleur
o EEE mumagee seect @ — Contrdle des pieces et des étages
wwwledvancs.com nnmﬁn S () . , . oz £
MOOE g CEE e — Connexion des détecteurs de luminosité et de présence pour un
SE-T 2 B . SN
SRR Lt contrble automatisé de I'éclairage

_ — Application RGB et blanc dynamique

Avantages du produit

— Certifié DALI-2 pour une interopérabilité multifournisseur améliorée

— BIOLUX Eclairage centré sur I'numain de haute qualité pour de la lumiere du jour dans espaces de bureaux
— Acces a distance pour les modifications dans l'installation depuis n'importe ou

— Interconnexion LAN pour connecter jusqu'a 8 contréleur en un seul réseau

— REST API pour la connexion d'un Cloud tiers avec le contréleur FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW

— Prét pour les services cloud VIVARES

Caractéristiques du produit

— Contréleur certifiee DALI-2 pour jusqu'a 128 luminaires et 126 coupleurs capteurs-poussoirs

— Prét pour I'loT avec une passerelle pour I'accés a distance

— Compatible avec I'interface utilisateur Web LEDVANCE DALI IoT et le logiciel DALI loT CONFIG
— Intégration dans des systémes de gestion du batiment via I interface KNX

— Procédure de mise en service via Ethernet / Wi-Fi

— Petit facteur de forme : seulement 6 TE (rail DIN)

— Longueur du céble de commande DALI : jusqu'a 300 m
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Proprite Propriété 7
DALI Professional RTC DALI Professional RTC
19 Propriété ] © Proprieeé
T B —
Titre DaliPro 1FAD3A000
Nom du produit DALI Professional RTC i
GTIN 4008321710871 4 Donnée(s)
Numéro de série 004857 11FAD3ADOD Activer DHCP Non
Adresse MAC 00:AD:03:FA:11:57 Adresse IP 172.20.8.18
Version du firmware 3.83.00 Masque de sousréseau 255.255.0.0
Mot de passe LAN actif Non Passerelle Adresse IP 172.20.9.1

Lien TCP/IP
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Les differents modes de pose des conducteurs et cables sont regroupés en 5 grandes catégories iden-
tifiees par une lettre (B, C, D, E, F) et appelé lettre de sélection.

Catégorie B - 1
3 3A 4 4A 5

€’f.s.°

2

Conducteurs Cables Conducteurs Cables mono- ou Conducteurs Cables mono- ou Conducteurs Cables mono- ou
isolés dans des multiconducteurs isolés dans des multiconducteurs isolés dans des multiconducteurs isolés dans des multiconducteurs
conduits encastrés  dans des conduits conduits en dans des conduits  conduits-profilés en dans des conduits- conduits encastrés  dans des conduits
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par le défaut éventuel.

La sélectivité entre
dispositifs de protection

4 courant différentiel
résiduel peut étre

totale ou partielle.

Sélectivité totale

Une sélectivité totale peut étre
prescrite pour des raisons de
sécurité ou d'exploitation.
Pour obtenir une sélectivité totale
entre deux DDR, la caractéristique
de non-déclenchement temps/
courant de Uappareil amont doit &tre
supérieure & celle de [appareil aval
Ceci requiert deux conditions.
>le courant différentiel résiduel de
fonctionnement du DDR amont doit
etre supérieur a celui du DDR aval
3le temps de fonctionnement du DDR
amont doit &tre supérieur & celui du
DDR aval pour tous les courants

L slectot st ol entre Capprel

Dans La pratique, le dispositif amont
devra avoir une sensibilité 23 3 fois
Supérieure & celle du dispositif aval et
&tre de type S ou retardé. Un temps de
coupure au moins 3 fois plus long que.
celui du dispositif aval est nécessaire.

Attention: Il faut s'assurer que le
temps de coupure maximum de chaque
appareil satisfait aux conditions de
protection. Un retard supérieur a 15
Nest généralement pas autorise.

‘Stlectié ttale  deoxavearx

DOR amont
¥ Aretars

DOR modulss
300 mh st
(s0ms)

‘Stlectié ttale  deoxavearx
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Cas d'un seul transformateur

En premiére approximation (on suppose que le réseau amont a une puissance infinie), on peut écrire :

3
Tee— In x 100 avee In— P x 10

Uce Uxv/3
P = puissance du transformateur en kVA,
Uz = tension phase-phase secondaire a vide en volts,
In = intensité nominale en ampéres,
Icc = intensité du courant de court-circuit en ampéres,
Ucc = tension de court-circuit en %.

et

Le tableau de la Figure G31 indique les valeurs typiques de Ucc.

Fig. G31 — Valeurs typiques de Ucc pour différentes puissances de transformateur (kVA) a enroulement primaire < 20 kV

Puissance du transformateur ~ Ucc en %
o) Type immergé dans un Type sec
diélectrique liquide enrobé
502750 4 6
800 a 3,200 6 6
Exemple

Transformateur de 400 kVA 420 V a vide

Ucc =4%
3
In_ 200x10° 00
420 x /3
550 x 100
Tee= 22710 _ 13 7ka

4
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. i La détermination de I'énergie incidente annuelle dans le plan des modules est donnée par la formule
égion géographique

Hi = Hhor-zone . FT

Avec :
= Hhor-zone : énergie incidente annuelle sur un plan
/ horizontal par région géographique
x [kWh/m?].

FT : facteur de transposition.

13

Tableau énergie de I'incidence annuelle sur un plan horizontal par région géographique
(kWh/m?/an)
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Indice de performance Rp

Rp
Modules non ventilés 0,70
Modules ventilés ou faiblement ventilés 0,75
Modules trés ventilés ou ventilation forcée 0,80

Extrait de la norme Méthode de calcul TH-C-E ex
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La formule de la quantité d'énergie annuelle produite par le systéme photovoltaique est donnée par :

Avec

Epv=Hi.P0.Rp

Epv : énergie totale délivrée par le systéme photovoltaique [kWh].
Hi : énergie incidente annuelle dans le plan des modules [kWh/m?].
PO : puissance créte [kWc] d'aprés NF C 57-100.

Rp : Indice de performance.

Modules photovoltaique (extrait du catalogue SILLA France)

Module photovolfaique 60 QEeIIS 214 60 UC@IIS 220 60 QCeIlS 225 60 QCells 230 60 QCells 235

Cadre sfandard (duminum anodise]
Poids dumodule cadre : 22 ka

Puissance (Pmax)
Tolerance de puissance”* 0/+5% 3%
Couleur backsheet Banc*/Noir  Blanc/Noir  Blanc/Noir Bl

Nobra o olidoc
420x297mm <
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Onduleurs (extrait du catal

Sunny Boy

1200
Entrée (DC)
Puissance DC max. 1320W
Tension DC max. 400V
Plage de fension photovoliaique, MPPT 100V - 320V
Courant d'entrée max. 126A
Nombre de MPP trackers 1
Nombre max. d'entrées (en paralléle] 2
Sortie (AC)
Puissance nominale AC 1200W
Puissance AC max. 1200W
Courant de sorfie max. 61A
Tension nominale AC / plage 220V -240V/

180V -260V

Fréquence du réseau AC (autoréglable) / plage 50Hz/60Hz /245 Hz
Facteur de puissance [cos ¢] 1
Roccordement AC Moncphasé
Rendement
Rendement max. / Evroeta 921%/907%
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC .
Interrupteur secionneur DC intégré ESS .
Résistance aux courts<ircuits AC .
Surveillance de défaut & la terre. .
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) .
Séparation galvanique .
Caractéristiaues aénérales v

>
17:29
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Secteur résidentiel/commercial

Type N
Module bifacial en verre double

Type : DMxxxM10RT-B60HBT

Plage de puissance : 485 a 500 W
Rendement max. : 22,6 %

Application du module bifacial
Rendements électriques jusqu'a 25 % plus élevés grace a
la technologie de cellules actives des deux cotés des

modules bifaciaux verre/verre.

Performances améliorées
Avec un coefficient de température optimisé, nos
modules sont plus performants par temps chaud

et ensoleillé.

Excellentes performances par faible luminosité

luminosité (coucher du soleil, nuages, aube, etc.).

Excellente qualité
La fiabilité de nos modules et la sécurité de votre

investissement sont garanties par plus de 40 ans

L
(ﬁ Nos modules produisent également une puissance de
sortie plus élevée dans des conditions de faible

d'expérience en matiére de fabrication et par des

tests de qualité intensifs supérieurs a la norme CEI.

Responsabilité environnementale,
sociale et de gouvernance (ESG)

\ d DMEGC assume ses responsabilités. Sa

production est certifiée conforme a la norme
SA 8000 (normes de I'OIT).

Certifications c €
SA 8000 Normes de I'OIT. Normes de responsabilité sociale TR

IS0 9001  Systeme de gestion de la qualité

© O

CERTIFIED  pE50188598

1SO 14001 Systéme de gestion environnementale §\§U/é SolarPower I@S%
1S0 45001 Systéme de gestion de la santé et de la sécurité au travail Sloomberg %ﬂ@ Ellélr';gge NS

1S0 50001 Systeme de gestion de I'énergie

N

Membee du roupe Hengdian hg
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DMxxxM10RT-B60HBT

o 1134
Caractéristiques du module 1094
Type de cellule Type N monocristallin, 120 (6 x 20)
scoulement
Dimensions (mm) 1950x 1134 30 R
T LTI LTI L A
Poids (kg) 271 L VST OVWTHy T | Trous de
mromm i
8)
Face avant Verre durci de 2mm avec traitement antireflet @
Face arriére Verre durci de 2mm
Boite de jonction 3 diodes, IP68 selon la norme IEC 62790 Sadoloog
4 mm2/Portrait : 350 mm (+)/250 mm (-) =
Cables Paysage : 1300 mm (+)/1 300 mm (-) 8 M
La longueur peut étre personnalisée o
Type de PV-ZH2028 ou MC4-EVO 2A (1500 V) Cadre court
m teur _-Repére de mise a
LT T s
Caractéristiques électriques’ ST orre
(mm)
Type de module DM485M10RT-B60HBT DM490M10RT-B60HBT DM495M10RT-B60HBT DMS500M10RT-B60HBT
Conditions d'essai sTC? NMOT® sTC NMOT sTC NMOT sTC NMOT
Puissance maximale (Pmax/W) 485 365 490 369 495 373 500 376
Intensité au point de puissance 1338 1080 1344 1085 13,50 1090 13,56 1095
maximale (Imp/A)
Tension au point de puissance 3627 3388 3647 34,07 36,67 3425 36,87 3444
maximale (Vmp/V)
Courant de court-circuit (Isc/A) 1386 1116 1392 121 1398 1126 1404 131
Tension & vide (Voc/V) 4362 41,28 4382 4147 44,02 41,65 4422 4184
STC de rendement du module (%) 21,9 22,2 22,4 226
' Mesures conformes a la norme IEC 60904-3, Tolérance de mesure : ISC : £4 %,VOC : + 3 %, Bil it 15
(Condiions d'essai normalisées) : Rayonnement 1000 W/m, Température du module 25 °C, AM = 1.5
*NMOT : Rayonnement 800 W/m, Température ambiante 20 C, AM = 15, Vitesse du vent 1 m
SORTIE BIFACIALE - GAIN EN PUISSANCE FACE ARRIERE
10% Pmax (STC) 534 539 545 550
20 % Pmax (STC) 582 588 594 600
30% Pmax (STC) 631 637 644 650
Certifications et garantie Conditions de
IEC 61215, IEC 61730 fonctionnement
Température de fonctionnement (C)  -40 a +85
Testd jac : IEC 62716
S5t S comosion PaRammonTae Tension maximale du systéme (V) 1500 Vee (IEC)
Certifications Test de corrosion par brouillard salin : IEC 61701 - A
Protection contre les surintensités (A) 30
PID (IEC TS 62804) ; LeTID (IEC TS 63342) -
Tolérance de performance de 0/+3
Poussiére et sable (IEC 60068) puissance (%)
Numéro d'enregistrement DEEE DE 50188598 Classe de protection "
[S— p— (C;:)rge de test max, traction/poussée  Neige 5400 / Vent 2400
Garantie de puissance de créte Garantie linéaire de 30 ans Charge de conception max., 3600 /1600

traction/poussée (Pa)

1.) Premiére année : min. 9 %. 2.) A parti de la 2¢ année : max. 0,4 % de dégradation par an. 3.) min. 87,4 % au
cours de la 30° année. “w

g

Courbe courant-tension (500W)

Caractéristiques de température

Température nominale de fonctionnement du . Conteneu 40HQ 0

module (NMOT) 42£2¢C T O s s
Dimensions de

Coefficient de température de Pmax (%/°C) 0,29 palette (mm) 2000*114031:250 L

Coefficient de température de Voc (%/°C) 025 Picces par palette 36 25 FT——

Coefficient de température de sc (%/°C) 40,048 Pidces par conteneur 792 S S

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co,Ltd. Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont
Hengdian Industrial Zone, Dongyang City Zhejiang Province, conformes & la norme EN 50380, sous réserve de modifications et

DMEGC oo

. Etat: 12/2023, Document : EN_DS-M10RT-B60HBT-202312_2
[ s (o L[ AR Tél.: 0086-579-8658-8825 Fax : 0086-579-8655-4845 Copyright © 2023 Hengdian Group DMEGC Magnetics.
E-mail : solar@dmegc.com.cn, Site Web. Tous droits réservés.
www.dmegcsolar.com
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Fiche technique

Modele

Entrée DC (coté PV)

Taille max. du réseau PV recommandée
Puissance d'entrée PV maximale utilisable
Tension d'entrée max.

Tension nominale

Tension de démarrage

Plage de tension MPPT

Courant d'entrée max.

Courant de court-circuit max.

Nombre MPPT / nombre de chaines d'entrée max.

Batterie

Type de batterie

Plage de tension de la batterie
Puissance de charge / décharge max.
Courant de charge / décharge max.
Nombre d'entrées batterie

Puissance de charge / décharge maximale de
chaque entrée

Communication

Sortie AC (coté réseau)

Puissance de sortie nominale

Puissance de sortie apparente max.
Tension nominale de l'onduleur
Fréquence nominale de 'onduleur
Courant nominal de sortie de 'onduleur
Courant de sortie max.

Facteur de puissance

THDi

Entrée AC (cHté résean)

6k-10k-15k-20k-pdf-3.pdf

Y onduleur triphasé 3.

30K

60 kWc
60 kWc

40A/40A/40A
60A/60A/60A
3/6

33kw

33kw

30kw
30 kVA

456A/433A
456A/433A

K

x

® 0

Se connecter

www.solisinverters.com

S6-EH3P(30-50)K-H

40K 50K
80 kWc 100 kWc
80 kWc 96 kWc
1000V
600V
180V
150-850V
4x40A
4x60A
4/8
Li-ion
150-800V
44 kW 55 kW
T0Ax2®
2
35kw 35kw
CAN /RS485
40 kw 50 kW
40 kVA 50 kVA
3/N/PE, 220V /380V,230V /400 V
50 Hz /60 Hz
60.8A/57.7A T6A/T22A
60.8A/57.7A T6A/T22A
>0,99 (0,8 capacitif a 0,8 inductif)
<3%

@ 17°C Tres ensoleille

AG @)

1136
14/00/2025
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25econdes de capacité dasurcharga de 160%

Prisean charge dun courant dentrée maximal de 208, ce uil end déal pour ous es modkles
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Courant nominal de sortie de l'onduleur
Courant de sortie max.

Facteur de puissance

THDi

Entrée AC (coté réseau)

Courant AC max.

Tension d'entrée nominale

Fréquence d'entrée nominale

Générateur d'entrée

Puissance d'entrée max.

Courant d'entrée nominal

Tension d'entrée nominale

Fréquence d'entrée nominale

Sortie AC (alimentation de secours)
Puissance de sortie nominale

Puissance de sortie apparente max.

Temps de commutation en alimentation de secours
Tension de sortie nominale

Fréquence nominale

Courant nominal de sortie

THDv (@charge linéaire)

Rendement

Rendement max.

Rendement européen

Rendement max. BAT chargée par PV
Rendement max. BAT chargée / déchargée en AC
Protection

Protection anti-flotage

Protection contre les surintensités de sortie
Protection contre les courts-circuits
Interrupteur DC intégré

Protection contre l'inversion de polarités DC
Protection contre les surtensions

AFCI 2.0 intégré

Données générales

Dimensions (L xH xP)

| 6ic10K-15k-20k-par-3 par

¢ onduleur triphasé 3.

456A/433A
456A/433A

91.2A/86.6A

30 kw
456A/433A

30 kw

456A/433A

Rechercher du texte oudeso... Q| D @ \

60.8A/57.7A
60.8A/57.7A
>0,99 (0,8 capacitif a 0,8 inductif)
<3%

1216A/1154A
3/N/PE, 220V /380V,230V /400 V
50 Hz /60 Hz

40 kw
60.8A/57.7A
3/N/PE, 220V /380V,230V /400 V
50 Hz /60 Hz

40 kW
1.6 fois la puissance nominale, 2 s
<10ms
3/N/PE, 220V /380V,230V /400 V
50 Hz /60 Hz
60.8A/57.7A
<2%

97.8%
97.4%
98.5%
97.5%

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
DCtypell/ACtypell
En option

530 x 880 x 290 mm

(oAl i =] X
T6A/T22A T
T6A/T22A -

Q@
=
152A/144.4A ®
50 kw
T6A/T22A
50 kW
T6A/T22A

204%

o |C
B,
Q
v &
{4 prévsiondetemps A G w3 @) 0 0]
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Courant admissible Iz (A)
Section (mm?) [yn seul cable 3| Un seul cable sur | Deux cables

Vair libre paroi adjacents sur paro

a5 27 2 2

25 37 35 30

4 50 a7 0

3 6 61 52

10 59 &5 )

16 120 114 57

P 160 152 125

35 198 188 160

50 20 228 194

) 306 290 28

% 72 351 301

120 431 207 349

150 496 67 202

185 566 532 459

240 667 626 541
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Température ambiante de 80°C - Température maximale & I'éme de 120°C

Courant admissible 1z (A)
Un seul cable 3 Un seul cablesur | Deux cables
V'air libre paroi adjacents sur paroi
A5 2 2 20
25 3 32 27
4 5 3 36
6 58 56 a7
10 81 7 66
16 109 104 88
2 146 138 17
35 180 71 146
50 218 207 177
70 278 264 226
95 339 319 274
120 392 370 318
150 451 425 366
185 515 484 218
240 607 570 492





