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FICHE CONSOMMABLE.

	Désignation
	
	Quantité

	Chemin de câble CABLIFIL
	
	3m

	Consoles murales
	
	5

	Dispositif de mise à la terre
	
	10

	Gaine IRL Ø20
	
	3 m

	Clipso-tube pour Ø20
	
	6

	

	Câble U1000 R2V 4x1.5 (Ecl Secours BAES)
	Etiquette Blanche
	10 m

	Câble U1000 R2V 5G1.5 (Ecl couloir DALI)
	Etiquette Bleue
	15 m

	Câble U1000 R2V 2x1.5 (BP)
	Etiquette Orange
	4.5 m

	Câble U1000 R2V 3G1.5 (Ecl groupe Electro)
	Etiquette Verte
	5 m

	Câble H07 RN-F 7G1 (AU)
	Etiquette Jaune
	4 m

	Câble H07 RN-F 5G1 (Détecteur fumée)
	Etiquette Marron
	4 m

	Câble H07 RN-F 5G1 (Sonde CO2)
	Etiquette Marron
	4 m

	Câble H07 RN-F 4G1 (Moteur)
	
	5m

	Conducteur 1x16 nu
	
	5 m

	

	Conducteur H07 VK 0.75 Rouge (E/S AS-B36)
	
	100 m

	Conducteur H07 VK 0.75 Noir (E/S AS-B36)
	
	100 m

	Conducteur H07 VK 1.5 Noir (Alim bloc alim ; ATV320)
	
	100 m

	Conducteur H07 VK 1.5 Bleu (Alim bloc alim ; ATV320)
	
	100 m

	Conducteur H07 VU 1.5 V/j
	
	100 m

	Conducteur H07 VU 1.5 Bleu (Distribution coffret)
	
	100 m

	Conducteur H07 VU 1.5 Bleu (Distribution coffret)
	
	100 m

	Conducteur H07 VU 1.5 Marron (Bus +)
	
	100 m

	Conducteur H07 VU 1.5 Blanc (Bus -)
	
	100 m

	Conducteur H07 VU 1.5 Rouge (Bus DALI)
	
	100 m

	Conducteur H07 VU 1.5Violet (Ecl groupe)
	
	5 m

	Conducteur H07 VU 1.5 V/J
	
	100 m
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Listes de câblage AS-B 36
Site :
CGM2026
Bâtiments :
Nom du Bâtiments
Niveau :
Numéro Niveau
Local technique :
Repère du Local
Armoire :
Repère de l'armoire
Numéro :
-

Repère de l’AS :
Libellé de l'AS
Adresse IP de l'AS :

Masque de sous-réseaux :

Passerelle par défaut :

Adresse DNS 1 :

Adresse DNS 2 :

Version Logicielle de l’AS :
1.8.1.87



	BORNIER HAUT

	Bornier
	TYPE
	Libellés points
	Equipement
	Unité
	Texte contact ouvert
	Texte Contact Fermé
	Type Sonde
	Mini Physique
	Maxi Physique
	Mini Logique
	Maxi Logique
	Sens Action
	Testé le :
	Remarques

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ub1
	10
	0-10V
	Sonde CO2
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ub2
	11
	0-10V
	Sonde température
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ub3
	12
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ub4
	13
	ETAT
	Arrêt d'urgence
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ub5
	14
	ETAT
	Détecteur de fumée (à confirmer)
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ub6
	15
	ETAT
	Cde Eclairage S1
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DO5
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COM1
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DO6
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DO7
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COM2
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DO8
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DO1
	22
	CMD
	ECLAIRAGE - Groupe électrogène
	
	
	
	
	
	
	
	

	DO1
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DO2
	24
	CMD
	COMMANDE - Inverseur de source (Groupe)
	
	
	
	
	
	
	
	

	DO2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DO3
	26
	CMD
	COMMANDE - Inverseur de source (Photovoltaïque)
	
	
	
	
	
	
	
	

	DO3
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DO4
	28
	CMD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DO4
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	BORNIER BAS

	Bornier
	TYPE
	Libellés points
	Equipement
	Unité
	Texte contact ouvert
	Texte Contact Fermé
	Type Sonde
	Mini Physique
	Maxi Physique
	Mini Logique
	Maxi Logique
	Sens Action
	Testé le :
	Remarques

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ub7
	30
	ETAT
	Inverseur de source (Groupe)
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ub8
	31
	ETAT
	Inverseur de source (Photovoltaïque)
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua1
	32
	ETAT
	DEFAUT - Disjoncteur Q1
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua2
	33
	ETAT
	DEFAUT - Disjoncteur Q11
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua3
	34
	ETAT
	DEFAUT - Disjoncteur Q12
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua4
	35
	ETAT
	DEFAUT - Disjoncteur Q13
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua5
	36
	ETAT
	DEFAUT - Disjoncteur Q14
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua6
	37
	ETAT
	DEFAUT - Disjoncteur Q15
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua7
	38
	ETAT
	DEFAUT - Disjoncteur Q16
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua8
	39
	ETAT
	DEFAUT - Disjoncteur Q17
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua9
	40
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua10
	41
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	RET
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ua11
	43
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua12
	44
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua13
	45
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua14
	46
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua15
	47
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	RET
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ua16
	49
	SORTIE 0-10V
	VARIATEUR
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua17
	50
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua18
	51
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua19
	52
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Ua20
	53
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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FICHE DE REALISATION DE L’INSTALLATION
PARTIE A – Câblage de l’installation
A l’aide des outils, des équipements et des informations techniques mis à disposition, réaliser l’installation électrique dans les règles de l’art.
Une attention particulière sera portée aux points suivants :
· Respect des couleurs des conducteurs
· Respect des cotes d’implantation du matériel (voir schéma implantation)
· Respect de l’implantation du coffret électrique
· Matériels posés conformément aux prescriptions (Horizontalité et verticalité)
· Façonnage du cablofil et du tube IRL est réalisé conformément aux prescription et règles de l’art
· Câblage et raccordements réalisés conformément aux prescription et règles d’art
· Consommable utilisé sans gaspillage
· Respect des règles de santé et de sécurité au travail
· Poste de travail organisé avec ergonomie
· Chantier restitué propre et ranger

PARTIE B – Distinction des circuits
· La distribution du coffret électrique : H07 VU 1.5 Noir et Bleu
· Le bus de la télécommande : H07 VU 1.5 Marron + et Blanc -
· Le bus DALI : H07 VU 1.5 Rouge
· La sortie de l’AS-B commandant l’éclairage du local groupe : H07 VU 1.5 Violet et Bleu
· Circuit puissance ATV 320 : H07 VK 1.5 Noir et Bleu
· L’alimentation des blocs alimentation : H07 VK 1.5 Noir et Bleu
· Le câblage des E/S de l’AS- B 36 et l’ATV320 : H07 VK 0.75 Rouge et Noir
· Masses des équipements :H07 VK 1.5 V/J ou H07 VK 0.75 V/J
· Des embouts sont utilisés pour tous les conducteurs souples. Attention aux sections
· Réaliser le repérage des conducteurs du tableau en fonction du schéma de câblage
· Réaliser le repérage des différents câbles à l’arrivée du tableau en respectant les couleurs de la fiche consommable
· Respecter l’affectation des différents circuits et les désignations de câbles comme indiqué dans la fiche consommable.
· Respecter l’implantation des plaques de fond de l’armoire
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· Identification des conducteurs des différents câbles

	

Câble DALI (Repère bleu)
	Bleu
	Neutre

	
	Noir
	Phase

	
	Marron
	Bus DALI

	
	Gris
	Bus DALI

	

	

Câble BAES (Repère blanc)
	Bleu
	Neutre

	
	Noir
	Phase

	
	Marron
	Bus +

	
	Gris
	Bus -

	

	

Câble sonde CO2 (Repère marron)
	Bleu
	Borne 1

	
	Gris
	Borne 2

	
	Noir
	Borne 3

	
	Marron
	Borne 9

	

	
Câble détecteur de fumée (Repère marron)
	Gris
	L1 +

	
	Noir
	L2 -

	
	Marron
	NO

	

	


Câble AU (Repère Jaune)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	Câble BP éclairage groupe (Repère Orange)
	
	

	
	
	

	

	Câble éclairage groupe (Repère Vert)
	Bleu
	Neutre

	
	Noir
	phase
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FICHE D’IMPLANTATION
PARTIE A – Implantation armoire



[image: ]I1









Q1	Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17	Q17







TLC1	GEST1	AL1	ASB_1
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PREV1

ATV1

Implantation des plaques de fond Plaque de gauche
[image: ]


Plaque de droite

[image: ]
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PARTIE B – Implantation du support
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5G1,5mm²

L2_2
5G1,5mm²



4x1,5mm²


5G1,5mm²5G1,5mm²

L2_1
4x1,5mm²


4x1,5mm²4x1,5mm²

5G1,5mm²

L1_2



5G1,5mm²
L1_1
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FICHE DE DECOUPE DU CABLOFIL
Elément vertical 150,5cm
Il faut garder les fils aux extrémités
76/77cm
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Elément horizontal haut 26,5cm
Il faut garder la connexion d’une extrémité

Elément coudé
Attention au sens du pliage pour avoir la connexion dans le prolongement du cheminement


[image: ]	[image: ]




Elément horizontal sous armoire 61cm Il faut garder les fils aux extrémités
~5cm
~25cm
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