BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

EPREUVE E2 : Analyser et préparer un chantier en environnement nucléaire

DUREE 4 H

COEFFICIENT 4

CORRIGE

DOSSIER QUESTIONS – REPONSES A rendre dans son intégralité

TRAVAIL DEMANDE

Question 1 :  Expliquer l’expression « prévenir d’une défaillance par dégradation », en déduire le type de maintenance pour cette intervention

La défaillance par dégradation est une défaillance partielle et progressive qui a pour origine un phénomène d’usure. Cette intervention est donc une intervention de maintenance préventive.

Note :     /2

Question 2 :  Localiser précisément le lieu de l’intervention ( atelier, cellule et niveau)

Atelier : vitrification

Note :     /3

Cellule : 2097

Niveau : +1,05

Question 3-1 :  Quelle est la fonction de la vanne VP 01-2 dans le circuit vapeur ?

La fonction de la vanne VP 01-2 est l’abaissement de la pression de vapeur de 20 à 10 bars

Note :     /3

Question 3-2 :  Quelle solution de conception du circuit a été retenue pour palier à une éventuelle défaillance de la vanne VP 01-2 ?

La redondance du circuit (vanne VP 01-5)

Note :     /3

Question 3-3 :  Donner le DN de la canalisation sur laquelle est raccordée la vanne VP 01-2

DN = 25mm

Note :     /2

Question 4 :  La vanne VP 01-2 est du type :  MASONEILAN Varipak standard à brides de dimension face à face égale à 102 mm. Donner le poids de cet ensemble, et indiquer s’il est nécessaire de prévoir des moyens particuliers pour sa manutention. Justifier la réponse.

Le poids de l’ensemble VP 01-2 est de 8 à 10Kg

Il n’y a pas de moyens particulier à prévoir pour la manutention, la CMA pour une femme est de 15Kg

Note :     /3

Question 5 :  Indiquer la nature du signal de pilotage de la vanne

Il s’agit d’un signal pneumatique

Note :     /2

Question 6 :  Décrire le détail des opérations de l’intervention de la Société MAINTNUC

a/ Déposer le calorifuge…………………………      j/ Reposer calorifuge……………………………….

b/ Déconnecter réseau pneumatique………….       ………………………………………………………..

c/ Desserrer les 8 boulons de bridage………...       ………………………………………………………..

d/ Désaccoupler totalement la vanne………….       ………………………………………………………..

e/ Déposer la vanne……………………………..      ………………………………………………………..

f/ Nettoyer les portées…………………………..       ………………………………………………………..

g/ Mettre en place la vanne neuve (changer           ………………………………………………………..

les joints)…………………………………………       ………………………………………………………..

h/ Bloquer les 8 boulons de bridage………….       ………………………………………………………..

i/ Rebrancher alimentation air comprimé ……       ………………………………………………………..

Note :     /6

Question 7 :  Prévoir l’outillage nécessaire à l’intervention de la Société MAINTNUC en choisissant dans la liste proposée, donner la quantité

| Désignation de l’outillage |  |  | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Clé plate 10mm |  |  | …0…. |
| Clé plate 13mm (démontage des raccords pneumatiques) |  |  | 1 |
| Clé plate 16mm |  |  | …0…. |
| Clé plate 18mm |  |  | …2…. |
| Clé plate 24mm |  |  | …0…. |
| Clé plate 30mm |  |  | …0…. |
| Clé à molette |  |  | …0…. |
| Clé à cliquet |  |  | …0…. |
| Clé dynamométrique |  |  | …1…. |
| Douille 10mm | Adaptables sur cliquet et clé dynamométrique |  | …0…. |
| Douille 13mm |  |  | …0…. |
| Douille 16mm |  |  | …0…. |
| Douille 18mm |  |  | …1…. |
| Douille 24mm |  |  | …0…. |
| Douille 30mm |  |  | …0…. |
| Grattoir |  |  | …1…. |

Note :     /4

Question 8 :  La prévention des risques de maladies professionnelles liées à l’activité physique recommande des valeurs limites pour les efforts musculaires. En admettant une valeur limite de 250 N au niveau du poignet* lors du serrage des boulons de brides de la vanne :

*on supposera cette action normale au manche de la clé

- Compléter le schéma en plaçant le vecteur force qui modélise l’effort exercé par le poignet sur le manche de la clé ;

- Rechercher le couple de serrage des boulons de brides ;

- En déduire la longueur minimale du manche de la clé.

( répondre page suivante)

A

B

Distance ( d )

Point A = axe d’un boulon de brides

Couple de serrage des boulons de brides = 90 Nm

Calcul de la longueur minimale du manche de la clé :

MA = Bd         d = 90/250 = 0,36 m

Bpoig/man (250N)

Note :     /4

Question 9-1 :  A quels risques seront exposés les intervenants de la Société MAINTNUC pour ce chantier ?

Risque manutention, risques radiologiques, risques thermiques et risques salle chaude

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Note :     /3

Question 9-2 :  Parmi ces risques, lesquels sont générés par l’activité de la Société MAINTNUC ?

Risque manutention et risque radiologique

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Note :     /3

Question 10-1 :  Donner le lieu de la consignation ( atelier, cellule, niveau)

Atelier vitrification, cellule 2524, niveau 9,10

Note :     /3

Question 10-2 :  Donner le nom de la personne qui autorise la consignation

LAVEILLE

Note :     /2

Question 10-3 :  Donner le repère des vannes consignées et leur état pendant l’intervention

R150 et R149 consignées FERMEES

Note :     /2

R189 et R188 consignées OUVERTES

Question 11 :   Décrire précisément l’activité de la société ASSISTNUC lors de ce chantier

La société ASSISTNUC doit faire respecter les consignes radiologiques fixées par l’exploitant sur le DIMR. Son activité consiste à :

- préparer le chantier (montage du sas et mise en place des servitudes)

- effectuer les mesures radiologiques

- assainir le chantier en cas de besoin

- assurer une assistance au déshabillage

- conditionner les déchets et appliquer les procédures locales pour leur évacuation

- conditionner la vanne déposée pour l’évacuer

effectuer le repli de chantier

Note :     /6

- démonter le sas

Question 12 :  Indiquer les risques radiologiques encourus lors de cette intervention, et préciser pour chacun d’eux les mesures de prévention à prendre

| Risques | Mesures de prévention à prendre |
| --- | --- |
| ………………………………………………................... Risque de contamination  ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. Risque d’irradiation  et  ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. | ………………………………………………………… Tenue vinyle, port du masque, sas avec dispositif de confinement dynamique. ………………………………………………………… Vérifier le débit d’équivalent de dose ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |

Note :     /4

Question 13 :   Le DIMR classe l’intervention en zone orange, le débit de dose indiqué correspond-il, selon la réglementation, à cette zone ? Justifier en donnant la limite inférieure pour cette zone

Non, la zone orange commence à 2mSv/h

……………………………………………………………………………………………………………………

Note :     /2

Question 14 :   Le DIMR impose un contrôle de contamination sur la vanne avant intervention avec une valeur attendue en c.s-1, en fin de chantier cette valeur est exprimée en Bq.cm-2. Expliquer la différence entre ces deux unités

Le Bq.cm-2 exprime l’activité de la source (nb de désintégration par seconde) par unité de surface,

le c.s-1 exprime le nombre de chocs par seconde perçus par l’appareil de mesure.

Note :     /3

Question 15-1 :   Effectuer un croquis du SAS d’intervention en incluant et en désignant les différentes zones et tous les équipements nécessaires à l’intervention (répondre page suivante)

VP 01-2

Sas d’entrée

Sas de sortie

Nappe vinyle zone opérationnelle

Bannette vinyle

Sac déchets humides

Sac déchets

Sac déchets

Sac linge

Dispositif de contrôle de la contamination atmosph. (babar)

Dispositif de contrôle irradiation

v

Ventilation     filtre

Affichage conditions d’accès

Appareils de contrôle contamination (MIP 10)

Radiamètre à disposition

Note :     /8

Question 15-2 :   Donner la liste nominative des consommables à prévoir pour cette intervention hors construction du SAS

Tenues actives,  sur-bottes, tenues vinyle, gants, adhésif, vinyle, sac-déchets, lingettes, frottis, sacs à linge …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Note :     /4

Question 16-1 :   Quelle est la limite en dose efficace, pour un travailleur exposé sur 12 mois glissants ?

20mSv

………………………………………………………………………………………………………

Note :     /2

Question 16-2 :   Quelles sont les conditions exigées pour pénétrer en zone orange

Avoir l’autorisation

Note :     /2

Ne pas être CDD ou intérimaire

Question 16-3 :   Choisir les intervenants dans le dossier ressources humaines

| Société MAINTNUC |  |
| --- | --- |
| Nom du Chargé de travaux | FAUVEL Théo |
| Nom de l’intervenant | BARRAULT Jean |

| Société ASSISTNUC |  |
| --- | --- |
| Nom du Chargé de travaux | GAUTHIER Ninon |
| Nom de l’intervenant | MARIN Antoine |

Note :     /4

Question 17-1 :   Déterminer la date et l’heure de fin de chantier concernant la DP N° 3000 050 01 pour :

Société ASSISTNUC : mardi 06 juillet à 9h00

Société MAINTNUC : mardi 06 juillet à 6h30

Note :     /2

Question 17-2 :   D’après le planning, expliquer pourquoi la personne qui autorise la consignation n’est pas la même que celle qui autorise la déconsignation ?

L’autorisation de consignation est donnée à 1h30 par une personne de l’équipe de nuit et l’autorisation de déconsignation est donnée à 8h00 par une personne de l’équipe du matin.

Note :     /3

Question 17-3 :   La société ASSISTNUC vient d’être informée de l’annulation de son activité d’assistance sur l’atelier de cisaillage ( DP N°600005768 ).

On demande de refaire le planning intégrant cet aléa afin de déterminer la date au plus tôt pour le début du chantier  DP N° 02000123 en conservant la chronologie des interventions.

(Planning page suivante)

Question 17-4 :   En déduire la date et l’heure au plus tôt du début du chantier DP N° 02000123 :

Date :mardi 06 juillet       heure : 10h 30

Note :     /1

| ENTREPRISE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPLOITANT | CONDUITE |  | CONDUITE INDISPONIBLE |  |  |  | CONSIGNATION DPC N°0084565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Déconsig. Essais DP N°300005001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPR |  | Cartographie Cellule 504 ancienne usine DP N° 02000123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPR EXPLOITANT INDISPONIBLE |  |  | Contr. Conta. DeD DP N°300005001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAINTNUC |  |  |  |  |  |  |  | VERIF .CONSIGN . DPC N°0084565 |  | Dépose vanne DP N°300005001 |  | Remontage vanne DP N°300005001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSISTNUC |  | 0 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Montage SAS DP N°300005001 |  |  |  |  |  | Prépa. Chantier DP N°300005001 |  | Contr. Conta. DeD DP N°300005001 |  |  | Contr. Conta. DeD et repli chantier |  |  |  | Démontage du SAS DP N°300005001 |  | Montage SAS DP N°300005578 |  |  |  | Assistance démantèlement Ancienne usine cellule 504 DP N°02000123 |  |  |  |  |  |
| Heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date |  |  | Journée du mardi 06 juillet 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00heures 06heures 13he |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poste de nuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poste du matin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note :     /5

Question 18 :   En cas de difficultés au remontage, peut-on prolonger la durée d’intervention du personnel MAINTNUC, justifier

Non car la DLE est de deux heures maxi non renouvelables

Note :     /3

Question 19 :   Donner le nom d’une personne, coté exploitant, qui peut clôturer les AT N°080001 et N° 080002 ?

Le chargé d’exploitation du poste du matin : ANSELME

Note :     /3

Question 20 :   Au moment de la dépose de la vanne, un des intervenants déchire malencontreusement la paroi du SAS (entaille de 15 cm), quels sont les risques et les mesures de préventions à prendre.

| Risques | Mesures de prévention à prendre |
| --- | --- |
| Pas de risques supplémentaires car le sas est en dépression. | Il est tout de même préférable de réparer avec du ruban adhésif. |

Note :     /3