# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

# ÉLECTROTECHNIQUE

# SESSION 2011

ÉPREUVE E 4.2

## SÉCHEUR DE GRANULÉS P.E.T

### PRÉSENTATION ET DOSSIER TECHNIQUE

Sommaire :

Présentation générale 								page 2

Résultats de la campagne de mesure sécheur ancienne génération 	page 5

Devis installation sécheur PIVONI, données techniques principales	page 6

Schéma électrique du poste BT 15 						page 7

Documentation technique alimentateur 						page 8

Schéma du bus de communication sécheur 					page 13

Présentation de l’entreprise VOLVIC

Située au cœur des volcans d’Auvergne, la société « VOLVIC » produit des bouteilles d’eau minérale. Elle se compose de 3 usines qui traitent environ 4 millions de litres d’eau par jour, soit une production annuelle de 880 millions de litres d’eau. Pour assurer cette production, le site consomme environ 67 000 MWh d’électricité par an.

Présentation du processus de production

L’usine du Chancet est une des trois usines d’embouteillage.

Hormis le captage, situé à 3,5 km, l’usine est divisée en 3 zones :

- une zone « plasturgie » où sont fabriquées les préformes en P.E.T (Polyéthylène téréphtalate) qui deviendront ensuite par soufflage  des bouteilles,

- une zone d’embouteillage,

- une zone de stockage et d’expédition.

Du granulé de P.E.T à la bouteille prête pour l’expédition

PRÉFORME

GRANULÉS

DE P.E.T

Présentation de la zone plasturgie (voir figure ci-après)

Les bouteilles sont réalisées à partir d’un mélange de granulés de P.E.T vierge, de P.E.T recyclé ainsi que des rebuts de fabrication.

Ces granulés, stockés dans des silos, sont chargés d’humidité. Ils doivent impérativement, après dosage et mélange, être séchés, afin de garantir une qualité de la préforme.

Cette opération se déroule à l’aide de sécheurs, c’est sur une de ces machines, le HUSKY 4 que portera cette étude.

TRAITEMENT P.E.T

Soufflante de transport de P.E.T

Silos de granulés P.E.T

2 x 80 tonnes

Rebut de fabrication

Doseur

3 produits

Mélangeur

Extrudeuse

Moulerie

PRÉFORME PET

Vers soufflage et embouteillage

P.E.T vierge

P.E.T recyclé

FABRICATION PRÉFORMES

Sécheur HUSKY 4

Air chaud et sec

ZONE DE L’ÉTUDE

Alimentateur

Enjeu

La société Volvic s’inscrit dans une démarche générale de réduction de sa consommation d’énergie. Dans ce but, un bilan de consommation a été effectué sur l’ensemble de l’usine de Chancet. Les résultats ont fait apparaître que le secteur de la plasturgie, et plus particulièrement le séchage, était le plus gros consommateur d’énergie électrique.

Des sécheurs de nouvelle génération, conçus et fabriqués par le constructeur PIVONI, paraissent répondre parfaitement aux contraintes de production (un P.E.T sec) en consommant environ 2 fois moins d’énergie.

Problématiques de l’étude

Il est envisagé de mener une étude sur l’opportunité économique et les conséquences techniques de l’installation de ces nouveaux sécheurs. Pour décider du remplacement des sécheurs en place par les équipements proposés par le constructeur PIVONI, il est donc nécessaire :

- de s’assurer que l’installation du nouveau sécheur PIVONI permette de faire les économies d’énergie attendues dans les conditions de production spécifiques à cette usine et avec un temps de retour sur investissement raisonnable.

- de prévoir les conséquences de l’installation du nouveau séchoir dans l’usine en termes de raccordement au réseau, de protection des biens et des personnes, de pollution harmonique et de modification de la structure matérielle et logicielle existante.

Résultats de la campagne de mesure sur le sécheur ancienne génération

Le bilan de consommation du sécheur a été réalisé à l’aide d’un analyseur de réseau de type Qualistar (CHAUVIN ARNOUX).

Cet appareil permet l’enregistrement simultané de plusieurs grandeurs avec une période programmable.

Le tableau ci-dessous est le résultat d’un enregistrement effectué sur le sécheur d’ancienne génération.

| Enregistrement Qualistar 8335 sécheur ancienne génération date de début 03/03/09, à 17 H 35 date de fin 04/03/09,à 01 H 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heure | Urms Phase1 | Urms Phase2 | Urms Phase3 | Arms Phase1 | Arms Phase2 | Arms Phase3 | W somme des phases | W-heures somme des phases |
|  | V | V | V | A | A | A | W | Wh |
| 17:35:00 | 411,4 | 410,6 | 409,6 | 178,5 | 181,3 | 179,4 | 118875,266 | 0 |
| 17:55:00 | 410,1 | 408,5 | 408,4 | 176,1 | 177,8 | 175,5 | 116000,086 | 45164,2789 |
| 18:15:00 | 410,2 | 409 | 408,8 | 174,3 | 175,9 | 174,4 | 114761,207 | 91525,05384 |
| 18:35:00 | 409,3 | 407,9 | 407,6 | 152,7 | 155,2 | 152,5 | 97450,9844 | 137092,1816 |
| 18:55:00 | 403,4 | 402,5 | 402,5 | 127,8 | 129,1 | 128,2 | 77303,4414 | 180063,8022 |
| 19:15:00 | 411,2 | 409,6 | 409,2 | 118,2 | 120,4 | 118,1 | 72132,5742 | 218520,7677 |
| 19:35:00 | 412,1 | 410,5 | 411,1 | 116,9 | 117,7 | 116,1 | 70837,2188 | 256577,141 |
| 19:55:00 | 415,5 | 414,3 | 414,1 | 117,3 | 119,5 | 117,5 | 72415,5723 | 294634,4912 |
| 20:15:00 | 414,8 | 414,5 | 414,4 | 114,3 | 115 | 115,4 | 70738,6992 | 332695,4238 |
| 20:35:00 | 411,2 | 410 | 410,3 | 105,7 | 106,7 | 105,3 | 64979,6016 | 370686,7713 |
| 20:55:00 | 412,7 | 412 | 411,5 | 105,7 | 107 | 106,1 | 66893,6563 | 408734,5816 |
| 21:15:00 | 413,4 | 412,1 | 412 | 109,7 | 111,7 | 109,5 | 68121,9961 | 452312,5738 |
| 21:35:00 | 414,6 | 414,2 | 413,7 | 108,1 | 110 | 109,1 | 66616,4707 | 497680,8348 |
| 21:55:00 | 415,1 | 413,4 | 413,6 | 146,9 | 148,2 | 145,4 | 97344,9824 | 543524,6221 |
| 22:15:00 | 412,7 | 411,6 | 411,1 | 140,4 | 142,1 | 140,2 | 92526,6816 | 589685,6992 |
| 22:35:00 | 410,6 | 409,8 | 409,3 | 97,6 | 99,7 | 98 | 57140,0703 | 628646,0905 |
| 22:55:00 | 410,6 | 409,7 | 409,7 | 96,4 | 98 | 96,9 | 57779,7598 | 666898,1942 |
| 23:15:00 | 411,8 | 410,2 | 410,1 | 90,1 | 92,1 | 89,9 | 52543,6504 | 704818,4055 |
| 23:35:00 | 412,5 | 411,8 | 411,2 | 92,2 | 94,4 | 92,9 | 53979,1621 | 742865,4719 |
| 23:55:00 | 412,7 | 411,8 | 411,5 | 86,3 | 88,1 | 86,9 | 49082,875 | 780868,1003 |
| 00:15:00 | 415,9 | 415,7 | 415,1 | 89,7 | 91,6 | 91,2 | 51426,7949 | 818866,1543 |
| 00:35:00 | 412,6 | 411,5 | 411,5 | 132,3 | 133,9 | 132,2 | 84352,709 | 858279,8798 |
| 00:55:00 | 410,6 | 409,7 | 409,2 | 129 | 131,4 | 129,4 | 82011,0078 | 903112,2765 |
| 01:15:00 | 408,7 | 408,1 | 407,8 | 87,6 | 89,6 | 88,7 | 47909,3672 | 948813,2576 |
| 01:35:00 | 412,7 | 411,8 | 411,5 | 86,3 | 88,1 | 86,9 | 66893,6563 | 991387,5076 |

##### Devis installation sécheur PIVONI

| ENTREPRISE | LOT | COÛT EN € HT |
| --- | --- | --- |
| PIVONI | Remplacement sécheur HUSKY 4 | 50681 |
| VDR | Cloisons | 8300 |
| MEDIACO | Démontage / conditionnement ancien sécheur | 5350 |
| CF2C | Tuyauterie | 6010 |
| DUGOUR | Maçonnerie | 2365 |
| MEDIACO | Enlèvement | 2820 |
| GF3E | Raccordement sécheur | 3976 |
| CF2C | Isolation tuyaux | 2135 |

Sécheur PIVONI : Données techniques principales.

| Tension et fréquence d’alimentation | 400V tri / 50Hz |
| --- | --- |
| Bruit maximum | <80 dB |
| Poids | 1 750 kg |
| Puissances installées |  |
| Résistances processus | 96 kW |
| Moteur Soufflante processus | 18,5 kW |
| Moteur Soufflante de transport de P.E.T | 11 kW |
| Moteur Soufflante de régénération | 3 kW |
| Résistances de régénération | 22,8 kW |
| Performances |  |
| Débit | 2 400 m3.h-1 |

###### Schéma du poste BT15

AUGIER (sec 1991)

1600KVA

20 KV / 400V

Q0 UNELEC  SP 1250A

Ith 0,9 / IM 13500A

JEU DE BARRES ICC = 30 kA

L1

L2

L3

PE

CPI

Z

Q15 UNELEC RECORD D 630A

Ith 1/ Im 8X

Q18 UNELEC RECORD DH 400A

Ith 0,8/ Im 7X

Rb

Ra

Z = 4 000 Ω

Ra = 20 Ω

Rb = 20 Ω

Câble C5 L = 30 m

U1000 Cuivre

Mode de pose = 13

Lettre B

3*1*240 mm2 + 35 mm2 (PE)

ARMOIRE

PRESSE

Point B

ARMOIRE

HUSKY 4

Tension limite de sécurité.

Ul = 50 V

Point A

Alimentateur

L’alimentateur permet d’acheminer les granulés de P.E.T depuis le mélangeur vers la trémie du sécheur. Il est équipé d’un coffret électrique qui assure le démarrage et la protection d’un moteur asynchrone de 11kW associé à sa turbine.

À ce même coffret sont raccordés les éléments qui rentrent en compte dans le cycle de remplissage de la trémie. (voir les schémas électriques pages 10 et 11 de ce dossier ainsi que le tableau ci-dessous).

| Repère | Description | Fonction |
| --- | --- | --- |
| HL10 | Voyant 24 VDC | Voyant de signalisation présence tension |
| HL11 | Voyant 24 VDC | Voyant de signalisation défaut |
| YV12 | Electrovanne 24VDC | Nettoyage de filtre |
| YV13 | Electrovanne 24VDC | Optionnelle (non utilisée ici) |
| YV14 | Electrovanne 24VDC | Mise à l’air libre du bol |
| KA 10 | Relais 24 VDC | Démarrage turbine |
| KA 11 | Relais 24 VDC | Présence tension |
| KT2 | Temporisation fonction 22 | Commande YV12 |
| KT3 | Temporisation fonction 22 | Commande YV12 |
| ST10 | Thermostat | Détection surchauffe moteur |
| SP10 | Pressostat | Détection surpression filtre |

Cycle de remplissage de la trémie de séchage

La mise en marche de la turbine provoque une dépression dans le bol de l’alimentateur. Cette dépression ferme le clapet et aspire les granulés de P.E.T qui tombent alors dans le bol.

Lorsque la quantité souhaitée de P.E.T est atteinte dans le bol de l’alimentateur, la turbine est arrêtée puis l’électrovanne YV14 est pilotée afin de mettre le bol de l’alimentateur à la pression atmosphérique. Le clapet s’ouvre par gravité, les granulés sont alors évacués vers la trémie du sécheur.

À chaque fin de cycle, une électrovanne de nettoyage du filtre YV12 est pilotée pendant 2 secondes.

Ce cycle recommence avec une période qui dépend de la cadence de production.

Arrivée granulés P.E.T depuis mélangeur

Évacuation granulés vers trémie de séchage

Clapet

Filtre

YV14

YV12

Aspiration

(turbine)

Bol de l’alimentateur

tamis

Liaison armoire sécheur / coffret alimentateur.

La liaison entre le sécheur et l’alimentateur est constituée de deux câbles, C2 pour la puissance, C1 pour la commande.

Le fonctionnement de l’alimentateur est géré par l’automate du sécheur.

Les défauts sont ramenés sur l’automate du sécheur.

Moteur alimentateur

Armoire

Sécheur husky 4

PIVONI

Coffret alimentateur

XS2

XS8

12 G 1

3*16 mm2+6 mm2(PE)

Aspiration turbine

Air libre

Câble C1

Câble C2

Affectation des entrées /sorties sur le module EM223

| ENTREES |  |  | SORTIES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ST10,FR10,KA11 | Défaut moteur ou manque tension | 0 | KA10 | Démarrage turbine |
| 1 | SP10 | Surpression filtre | 1 | YV13 | Optionnelle |
| 2 | - |  | 2 | YV14 | Mise à l’air libre du bol |
| 3 | - |  | 3 | - |  |

Courbe PER_ALIM = f(CAD_PROD)

200

Période du cycle de l’alimentateur PER_ALIM

(en dixième de seconde)

Cadence de production (en kilogramme de P.E.T par heure) CAD_PROD

400

600

800

1000

600

1200

1800

2400

PIVONI

Alimentateur

PIVONI

Alimentateur

   Vers armoire sécheur   

Tableau d’affectation des variables nécessaires à la programmation du cycle de l’alimentateur

| VARIABLE | MNÉMONIQUE | TYPE | COMMENTAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| MW0 | ###### PER_ALIM | ###### Mot entier de 16 bits | Période du cycle alimentateur en dixièmes de seconde |
| MW2 | CAD_PROD | Mot entier de 16 bits | Cadence de production en kg de P.E.T par heure |
| MW3 | VAL_COUR | Mot entier de 16 bits | Valeur courante du temps en dixièmes de secondes |
| MW4 | INTERMED | Mot entier de 16 bits | Variable de calcul intermédiaire |
| M0.0 | DEB_CYCL | Bit | Ordre de début cycle alimentateur |
| M0.1 | BT_1dSEC | Bit | Base de temps un dixième de seconde |

Schéma électrique du bus de communication sécheur.

PIVONI

Sécheur

SOFT DROP

CHILLER MODBUS GATEWAY

Sérial protocol…MODBUS

Baud rate………9600 bps

Address………..1

Parity…………...None

Bit data…………8

RS 485

CABLE 4582071

- Fin du dossier technique -