# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

# ÉLECTROTECHNIQUE

# SESSION 2011

ÉPREUVE E 4.2

## SÉCHEUR DE GRANULÉS P.E.T

### DOSSIER CORRIGÉ

BARÈME :

Partie 1 :   3 points

Partie 2 :   Question 2.1    2  points

Question 2.2    2  points

Question 2.3    2,5 points

Partie 3 :    4,5 points

Partie 4 :    3 points

Partie 5 :    3 points

Partie 1 : Étude économique de l’offre du constructeur PIVONI

Question 1.1.1.

1 heure = 3 600 s

1 cycle = 13,96 s

Nombre de cycle par heure = 3 600 / 13,96 = 258

1 cycle = 96 préformes de 33 gr

sur une heure : 96 x 0,033 x 258 = 817, 34 kg de P.E.T par heure

Question 1.1.2.

Compléter le tableau suivant :

|  | Consommation en kWh |
| --- | --- |
| 1ERE HEURE | 137,092 |
| 2EME HEURE | 119,485 |
| 3EME HEURE | 114,110 |
| 4EME HEURE | 126,994 |
| 5EME HEURE | 130,965 |
| 6EME HEURE | 114,219 |
| 7EME HEURE | 115,414 |
| 8EME HEURE | 133,108 |
| #### MOYENNE HORAIRE | 123,9 |

Question 1.1.3.

123,9 / 817, 34 = 0,151 kWh / kg de P.E.T

0,151 kWh / kg de P.E.T

Question 1.2.1.

La machine fonctionne 8 000 heures par an.

Pour l’ancien sécheur, l’énergie consommée par an est de :

0,151 x 8 000 x 817,34 = 987 346,7 kWh

Pour le nouveau sécheur, l’énergie consommée par an est de :

0,088 x 8 000 x 817,34 = 575 407,4 kWh

Soit une économie possible de 411 939,3 kWh

Question 1.2.2.

411 939,3 x 0,0610 = 25128,3 €

Économie réalisée par année : 25 128,3 €

Question 1.3.1.

Le prix total du sécheur (achat + travaux) est de 81 637 €.

L’ancien sécheur est revendu 6 200 €.

COÛT TOTAL : 81 637-6 200 = 75 437 €

Sur 12 mois, l’économie réalisée est de 25 128,3 €

(75 437 / 25 128,3) x 12 = 36,02

Le retour sur investissement est réalisé au bout de 36 mois.

Partie 2 : Étude de la compatibilité de la distribution électrique existante

Question 2.1.1.

| Charge | Cos φ | P kW | Q kVAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistances processus | 1 | 96 | 0 |
| Résistances régénération | 1 | 22,8 | 0 |
| Soufflante processus | 0,85 | 18,5 / 0,85 = 21,76 | 13,48 |
| Soufflante transport | 0,85 | 11 / 0,85 = 12,94 | 8 |
| Soufflante régénération | 0,85 | 3 / 0,85 = 3,53 | 2,19 |
| TOTAL |  | 157,03 | 23,67 |

S (kVA) = 158,8 kVA                               Ib(A) = 158,8/(400 x √3) = 229 A

Question 2.1.2.

Lettre B, PR3, section de 240 mm2

Pour le câble C5, le courant IZ est de 461 A

Question 2.1.3.

Le câble en place sera surdimensionné pour le nouveau sécheur qui consomme moins, économiquement il est opportun de le conserver.

Question 2.2.1.

In = 250A réglé à 230 A

PDC> 30 kA

REF DISJONCTEUR 3VL37 25-1DC36 0A B1

Question 2.2.2.

D’après l’extrait de la norme NFC 15-100, pour un câble protégé par un disjoncteur  il faut, en pratique, vérifier les deux conditions suivantes :

1) Ib≤ In  et 2) In≤ Iz

Question 2.2.3.

Compléter en spécifiant uniquement les grandeurs numériques utiles.

Ib = 229A

Iz = 461A

Inutile

0

I(A)

In ou Ir = 230 A

Inutile

Question 2.3.1.

Schéma IT

Le neutre est impédant par rapport à la terre lettre I.

Les masses des récepteurs sont raccordés à la terre lettre T.

Question 2.3.2.

Uc

L3

N

Z

Rb

Ra

Id = 230 / (4000+20+20) = 0,057A    Uc = RaxId = 1,14 V Aucun danger.

Question 2.3.3.

Le deuxième défaut provoque un court-circuit entre phases, il doit être éliminé par le disjoncteur Q18 (déclencheur magnétique ou de court-circuit instantané).

CPI

AUGIER (sec 1991)

1600KVA

20 KV / 400V

Q0 UNELEC  SP 1250A

Ith 0,9 / IM 13500A

Q15 UNELEC RECORD D 630A

Ith 1/ Im 8X

ARMOIRE

PRESSE

Q18 UNELEC RECORD DH 400A

Ith 0,8/ Im 7X

ARMOIRE

HUSKY 4

JEU DE BARRES ICC = 30 kA

L2

L3

PE

Rb

Ra

Z

Tension limite de sécurité.

Ul = 50 V

L1

Point A

Point B

Z = 4 000 Ω

Ra = 20Ω

Rb = 20Ω

Question 2.3.4.

D’après le document  « protection contre les contacts indirects »

L(m) = K UO x  S / (1 + m) Id

K = 30 ( régime IT sans neutre)

UO = 230 V

S = 240 mm2

Id = 2 500 A (cas le plus défavorable)

Lmax = 30 x 230 x 240 / ((1 + 240 / 35) x 2500) = 84 m

Question 2.3.5.

L’installation du nouveau disjoncteur n’affecte pas la sécurité des personnes, la longueur du câble est de 30 mètres et la longueur maximum de 84 mètres.

Partie 3 : Raccordement de l’alimentateur

Question 3.1.1.

XS2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

PE

PE

XS8

.

.

1M

.0

.1

.2

.3

.

1M

1L+

.0

.1

.2

.3

EM223

INPUTS

OUTPUTS

Câble C1

+ 24 V DC

Armoire sécheur

Coffret alimentateur

Question 3.2.1.

Compléter le chronogramme.

KA10

t(s)

YV14

t(s)

KT2

(15-18)

t(s)

KT3

(15-18)

t(s)

YV12

t(s)

1s

Partie 4 : Modification du programme automate du sécheur

Question 4.1.1.

Pour CAD_PROD = 1000  PER_ALIM = 1 200

Pour CAD_PROD = 400  PER_ALIM = 2 400

Y = AX + B   A = -2  B = 3 200

PER_ALIM = -2 CAD_PROD + 3200

Question 4.1.2.

Réseau : 1

MUL_I

EN

ENO

IN1

IN2

OUT

INTERMED

Réseau : 2

ADD_I

EN

ENO

IN1

IN2

OUT

INTERMED

Réseau : 3

ADD_I

EN

ENO

IN1

IN2

OUT

P

BT_1dSEC

BT_1dSEC

Réseau : 4

GT_I

EN

IN1

IN2

DEB_CYCL

Réseau : 5

MOVE

EN

IN1

OUT

ENO

1

VAL_COUR

VAL_COUR

CAD_PROD

-2

3200

PER_ALIM

VAL_COUR

PER_ALIM

DEB_CYCL

0

VAL_COUR

Partie 5 : bus de communication

Question 5.1.1.

La structure du bus montre une topologie en étoile, ce qui impose l’emploi d’un répéteur. Ce n’est pas une question de longueur maxi.

Question 5.1.2.

Caractéristiques du bus « sécheur »

| Norme/Support de transmission | Protocole de communication | Vitesse de communication | Topologie du bus |
| --- | --- | --- | --- |
| RS 485 | MODBUS | 9 600 | EN ÉTOILE |

Question 5.2.1.

Nombre d’adresses disponibles : De 130 à 253 : 124 adresses possibles

Question 5.2.2.

Réseau supervision ETHERNET

Bus sécheur

###### SÉCHEUR PIVONI

###### SOFT DROP

###### CHILLER

###### PC POLARIS

-A01.

IP 172 21 24 129

MASQUE 255.255.255.128

IP 172 21 24 254

MASQUE 255.255.255.128

IP : 172  21  24 (130 à 253)

MASQUE : 255 255 255 128

PC Supervision zone doseur

PC Supervision zone extrudeuse

- Fin du corrigé -