BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2010

-----------------

EPREUVE E.4.1.

Etude d'un système technique industriel

Pré étude et modélisation

Durée : 4 heures  -  Coefficient : 3

Système d’aspiration centralisée

Calculatrice à fonctionnement autonome autorisée conformément à la circulaire

n°99-186 du 16/11/99. L'usage de tout autre matériel ou document est interdit.

-----------

Les parties A, B, C et D sont indépendantes les unes des autres.

Le sujet comporte 15 pages

dont 2 pages de documents réponses à remettre avec la copie.

-----------

■	Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction, en particulier pour les réponses 	aux questions ne nécessitant pas de calcul. Le correcteur attend des phrases 	complètes respectant la syntaxe de la langue française.

■	Utiliser les notations employées dans le texte, justifier toutes les réponses, 	présenter clairement les calculs et les résultats.

Système d’aspiration centralisée

Mise en situation

La société ESPALUX, située à Bozouls en Aveyron, conçoit et produit des cuisines vendues en kit.

Celles-ci sont commercialisées par des distributeurs tels que Conforama et Mondial Kit.

Une cuisine en kit se compose d'éléments de rangements (placards, étagères), de supports (plan de travail, support de plaque de cuisson), de pièces d'eau et d'électroménagers, encastrables la plupart du temps.

L’entreprise Espalux organise sa production sur plusieurs halls (ateliers), chacun d'entre eux ayant une fonction précise.

Le hall 1 ''éléments de rangements'' produit les éléments en bois constitutifs des placards et des étagères. Ce hall est essentiellement pourvu de machines d'usinage du bois.

Figure 1.

Présentation du système d’aspiration du Hall 1

Les machines d'usinage du bois génèrent de grandes quantités de particules nocives pour l'homme (copeaux et poussières).

Ces particules sont aspirées par des gaines placées sur chaque machine d'usinage (figure 1).

Ces gaines se raccordent sur une gaine centrale (figure 2) convergeant vers un bloc d'aspiration, puis un filtre appelé cyclofiltre (voir photo page suivante). Ce dernier sépare les particules de l'air. Il en ressort un air sain.

Les particules sont alors stockées avant leur recyclage.

Figure 2.

Gaine centrale

Chaque machine d'usinage possède un clapet (ou registre) permettant d'obturer le conduit d'aspiration lorsque cette dernière n'est pas en service.

Ces clapets sont manœuvrés automatiquement.

Cyclofiltre

Blocs aspiration

Gaines centrales

Le nombre de machines en fonctionnement dans le hall 1 étant important (17 postes), l’extraction des poussières et copeaux est répartie sur deux réseaux d’aspiration distincts, nommés ‘réseau Célaschi’ et ‘réseau Weeke’.

Chacun d’eux est équipé d’un bloc d’aspiration qui aspire l’air pollué de la gaine centrale et le refoule dans le cyclofiltre commun (photo ci-dessus).

Enjeu

La réorganisation de la production dans le hall 1 et l'ajout de nouvelles machines d'usinage ne permettent pas au système d'aspiration de fonctionner correctement.

De plus, de nouvelles normes sur le bruit et les rejets de particules dans les ateliers, ainsi que la réglementation ATEX (ATmosphère EXplosive) ont été rendues obligatoires au 1er juillet 2006.

À l’occasion de la restructuration de ses ateliers et de l’ajout de nouvelles machines, l’entreprise souhaite rénover son système d’aspiration afin de l’adapter aux nouvelles contraintes, de respecter les normes en vigueur et d’optimiser sa consommation énergétique.

Problématiques

L’enjeu posé par l’entreprise peut se décliner en trois problématiques techniques.

- Comment optimiser la consommation énergétique du système d’aspiration ?

- Comment maintenir une dépression suffisante dans les gaines afin de limiter le risque de colmatage de celles-ci ?

- Comment répondre à l’accroissement de puissance de l’installation ?

Pour répondre à ces problématiques, le sujet se décompose alors en quatre études :

- Le dimensionnement du moto-ventilateur pour le fonctionnement nominal.

- Le principe de réglage de la pression et du débit dans la gaine centrale.

- L’influence du variateur sur le réseau.

- L’ajout d’un transformateur HTA/BT.

Caractéristiques du réseau Célaschi

Le sujet porte uniquement sur le réseau Célaschi mais est totalement transposable sur le second réseau.

Le tableau de la figure 3 indique, pour chaque groupe de machines du réseau, le nombre de gaines, leur dimension, ainsi que le débit d’air total qu’elles permettent.

Figure 3.  RÉSEAU CELASCHI

Données numériques valables pour l’ensemble de l’étude :

- La masse volumique de l’air sera supposée constante, de valeur  = 1,2 kg.m-3 ;

- On rappelle que pour l’eau, eau = 1000 kg.m-3 ;

- On prendra g = 9,81 m.s-²  pour l’accélération de la pesanteur terrestre ;

- Un cheval-vapeur (CV) correspond à une puissance de 736 W.

A. Dimensionnement du moto-ventilateur

L’objectif de cette partie est de déterminer la puissance que doit développer le ventilateur pour assurer le débit nominal du réseau Célaschi, puis de dimensionner le moteur d’entraînement en conséquence.

La démarche employée consiste à mener l’étude à partir des bouches d’aspiration jusqu’au ventilateur, en passant par la gaine centrale.

Un groupe de machines sera pris comme exemple, les calculs se généralisant aux autres postes du réseau.

A.1. Aspiration sur le groupe de perçage Biesse

La vitesse nominale vb = 25 m.s-1 est la même pour les 28 bouches de diamètre 80mm et les 2 bouches de 100mm du groupe de perçage, comme indiqué dans le tableau, figure 3.

  - Calculer le débit nominal Qb1, en m3.s-1, d’une bouche de diamètre d1 = 80 mm.

  - Convertir ce débit Qb1 en m3.h-1.

  - En prenant en compte l’ensemble des bouches (diamètre 80 mm et diamètre 100 mm) du groupe de perçage Biesse, vérifier que son débit total est bien la valeur indiquée sur le tableau de la figure 3 : Q1 = 14082 m3.h-1.

A.2. Pression dans la gaine centrale

La gaine d’aspiration centrale est cylindrique, rigide, et on la suppose horizontale sur toute sa longueur.

Le diamètre normalisé de la gaine est d = 800 mm et la vitesse nominale de l’air qui y circule vaut v = 29 m.s-1.

On suppose tout d’abord cette gaine idéale (pas de pertes de charge) et on utilise alors la relation de Bernoulli sous la forme 12(vA²-vB²) + g(hA – hB) + (pA – pB) = 0.

  - Donner, dans ce cas idéal, la relation entre les pressions statiques pA et pB de deux points A et B quelconques de la conduite.

En pratique, les frottements de l’air sur les parois engendrent des pertes de charge qui font que la pression statique diminue dans le sens de l’écoulement.

La relation de Bernoulli devient 12(vA²-vB²) + g(hA – hB) + (pA – pB) = pch  pour tenir compte de ces pertes.

  - À l’aide de l’abaque fourni en annexe 1, montrer que la valeur des pertes de charge de la gaine centrale de longueur L=125 m est pch = 1060  Pa .

On s’intéresse maintenant à deux points A et B placés aux extrémités de la gaine centrale :

- le point A, côté bouches d’aspiration, à la pression pA = 940 hPa ;

- le point B juste avant le ventilateur, à la pression pB.

  - Calculer la pression pB qui permet de vaincre les pertes de charge de la gaine.

A.3. Puissance du moto-ventilateur

Le réseau d’aspiration est, en réalité, constitué de nombreux coudes, tés, raccords et réductions, qui augmentent fortement les pertes de charges des conduites.

L’étude aéraulique complète de l’installation a permis d’évaluer ces pertes globales à la valeur pch = 4750 Pa.

En tenant compte de la pression dynamique nécessaire pour mettre l’air en mouvement, le ventilateur doit alors exercer une pression totale  p = 5280 Pa.

La puissance que fournit le ventilateur pour assurer le débit Qt s’exprime par :

PVent = p.Qt, avec PVent en W, p en Pa et Qt en m3.s-1.

  - Montrer l’homogénéité des unités de la relation PVent = p.Qt.

  - Calculer, en m3.s-1, le débit total du réseau Célaschi (figure 3). En déduire la puissance PVent, nécessaire au fonctionnement de ce réseau.

Pour assurer le fonctionnement nominal à Qt = 14,6 m3.s-1, on choisit un ventilateur de référence XRCMB40 dont les abaques sont fournis sur le document réponse 1.

Sur l’abaque donnant la pression totale p en fonction du débit Q, il a été reporté la courbe de charge du réseau lorsque toutes les bouches sont ouvertes (plein régime).

Le deuxième abaque permet d’obtenir la puissance utile du moteur d’entraînement ; il tient compte du rendement du ventilateur.

  - Rappeler l’expression donnant la pression p à la base d’une colonne d’eau de hauteur h, puis montrer la correspondance 1mmCE = 9,81 Pa.

  - Sur l’abaque p = f(Q), mettre en évidence le point de fonctionnement nominal correspondant au débit Qt à plein régime et vérifier que la valeur de la pression p est proche de celle fournie précédemment.

  - Lire la vitesse de rotation du ventilateur nV qui permet d’assurer ce fonctionnement.

  - À l’aide du deuxième abaque, en déduire la puissance utile Pu du moteur, exprimée en kW.

Le moteur asynchrone doit avoir la puissance normalisée juste supérieure à celle qui vient d’être calculée, soit 110 kW.

Le choix effectué fournit ses caractéristiques électromécaniques nominales :

ABB  M2BAT315SMA  110 kW ; 1484 tr.min-1 ; 230V/400V ;  = 0,946 ; cosφ = 0,85.

B. Amélioration du bilan énergétique

Dans une optique d’économie d’énergie, l’entreprise a fait réaliser une étude plus approfondie des vitesses nécessaires à l’extraction des copeaux générés par ses propres machines. À partir de la taille réelle des particules émises, les résultats de cette étude montrent qu’il est possible d’abaisser la vitesse à 23 m.s-1 au niveau de l’aspiration.

L’entreprise impose néanmoins de conserver la possibilité de fonctionner à débit nominal pour les phases de maintenance, les opérations de décolmatage, etc.

Afin d’obtenir ces deux modes de fonctionnement, la solution technologique actuelle consiste à associer un variateur de vitesse au groupe moto-ventilateur.

B.1. Choix de la pression et gain en puissance

Le choix d’une nouvelle vitesse d’extraction v’ = 23 m.s-1 correspond à un nouveau débit d‘air Qt’ = 13,4 m3.s-1.

Ce choix impose celui de la pression totale p’ que doit exercer le ventilateur. Il s’en suit une diminution de puissance que l’on souhaite évaluer.

Le rendement en puissance du variateur sera pris égal à Var = 96%.

  - Sur le document réponse 1, repérer le nouveau point de fonctionnement à plein régime et noter la nouvelle valeur p’ de la pression totale, en Pa.

  - À l’aide du document réponse 1, calculer dans ce cas la puissance électrique PE’ consommée par l’ensemble ‘variateur/moto-ventilateur’, sachant que le rendement du moteur, pour ce fonctionnement à puissance réduite, vaut M = 90%.

  - Déterminer la valeur du gain en puissance consommée PE, par rapport au fonctionnement à aspiration nominale (pour ce cas, on rappelle les valeurs utiles : Pu = 96 kW et M = 0,935).

B.2. Mode d’alimentation du moteur asynchrone

On souhaite déterminer les conditions d’alimentation de la machine permettant d’obtenir la vitesse d’extraction à la valeur souhaitée, v’ = 23 m.s-1.

Pour obtenir la caractéristique mécanique de la machine asynchrone, on utilise le modèle équivalent simplifié d’une phase du moteur représenté à la figure 4.

On néglige les pertes mécaniques ainsi que les pertes par effet Joule au stator :

pM ≈ 0 et pJS ≈ 0.

Modèle par phase de la machine asynchrone en régime permanent

I

V

RF

Xm

X

R=

I’

I0

Figure 4.

Des essais ont été réalisés sur le moteur afin de calculer la valeur de chaque élément.

- Essai à vide sous tension nominale : n0 ≈ 1500 tr.min-1 ; P0 = 5,10 kW et I0 = 86 A.

- Essai en charge nominale : les valeurs sont celles de la plaque signalétique, soient

110 kW ; 1484 tr.min-1 pour f = 50 Hz; 230V/400V ;  = 0,946 ; cosφ = 0,85 ;

et il a été mesuré au stator : P = 116 kW et I = 198 A.

  - Quelles puissances modélisent les éléments RF et R du modèle équivalent ?

  - Les valeurs numériques obtenues sont XM = 2,69  ; X = 0,167  et r = 15 m.

Compléter ces résultats en calculant la valeur numérique de RF.

On considérera ces quatre valeurs constantes pour la suite du problème.

Puissance transmise au rotor

  - Exprimer la puissance Ptr transmise au rotor en fonction de r/g et du courant I’.

  - Montrer qu’avec les hypothèses envisagées, cette puissance transmise peut aussi s’écrire  Ptr = Tu.S, avec Tu moment du couple utile du moteur.

  - En déduire l’expression de Tu en fonction de r, g, I’ et S.

Couple utile

Les conditions de fonctionnement du moteur dans cette application font que son glissement reste toujours inférieur à 2%.

  - Montrer qu’en première approximation X<< r/g

  - En tenant compte de ce résultat, relier la valeur efficace I’ du courant à la valeur efficace V de la tension v.

  - Le moment du couple utile peut alors s’écrire sous la forme simple Tu = A.(S – ), c’est-à-dire Tu = K.(nS – n).

Montrer que le coefficient K a pour expression K = 3V²r.Ωs².2π60, si les vitesses sont exprimées en tours par minute.

  - En déduire la condition sur la tension V et la fréquence f que le variateur de vitesse doit assurer pour rendre ce coefficient K constant.

  - Calculer K à l’aide des valeurs nominales.

Point de fonctionnement

La condition précédente étant remplie, la caractéristique mécanique Tu = f(n) du moteur est, dans sa zone utile, la droite d’expression Tu = 44,9.( nS – n ).

Les vitesses sont exprimées en tours par minute.

  - Tracer cette droite pour la fréquence f = 50 Hz, dans le même repère que la caractéristique mécanique du ventilateur (document réponse 2). On placera les points de fonctionnement correspondant à Tu= 0 et Tu= 900 Nm.

  - Décrire de quelle manière se déplace cette droite si le variateur réduit la fréquence des tensions.

  - En déduire l’effet de la réduction de fréquence sur le débit d’air du ventilateur.

Le moment du couple correspondant au point de fonctionnement adopté pour diminuer la consommation énergétique (vitesse d’extraction réglée à 23 m.s-1) vaut T = 510 N.m.

  - À l’aide du document réponse 2, déterminer la valeur f1 de la fréquence que doit imposer le variateur pour obtenir ce point de fonctionnement.

C. Conséquences de l’utilisation du variateur de vitesse

L’utilisation du convertisseur alimentant le moteur asynchrone peut avoir des conséquences néfastes sur le réseau d’alimentation électrique, notamment en termes de pollution harmonique.

On s’intéresse donc maintenant aux grandeurs d’entrée du variateur afin d’évaluer le degré de pollution occasionné.

Mise en garde : 	Le variateur de vitesse est alimenté par le réseau triphasé 230V/400V, 50 Hz. Par contre, l’étude se base sur des relevés effectués à l’aide d’un analyseur de réseau monophasé, recevant la tension simple va(t) du réseau et le courant de ligne ia(t) absorbé par le convertisseur (voir les écrans en annexe 2).

Sur cet analyseur, l’indication de puissance en kVAR contient les deux puissances Q et D (écran 2).

On rappelle l’expression du taux de distorsion harmonique d’un courant i :

TDHi = I2²+I3²+I4²+...I1.

Analyse des courants absorbés par le variateur

  - À l’aide des indications fournies par l’analyseur (écran 1), donner la valeur efficace I du courant de ligne ia(t) et évaluer sa valeur maximale IMax.

  - Relever également la valeur efficace I1 de son fondamental (écran 3).

  - Donner les fréquences des quatre harmoniques de courant les plus polluants puis estimer leur valeur efficace grâce au spectre de ia(t) (écran 3).

  - Calculer le taux de distorsion harmonique TDHi que représentent ces quatre rangs. Comparer ce résultat à celui annoncé par l’appareil (écran 3).

  - Citer une solution permettant de réduire les harmoniques de courant prélevés au réseau.

Conséquences sur les puissances

  - Relever la valeur du facteur de déplacement cosφ1, puis esquisser l’onde du fondamental de ia(t) sur le document réponse 3.

Comme le montre l’écran 1 de l’analyseur, les tensions d’alimentation du variateur sont purement sinusoïdales.

  - Vérifier par calcul les valeurs de P, Q et S annoncées par l’analyseur (écran 2).

  - En déduire la puissance déformante D.

  - Vérifier le facteur de puissance fP affiché par l’appareil et commenter sa valeur.

D. Mise en parallèle d’un deuxième transformateur

La restructuration du Hall 1, consécutive à l'ajout de nouvelles machines, contraint l'entreprise à augmenter la puissance de son transformateur HTA/BT.

Pour des raisons économiques, il a été choisi d'ajouter un deuxième transformateur en parallèle avec le premier, plutôt que de changer l'existant.

Il s'agit dans cette partie, de vérifier que les conditions de mise en parallèle sont bien remplies puis de déterminer la résistance et la réactance au secondaire du transformateur équivalent.

D.1. Caractéristiques du transformateur existant

Le transformateur 20 kV/400 V déjà présent, de puissance apparente 400 kVA, est couplé en triangle au primaire et en étoile avec neutre au secondaire.

Les deux essais à puissance réduite ont donné les résultats suivants :

- Essai à vide sous tension nominale : P10 = 930 W ; I10 = 0,18 A  et  U20 = 413 V ;

- Essai en court-circuit : I2cc = I2n = 577 A ; U1cc = 774 V  et  P1cc = 4595 W.

Les indices 1 et 2 sont relatifs respectivement au primaire et au secondaire.

RS

XS

V2

I2

ES

Figure 4.

  - Calculer la valeur des courants nominaux, I1n et I2n.

  - Déterminer le rapport de transformation m.

  - À partir de l'essai en court-circuit, calculer l’élément Rs du modèle équivalent vu du secondaire, rappelé à la figure 4.

Ce même essai fournit Xs = 15,3 m.

A

B

C

a

b

c

*

*

*

n

Figure 5.

*

*

*

  - À l’aide du schéma normalisé de la figure 5, représentant le couplage Dyn employé et le sens des enroulements, déterminer l'indice horaire h de ce transformateur.

D.2. Mise en parallèle du deuxième transformateur

Le second transformateur porte sur sa plaque signalétique les indications suivantes :

20 kV / 400 V ; 50 Hz ; 250 kVA.

La figure 6 est le résultat du relevé des tensions simples de ce transformateur lors d’un fonctionnement à vide, soient vA(t) côté HTA et v’a(t) côté BT.

Figure 6.

v’a(t)

vA(t)

  - À l'aide de ces courbes, déterminer l'indice horaire h' du deuxième transformateur.

  - Montrer que les deux conditions de mise en parallèle (même indice horaire et même rapport de transformation) sont bien remplies dans le cas présent.

ANNEXE 1

Débit en m3.h-1

pch en Pa.m-1

ANNEXE 2

Écrans de l’analyseur monophasé

Écran 1

Écran 2

Écran 3

XRCMB

40

5

10

15

20

25

30

Q en m3/s

0

p en mmCE

Pu moteur en CV

700

600

500

400

300

200

100

150

100

50

Plein régime

Scies fermées

75%

78,5%

80,4%

83%

81,9%

76,7%

1150 tr/min

1100 tr/min

1050 tr/min

1000 tr/min

900 tr/min

800 tr/min

700 tr/min

1150 tr/min

1100 tr/min

1050 tr/min

1000 tr/min

900 tr/min

800 tr/min

700 tr/min

DOCUMENT RÉPONSE 1

0

50

100

500

1000

1500

n (tr.min-1)

T (N.m)

100

200

500

900

Ventilateur

DOCUMENT RÉPONSE 2

va(t)

DOCUMENT RÉPONSE 3