BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2010

-----------------

EPREUVE E.4.1.

Étude d'un système technique industriel

Pré étude et modélisation

Système d’aspiration centralisée

CORRIGÉ

A. Dimensionnement du moto-ventilateur

A.1. Aspiration sur le groupe de perçage Biesse

  - Qb1 = Sb1.v = 0,126 m3.s-1 avec Sb1 = π4. d1² = 5,03.10-3 m².

  - Qb1 = 0,126.3600 = 452 m3.h-1.

  - Q1 = 28.Qb1 + 2.Qb2, avec Qb2 = 707 m3.h-1,  débit des bouches de 100mm.

A.2. Pression dans la gaine centrale

  - vA = vB et hA = hB donc pA = pB.

  - À l’intersection des droites d = 800 mm et v = 29 m/s, on obtient ≈ 8,5 Pa/m, donc pch = 125.8,5 = 1062 Pa.

  - pA – pB = pch donc pB = pA - pch = 929 hPa.

A.3. Puissance du moto-ventilateur

  - On veut montrer que 1Pa.1m3/s = 1W, or 1Pa = 1N/m²,

donc 1Pa.1m3/s = 1N/m²x1m3/s = 1Nm/s = 1J/s = 1W.

  - PVent = 5280.14,58 = 77 kW.

  - p = eau.g.h, avec h = 1mm on a p = 1mmCE = 9,81 Pa .

  - Voir abaque. p ≈ 540 mmCE = 5300 Pa, proche de celle obtenue précédemment.

  - On lit nV = 1100 tr/min.

  - On lit Pu ≈ 130 CV, soit Pu ≈  96 kW.

B. Amélioration du bilan énergétique

B.1. Choix de la pression et gain en puissance

  - Nouveau point de fct avec Qt’ = 13,4 m3/s, on a p’ = 450mmCE = 4415Pa.

  - L’abaque donne Pu’ = 102CV = 75kW. Alors PE’ = Pu’/ (’M. Var) = 87kW.

  - PE = PE - PE’ = Pu/ (M. Var) - PE’ = 107 – 87 = 20 kW.

B.2. Mode d’alimentation du moteur asynchrone

Modèle par phase de la machine asynchrone

  - RF est la résistance fictive représentant les pertes fer et R, résistance rotorique ramenée au stator, représente la puissance Ptr transmise.

  - pF = 3.V²/RF = P0 donc RF = 3.V²/P0 = 31,1 .

Puissance transmise au rotor

  - Ptr =3.(r/g).I’².

  - Comme pm = 0, on a Tp = 0 et Tem = Tu. Puisque Ptr = Tem.S on a Ptr = Tu.S.

  - Tu = Ptr/S = 3.(r/g).I’²/S = 3.r. I’²/(g. S).

Couple utile

  - r/g=0.75 >>X=0.167

  - I’ = V/Z = g.V/r.

  - Il vient Tu = 3.(r/g).(g.V/r)² /S = 3.(g/r).V²/S = = 3. V² (g/r.S)

Avec g = (S – )/S, on a Tu =3V²r.Ωs².(S – ), puis Tu =3V²r.Ωs².2π60 (nS – n).

  - Comme r = Cste, il faut V²/S² = Cste, soit V/S = Cste et donc V/f = Cste.

  - Avec V = 230V et f = 50Hz, on a K = 44,9 N.m.min

Point de fonctionnement

  - f = 50 Hz donne ns = 1500tr/min et Tu = 44,9.( nS – n ) donne pour Tu = 900N.m (par exemple) n = 1480tr/min. Voir document réponse 2.

  - Si f diminue avec V/f = cste, alors ns diminue d’autant mais la pente reste -44,9.

La droite se déplace parallèlement à elle-même, vers la gauche.

  - Le débit diminue car la vitesse du ventilateur diminue.

  - Avec Tu = 510 N.m, on a n ≈ 1350 tr/min et ns ≈ 1360 tr/min ≈ 22,7 tr/s.

Donc f1 ≈ 45,5 Hz.

C. Conséquences de l’utilisation du variateur de vitesse

Analyse des courants absorbés par le variateur

  - L’écran 1 donne I = 196 A et un facteur de crête de 3, donc  IMax = 196.3 = 588 A.

La lecture directe confirme IMax.

  - Le curseur de l’écran 3 est positionné sur le fondamental et indique I1 = 140 A.

  - Harmoniques les plus polluants :

I5, avec f5 = 5.f = 250Hz ; I7, de fréquence f7 = 350Hz ; I11 avec f11 = 550Hz et I13 avec f13 = 650Hz.

Valeurs efficaces en % de I1 :  I5 = 65% ; I7 = 55% ; I11 = 33% ; I13 = 24%.

Ce qui donne I5 = 91 A ; I7 = 77 A ; I11 = 46 A ; I13 = 34 A.

  - TDHi = 94,4% en ne tenant compte que de ces quatre rangs. Avec l’ensemble de harmoniques l’appareil fournit TDHi = 98%.

Les quatre rangs étudiés sont vraiment prépondérants.

  - Inductance série, filtres passifs RLC, filtre actif …

Conséquences sur les puissances

  - L’écran 2 donne cosφ1 = 0,99 ≈ 1.

Onde du fondamental de ia(t) sur le document réponse 4.

  - Les tensions réseau sont sinusoïdales donc PE = 3.VI1cos1 = 96,3 kW.

Avec cosφ1 = 0,99, on a Q = 3.VI1sin1 = 13,7 kVAR et S = 3.V.I = 136 kVA.

Si on prend cosφ1 = 1, alors Q = 0 VAR.

  - Avec cosφ1 = 0,99, on a D = S²−P²−Q² = 96 kVA (95 kVA avec cosφ1 = 1).

  - On vérifie bien fP = P/S = 96,3/136 ≈ 0,7.

Ce facteur de puissance est médiocre (<< 0,93), conséquence de la richesse harmonique des courants de lignes.

D. Mise en parallèle d’un deuxième transformateur

D.1. Caractéristiques du transformateur existant

  - I1n = Sn/(3.V1n) = 11,5 A et I2n = Sn/(3.V2n) = 577 A.

  - m = U20/U1 = 20,65.10-3.

  - I2cc = I2n donc P1cc = pjn = 3.Rs. I2cc², soit Rs = 4,6 m.

  - Le schéma de la figure 5 indique que uAB est en phase avec va.

Comme uab est en avance de 30° sur va, elle est en avance de 30° par rapport à uAB

L'indice horaire h est donc h = 11.

D.2. Mise en parallèle du deuxième transformateur

  - La tension BT simple v’a(t) est en avance de 30° sur la tension HT simple v’A(t)

donc h' = 11.

  - Les indices horaires sont les mêmes ainsi que les rapports de transformation (mêmes tensions à vide de 413V).

DOCUMENT REPONSE 1

XRCMB

40

5

10

15

20

25

30

Q en m3/s

0

p en mmCE

Pu moteur en CV

700

600

500

400

300

200

100

150

100

50

Plein régime

Scies fermées

75%

78,5%

80,4%

83%

81,9%

76,7%

1150 tr/min

1100 tr/min

1050 tr/min

1000 tr/min

900 tr/min

800 tr/min

700 tr/min

1150 tr/min

1100 tr/min

1050 tr/min

1000 tr/min

900 tr/min

800 tr/min

700 tr/min

14,6m3/s

540mmCE

130CV

0

50

100

500

1000

1500

n (tr.min-1)

T (N.m)

100

200

500

900

Ventilateur

DOCUMENT REPONSE 2

va(t)

ia1(t)

DOCUMENT REPONSE 3