BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2010

-----------------

EPREUVE E.4.2.

Étude d'un système technique industriel

Conception et industrialisation

Système d’aspiration centralisée

CORRIGÉ

Partie 1 (10 points)

| Question | Élément de réponse | Barème |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Fp = P/S alors S = 220,12/0.66 = 333 ,51 kVA |  |
| 1.1.2 | Ib = 481 A |  |
| 1.1.3 | K = 1 donc I’z = 481 A avec la norme Atex I’z = 625,3A Alors SPH = SPEN = 300mm2 |  |
| 1.2.1 | Voir tableau et Icc3 = 24,82 kA |  |
| 1.2.2 | NS 630 N + Str 23SE. pdc = 45kA> Icc3 et Ib = 481A |  |

| Schémas | Partie de l'installation | Résistance en mΩ | Réactance en mΩ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Réseau amont Skq = 500 MVA | 0,04 | 0,35 |
|  | S1 = 630 KVa S2= 250 KVa T 1 T 2 | 3,06 | 9,14 |
|  | Disjoncteur général Q1 | 0 | 0 |
| Câble C1 | Liaison transformateurs interrupteur général | 0, 192 | 0,225 |
|  | Interrupteur général | 0 | 0 |
|  | Jeux de Barre | 0 | 0 |
|  | Disjoncteur Q6 | 0 | 0 |
| Total |  | 3,292 | 9,715 |

Partie 2 (15 points)

|  | Solution 1 : sans variateur | Solution 2 : avec variateur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Étude énergétique (kWh/an) | 421 775 | 361 200 |  |
| Étude économique |  |  |  |
| Coût de l'énergie (€/an) | 9 820 | 8411 |  |
| Coût du matériel (€) | 1600 | 6610 |  |
| Coût de la main d'œuvre (€) | 250 | 800 |  |
| Aides financières (€) |  | 1650 |  |
| Étude environne-mentale |  |  |  |
| Émission GES (t éq CO2/an) | 18 136 | 15 532 |  |

| 2.2.7 | Coût (variateur) = 9820 x an + 1850 Coût (contacteur) = 8411 x an + 5760 Qd Coût (variateur)= Coût (contacteur) alors 2.77 ans ou 33 mois Donc le RI est inférieur à 5 ans, la solution avec variateur sera retenue. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3.3 | 2604 t éq CO2/an évité |  |

Partie 3 (20 points)

| Question | Élément de réponse |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Surcharge faible, 400V, donc Digidrive SK 120T |  |
| 3.2 | 3 fusibles à couteaux réf : 6722 0250 |  |
| 3.3.1 | 1er entrée ; doit être le plus proche possible du cyclofiltre dans la gaine centrale. 2ème entrée ; ouverte à l’air libre car les machines sont aussi à la pression atmosphérique (air libre). |  |
| 3.3.2 | CP 102 P0 |  |
| 3.3.3 | Voir graphe |  |
| 3.4.1 3.4.2 | 1.45 réglé à 1 1.46 réglé à 0 1.47 réglé à 0 réglages ci-dessus de manière à sélectionner la vitesse pré-réglée n°2 La sortie PID 14.16 doit être adressée au paramètre 1.22 : La sortie PID va ainsi agir sur la vitesse à travers la sortie pré-réglée n°2. |  |
| 3.5 | Voir schéma |  |

Question 3.3.3

Question 3.5

Partie 4 (10 points)

| Question | Élément de réponse | Barème |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Dans le dossier technique il est indiqué que pour chaque machine il faut gérer 3 entrées et 2 sorties. D’où la répartition suivante : Le Twido dispose de 14 E / 10 S, il peut donc prendre en charge les 4 premières machines. Les modules disposent de 12 entrées et 8 sorties, il faudra donc 3 pour gérer les 9 autres machines (4+4+1). |  |
| 4.1.2 | Le réseau étant de type Canopen il faut utiliser le module maitre bus canopen TWD NC01M |  |
| 4.1.3 | Le réseau étant de type Canopen on choisira des modules OTB 1C0 DM9LP |  |
| 4.1.4 | D’après le plan de masse il ressort que la longueur du réseau sera en tenant compte des 20% de 69,6m. Le débit sera au moins égal à 500 kbits/s. L’application n’impose aucun traitement lié à la sécurité et peut supporter sans problème un certain retard de traitement. Ce débit est donc compatible. |  |
| 4.2.1 et 4.2.2 |  |  |
| 4.2.3 | Voir schéma ci-dessous |  |
| 4.3 | Voir schéma ci-dessous |  |