ROBINET A SOUPAPE

ROBINET À SOUPAPE

À SIÈGE RAPPORTÉ

OBTURATEUR À PORTAGE CONIQUE

ISO PN 160

Corps en acier forgé à souder

Tige à filetage extérieur

3161 - 19

Utilisation – Caractéristiques :

- Sur circuits de vapeur à haute pression et haute température

Ce type de robinet convient pour des installations thermiques, de production d’énergie, de chauffage de collectivités

- Bonne manoeuvrabilité : dispositif de graissage de la vis de manœuvre, montée sur écrou en bronze

Construction :

| Corps | Chapeau | Portées d’étanchéité |  | Tige | Garniture d’étanchéité | Joint corps / chapeau | Boulonnerie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siège | Clapet |  |  |  |  |
| Acier forgé A48 CP | Acier forgé A48 CP | Dépôt de stellite | Dépôt de stellite | Acier inoxydable | Graphite moulé | Spiralé Inox / graphite | Acier classe 10 / 9 |

Encombrement – Facteur Kv :

| Diamètre nominal | 8 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance de montage entre faces (mm) | 135 | 135 | 135 |
| Diamètre face d’entrée (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Diamètre de tube admissible (mm) | 14,1 à 14,4 | 17,5 à 17,9 | 21,7 à 22 |
| Profondeur pour soudage tube (mm) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Diamètre orifice de sortie (mm) | 9,5 | 12,5 | 16 |
| Diamètre de passage sous clapet (mm) | 15 | 15 | 15 |
| Diamètre du volant (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Coefficient de perte de charge Kv | 1,13 | 3,35 | 4,66 |

Hauteur robinet fermé :	226 mm

Hauteur robinet ouvert :	239 mm

Levée du clapet :	13 mm