# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

# ÉLECTROTECHNIQUE

### SESSION 2009

### ÉPREUVE E42

LE PONT DE COULÉE 65T DES FONDERIES DE

SAINT GOBAIN P.A.M

DOSSIER RESSOURCE

Notes concernant les services types

Pour les services périodiques à démarrage (S4/S5/S8), il convient de spécifier les paramètres suivants :

- Le nombre de cycles dans l’heure (c/h) (classes normalisées de démarrage: 6_150_300_600…)

- Le facteur de marche

Exemple de désignation : S4_150c/h_25%

## Détermination de la classe de démarrage des moteurs asynchrones

Ni : nombre d’impulsions (démarrages incomplets dans l’heure).

## Détermination de la puissance en service intermittent

## Tableau de choix des moteurs asynchrones

## Association moteur / variateur

Lois de commande du moteur asynchrone

Les variateurs de vitesse pour moteur asynchrone de première génération utilisaient une loi de commande, dite en U/F dite également commande scalaire, seule possibilité réalisable économiquement. L’apparition des microprocesseurs et de leur puissance de calcul a permis d’appliquer la commande vectorielle, infiniment plus performante. Les constructeurs proposent sur la majorité de leurs produits la commande scalaire, la commande vectorielle sans capteur et sur certains variateurs, la commande vectorielle avec capteur.

Fonctionnement en U/f

Dans ce type de fonctionnement, la référence vitesse impose une fréquence à l’onduleur et par voie de conséquence au moteur, ce qui détermine la vitesse de rotation. La tension d’alimentation est en relation directe avec la fréquence. Ce fonctionnement est souvent nommé fonctionnement à U/f constant ou fonctionnement scalaire. Si aucune compensation n’est effectuée, la vitesse réelle varie avec la charge ce qui limite la plage de fonctionnement et les performances. Une compensation sommaire peut être utilisée pour tenir compte de l’impédance interne du moteur et limiter la chute de vitesse en charge.

Contrôle vectoriel de flux sans capteur

Les performances sont grandement augmentées par une électronique de commande faisant appel au contrôle vectoriel de flux - CVF - La plupart des variateurs modernes intègrent cette fonction en standard. Pour la majorité des applications, la connaissance ou l’estimation des paramètres de la machine permet de se passer de capteur de vitesse. Dans ce cas, un moteur standard peut être utilisé avec la limitation usuelle de fonctionnement prolongé à basse vitesse. Le variateur élabore les informations à partir des grandeurs mesurées aux bornes de la machine (tension et courant). Ce mode de contrôle apporte des performances acceptables sans augmentation de coût.

L’oscillogramme de la figure 22 représente la mise en vitesse d’un moteur, chargé à son couple nominal alimenté par un variateur sans capteur. On remarquera que le couple nominal est obtenu rapidement (moins de0.2 s) et la linéarité de la mise en vitesse. La vitesse nominale est obtenue

en 0.8 seconde.

## Tableau de choix des variateurs ATV 71

Paramétrage Variateur ATV 71

## Exemple de choix de combinateur lourd

ACKSYS WL-IDA/N

ACKSYS WL-IDA/S

## Paramétrage de la communication Ethernet du variateur

Choix du disjoncteur de couplage

Courbe de fonctionnement du déclencheur électronique associé au disjoncteur DMX

Détermination des courants de court -circuits