BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

SESSION 2013

Épreuve E4.2

Centre culturel Pablo Picasso

CORRIGÉ

Partie 1 :	Création d’un nouveau départ pour alimenter l’armoire de commande.

- Calculer le courant d’emploi du câble d’alimentation de l’armoire.

| Courant d’emploi | Formule littérale | Application numérique |
| --- | --- | --- |
| Ib | - x In | Ib = 23 x 1,9 = 43,7 A |

- Déterminer le disjoncteur de tête en indiquant les critères de choix.

| Critères | Valeurs utilisées | Désignation | Caractéristiques du matériel choisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Courant d’emploi | 44 A | C60 N 24 623 | 50 A |
| Nombre de pôles | 4 |  | 4 |
| Pouvoir de coupure | 5,4 KA |  | 10kA |
| Type de courbe | D |  | D |

- Déterminer la section du câble d’alimentation de l’armoire.

|  | Valeur utilisée | Justification | Calcul de I’Z |
| --- | --- | --- | --- |
| Lettre de sélection | E | Multiconducteur sur chemin de câble perforé |  |
| Facteur de correction K1 | 1 | Autre cas |  |
| Facteur de correction K2 | 0.75 | E Simple couche 5 câbles |  |
| Facteur de correction K3 | 0.87 | 45°C PR |  |

| Critères | Section |
| --- | --- |
| Cuivre | 16 mm² Le 10 mm² est possible 76,6 proche de 75A |
| 100 > 76,6 A |  |
| Lettre E |  |
| PR 3 |  |

- À l’aide du tableau vérifier la conformité de la chute de tension.

| Critères | Valeurs | Détail des calculs de la chute de tension en % | Chute de tension entre phases en V |
| --- | --- | --- | --- |
| Cos ϕ | 0,85 (moteurs) | 2,5 x 40 / 100 = 1% pour 16mm² 4,1 x 40 / 100 = 1,64% pour 10mm² | 4 V pour 16mm² 6,5 V pour 10 mm² |
| Longueur | 40 m |  |  |
| Courant | 50 > 43,7 A |  |  |
| Section | 16 mm² |  |  |
|  | Cuivre |  |  |

| Conformité | Oui car ΔU < 3% |
| --- | --- |

Partie 2 :	Choix de l’automate.

- Déterminer le nombre d’entrées/sorties nécessaire pour l’automate.

|  | Communes | Moteurs en direct | Moteurs avec variateurs | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrées TOR | 4 | 19x6 | 4x6 | 142 |
| Sorties TOR | 4 | 19x2 | 4x3 | 54 |
| Entrées Analogiques |  |  | 4 | 4 |
| Sorties Analogiques |  |  | 4 | 4 |

- Indiquer les entrées et sorties manquantes.

| Besoins | Disponibles sur la base | Manquantes |
| --- | --- | --- |
| Communication |  |  |
| Ethernet | Ethernet |  |
| Entrées / Sorties |  |  |
| 142 E TOR 54 S TOR 4 E Ana 4 S Ana | 26 E TOR 16 S TOR 0 E Ana 0 S Ana | 116 E TOR 38 S TOR 4 E Ana 4 S Ana |
| Référence | TM258LD42DT |  |

- Choisir les cartes d’entrées/sorties TOR.

|  |  | Références |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Besoins | Nombres de cartes | Module électronique | Embase de bus | Bornier de raccordement |
| 116 E TOR | 10 cartes de 12 E | TM5 SDI12D | TM5 ACBM11 ou TM5 ACBM15 | TM5 ACTB12 |
| 38 S TOR | 4 cartes de 12 S ou 5 cartes de 8 S | TM5 SDO12T | TM5 ACBM11 ou TM5 ACBM15 | TM5 ACTB12 |

- Choisir les cartes d’entrées/sorties analogique.

|  |  | Référence |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Besoins | Nombre de carte et type | Module électronique | Embase de bus | Bornier de raccordement |
| 4 E ana | 1 carte de 4Eana | TM5 SAI4L | TM5 ACBM11 ou TM5 ACBM15 | TM5 ACTB06 Ou TM5 ACTB12 |
| 4 S ana | 1 carte de 4Sana | TM5 SAO4L | TM5 ACBM11 ou TM5 ACBM15 | TM5 ACTB06 Ou TM5 ACTB12 |

- Déterminer la référence du terminal graphique tactile (HMI) sachant que l’on souhaite un écran couleur avec montage sur trou de Ø22.

| Critères de choix | Référence |
| --- | --- |
| Écran graphique Écran couleur Perçage Diamètre 22 | HMI STU |

Partie 3 :	Déplacement et contrôle du positionnement des perches.

- Choisir le variateur.

| Critères | Valeurs utilisées | Désignation |
| --- | --- | --- |
| Puissance | 750 W | ATV 31 H 075 N4 |
| Réseau | 3 x 400V |  |

- Déterminer à partir de la documentation fournie, le frein associé au moteur.

| Donnée | Référence |
| --- | --- |
| Moteur 0,75 HBZ 80B | Frein BZ04 11 |

- Compléter la configuration des paramètres du variateur à partir de la documentation fournie.

| Paramètres | Description | Configuration |
| --- | --- | --- |
| bLC | Configuration commande de frein | r2 |
| brL | Fréquence d’ouverture du frein | glissement nominal en Hz = (1500-1410).50/1500 =3Hz |
| Ibr | Courant d’ouverture du frein | I nominale moteur = 1,9 A |
| Brt | Temporisation d’ouverture du frein | 45 ms( frein BZ04 11) |
| bEn | Fréquence de fermeture du frein | glissement nominal en Hz = 3Hz |
| LSP | Petite vitesse | > gn (>3 Hz) = 5Hz |
| bEt | Temporisation fermeture frein | commande coté continu = 10ms (frein BZ04 11) |
| bIp | Impulsion d’ouverture | YES |

- Compléter le schéma de puissance pour réaliser le démarrage direct du moteur 8 et le démarrage avec variateur du moteur 9.

- Compléter le schéma du variateur pour intégrer :

- La consigne 9-Uc délivrée par une  sortie analogique de l’API

- La sélection du sens de marche sur les entrées configurables LI1 et LI2 du variateur.

- L’alimentation du frein et sa commande.

- Choisir le détecteur.

| Critères | Valeurs utilisées | Désignation |
| --- | --- | --- |
| Type | 3 fils | XS5 08 B1 PAM8 |
| Continu | 24V |  |
| Noyable |  |  |
| Connecteur M8 |  |  |
| Fileté |  |  |
| Portée > 1 mm | 1,5 mm |  |
| Diamètre mini |  |  |
| Sortie | PNP |  |

- Déterminer la fréquence des Impulsions venant du codeur et indiquer le type d’entrées à utiliser.

| Vitesse du treuil | N x K = (1500 /60) x (1/63) = 0,4 tr.s-1 |
| --- | --- |
| Fréquence des impulsions | f = n x Nb = 0,4 x 20 = 8Hz |
| Conclusion : Il n’y a aucun problème avec des entrées classiques |  |

- Compléter le schéma des entrées API ou préciser les renvois pour intégrer :

- les fin de courses Haut 9Sh et bas 9Sb pour la perche 9

- le défaut du variateur U9 de la perche 9

- le capteur 3 fils 9SC

- Donner la valeur du mot en binaire et en hexadécimal correspondant au déplacement maximum.

Déterminer le nombre de bits nécessaire pour coder la position d’une perche en déduire le format du mot à utiliser dans l’automate.

|  | Calcul | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Nombre total d’impulsions | 60x7,25 | 435 impulsions |
| Valeur binaire | 435= 256+128+32+16+2+1 | 0000 0001 1011 0011 |
| Valeur hexadécimal | 435 = 1x256 + 11x 16 + 3x1 | 01 B3 |
| Nombre de bits | Valeur binaire sur 9 bits | Format du mot 16 bits |

Partie 4 :	Extension d’éclairage

- Déterminer le coût hors taxes de chacune des solutions.

| Solution Halogène | Calcul | Nombre ou longueur totale | Prix unitaire | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projecteur halogène |  | 12 | 550 € | 6600 |
| Gradateurs |  | 2 | 1880€ | 3760 |
| Câble 3G 2,5 | 12 x 60 | 720 | 2,5 €/m | 1800 |
| Câble 5G 4 | 2x40 | 80 | 4,8 €/m | 384 |
| Câble télécommande | 2x80 | 160 | 0,8 €/m | 128 |
| Accessoires |  | 1 | 80 € | 80 |
| Total HT |  |  |  | 12752 € |

| Solution LED | Calcul | Nombre ou longueur totale | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projecteur halogène |  | 12 | 1600 € | 19200 |
| Câble 3G 1,5 | 2x100 +10x6 | 260 | 1,8 €/m | 468 |
| câbles de télécommande | 2x140 + 10x6 | 340 | 0,8 €/m | 272 |
| Accessoires |  | 1 | 240 | 240 |
| Total HT |  |  |  | 20180 € |

- Déterminer le coût moyen du kWh.

| Période tarifaire | HPH | HCH | HPE | HCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation | 30 % | 20% | 35% | 15% |
| Prix de l’énergie en c€/kWh | 10,628 | 7,434 | 4,296 | 3,061 |
| Calcul |  |  |  |  |
| Coût en €/kWh | 0,06638 €/kWh |  |  |  |

- Déterminer le coût annuel de l’énergie électrique pour chacune des solutions.

|  | Énergie annuelle kWh | Coût moyen du kWh en €/kWh | Coût annuel en € |
| --- | --- | --- | --- |
| Halogène | 250x12x1x0,7 = 2100 | 0,06638 €/kWh | 139,40 |
| LED | 250x12x0,105x0,7=220,5 | 0,06638 €/kWh | 14,64 |

- Déterminer l’augmentation de puissance souscrite liée à l’installation du nouveau matériel pour chacune des solutions ainsi que la réserve de puissance par rapport l’abonnement en %

| Puissance nécessaire |  | Puissance souscrite en kVA | Réserve |
| --- | --- | --- | --- |
| Halogène | 61 + 12 = 73 KVA | 78 |  |
| LED | 61 + 12 x 0,105 = 62,26 | 66 |  |

- Déterminer pour chaque solution le coût de l’abonnement (prime fixe annuelle)

|  | Puissance souscrite en kVA | Prime fixe annuelle en €/kVA | Total en € |
| --- | --- | --- | --- |
| Halogène | 78 | 30,72 | 2396,16 |
| LED | 66 | 30,72 | 2027,52 |

- Déterminer le temps nécessaire à l’amortissement de la solution à LED par rapport à la solution halogène.

Effectuer le calcul de façon littéral avant de passer à l’application numérique.

|  | Halogène | Led |
| --- | --- | --- |
| Coût matériel | CMH= 12752 | CML= 20180 |
| Coût énergie | CEH= 139,40 | CEL= 14,64 |
| Coût abonnement | CAH= 2396,16 | CAL= 2027,52 |
| Calcul littéral |  |  |
| Application numérique | 15,05 années soit 15 ans et 18 jours |  |

- À partir des études précédentes donner un avis critique sur le choix d’une solution plutôt qu’une autre.

Au vu de l’étude économique, la solution à Led semble peu intéressante car difficile à amortir (plus de 15 ans) cependant il faut prendre en compte d’autres facteurs tels que : - la durée de vie des lampes et donc les coûts de remplacement et de maintenance, - la hausse très probable des coûts de l’énergie dans les années à venir, - la baisse des coûts des leds et l’augmentation du prix des halogènes qui seront moins fabriquées, - On peut s’attendre aussi à une baisse du prix des projecteurs à LED dans le futur.