Dossier de câblage

N° du candidat :

………………..

- LES PARTENAIRES MATERIELS

LP Jacques DURAND

SAINT-OMER

ORGANISATION DE L’EPREUVE

On vous demande :

- De réaliser un ensemble d’intervention dans un câblage industriel,

- D'installer, de poser et de raccorder des composants,

- De réaliser l’ensemble des opérations en 8 heures. (Voir dossier présentation).

- D’effectuer un tri sélectif des déchets en séparant dans les différents containers :

          - Les chutes de conducteurs ;

          - Les papiers et cartons ;

          - Les autres déchets

- De rassembler toutes les notices des appareils de l’équipement dans la boîte d’archives prévue à cet effet.

On vous donne :

- Un dossier de présentation,

- Un dossier technique N°1,

- Un dossier technique N°2 (Schémas de câblage électrique),

- Les notices des matériels,

- Une armoire  pré-équipée,

- Un chevalet de câblage,

- Une platine,

- Les matériels à installer,

- Des conducteurs et câbles de différents types,

- Une caisse à outils avec le matériel d’électricien.

| Fiche contrat N°1 | 1ère partie : Travail demandé. |  |
| --- | --- | --- |
| Etapes 2, 3 et 4 | CHEVALET DE CABLAGE |  |
| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |
| 1 – Contrôler, compléter, informer, implanter, repérer et raccorder. |  |  |
| On vous donne : - Voir folio DC2/DC19. - Une platine candidat équipée de : - cinq borniers, - des goulottes, - des rails oméga. - Un chevalet de câblage, - Le matériel électrique nécessaire. On vous demande : (voir sur les folios DC4, DC5 et DC6 le déroulement des différentes étapes) - Etape 2 : - De contrôler et de vérifier le matériel à installer selon la liste folio DC4 - De compléter la liste de matériel, - D’informer le jury d’une éventuelle non-conformité par rapport à la liste. - Etape 3 : - D’implanter les matériels, - De repérer les matériels. - Etape 4 : -De raccorder les matériels. Conformément aux dossiers techniques. |  | On exige que : - Le contrôle du matériel soit correct, - Le jury soit informé d'une éventuelle non-conformité, - La liste de matériel soit correctement complétée, - Les matériels soient correctement implantés conformément au cahier des charges du dossier technique N°1, - Le repérage soit correct, - L'ensemble des liaisons et les raccordements des différents matériels soient conformes aux schémas électriques, - Les connexions réalisées soient de bonne qualité (Continuité électrique et contraintes mécaniques), Conformément aux dossiers techniques. |

- Etape 2 :  Contrôler la conformité du matériel placé dans votre bac plastique et compléter la colonne "QUANTITE DISPONIBLE" ci-dessous  :

| DESIGNATION | REFERENCE | QUANTITE COMMANDEE | QUANTITE DISPONIBLE |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCTEUR PHOENIX CONTACT |  |  |  |
| Alimentation trio Power 24V-5A | PS/1AC/24DC/5 | 1 |  |
| Relais de sécurité | PSR-ESM4-B | 1 |  |
| Bornes PE | PITTBS2.5-PE | 2 |  |
| Flasque | D-STTBS 2.5 | 1 |  |
| Arrêt de borne | CLIPFIX 3S-5 | 1 |  |
| Barette de pont enfichable | FBS 20-5 | 1 |  |
| Connecteur industriel 16 broches femelle de 1 à 16 | HC-B 16-EBUQ-2.5 | 1 |  |
| Connecteur industriel 16 broches femelle de 17 à 32 | HC-B 16-EBUQ-2.5 | 1 |  |
| Connecteur industriel 10 broches femelle | HC-B 10-EBUQ-2.5 | 1 |  |
| CONSTRUCTEUR LEGRAND |  |  |  |
| Interrupteur sectionneur | 221 18 | 1 |  |
| CONSTRUCTEUR SCHNEIDER |  |  |  |
| Contacteur auxiliaire | CA4KN22BW3 | 2 |  |
| Contacteur | LP1K0910BD3 | 1 |  |
| Elément rouge feu fixe | XVD C34 | 1 |  |
| Elément blanc feu fixe | XVD C37 | 1 |  |
| Embase + couvercle | XVD C21 | 1 |  |
| Vis 2 étages | XVDC04 | 1 |  |
| Lampe à DEL clignotante rouge | DL1 BKM4 | 1 |  |
| Lampe à DEL blanche fixe | DL1 BDM1 | 1 |  |
| Pied élément lumineux | XVB 202 | 1 |  |
| CONSTRUCTEUR HAGER |  |  |  |
| Peigne phase | KB163P | 1 |  |
| Peigne neutre | KB163N | 1 |  |
| Disjoncteur différentiel 40A-30mA Type A | CDA 743F | 1 |  |
| Disjoncteur magnéto-thermique 20A | MFN720C20 | 1 |  |
| Disjoncteur magnéto-thermique 2A | MFN720C2 | 5 |  |
| Prise de courant 2P+T | SN216 | 2 |  |
| CONSTRUCTEUR LEROY SOMER |  |  |  |
| Variateur de vitesse | Digi Drive SK2 | 1 |  |

| Le matériel disponible est-il conforme à la liste ? | OUI |  |
| --- | --- | --- |
|  | NON |  |

- Etape 3 :  Réaliser l’implantation et le repérage du matériel électrique sur la platine :

- Implantation du matériel électrique dans le coffret :

VAR 1 : Convertisseur de  fréquence

32 broches

PC1-PC2 : Prises de courant 2P+T 230V

AL1 : Alimentation

24 VDC 5A

KAU : Relais de sécurité

KA1,KA2 :

Relais auxiliaires

KM1 : Contacteur

Q01 : Interrupteur  différentiel  type A

QO2, QO3, Q05, Q06 et QO7 : Disjoncteurs  2A

Q04 : Disjoncteur  20A

Bornier X2

Bornier X3

Bornier XAL+

Bornier XAL-

deux bornes PE

Bornier X1

- Repérage du matériel électrique dans le coffret :

Le repérage est fait en fonction de la norme IEC 1082-1. Exemple :	Q __ pour un disjoncteur ;

KM __ pour un contacteur de puissance ;

KA __ pour un contacteur auxiliaire

S __ pour un BP.

Le repérage du matériel électrique dans le coffret est réalisé selon les plans de câblage

fournis.

- Etape 4 :  De raccorder les matériels conformément au dossier technique.

- Identification des conducteurs :

| Type de circuit | Couleur | Section |
| --- | --- | --- |
| Circuit de puissance alternatif | Rouge | 1,5 mm² |
| Circuit de puissance alternatif conducteur neutre | Bleu | 1,5 mm² |
| Circuit de terre | Vert/jaune | 1,5 mm² |
| Circuit de commande 24 V DC + | Noir | 0.75 mm² |
| Circuit de commande 24 V DC - | Bleu foncé | 0.75 mm² |
| Circuit alimentation API 24 V DC + | Marron | 0.75 mm² |
| Circuit alimentation API 24 V DC - | Blanc/ivoire | 0.75 mm² |

- Repérage des conducteurs :

Se référer aux schémas de câblage.

- Réalisation du câblage :

Tous les raccordements sont réalisés avec embouts de câblage appropriés.

Raccordement au conducteur de protection:

- Toutes les masses métalliques sont reliées au conducteur de protection,

- La carte de communication du variateur SM Ethernet devra également être connectée  au conducteur de protection.

| Fiche contrat N°2 | 2ème partie : Travail demandé. |  |
| --- | --- | --- |
| Etapes 5 et 6 | ARMOIRE CANDIDAT |  |
| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |
| 2 – Fixer, Tracer et implanter. |  |  |
| On vous donne : - Voir folio DC2/DC19. - Une armoire candidat équipée : - De deux connecteurs industriels, - Un PE d'alimentation, - Un PE arrivée Ethernet, - Un module deux entrées RJ45, - Un commutateur à clé, - Une porte pré-équipée avec six boutons poussoirs. - Une balise lumineuse, - Un interrupteur sectionneur, - La platine candidat précédemment câblée. On vous demande : (voir sur les folios DC8 et DC9 le déroulement de l'étape 6) - Etape 5 : - De fixer la platine candidat dans l'armoire. - Etape 6 : - De tracer l'implantation de la balise lumineuse et de l'interrupteur sectionneur général, - D'implanter la balise lumineuse et l'interrupteur sectionneur général. Conformément aux dossiers techniques. |  | On exige que : - La fixation de la platine soit correcte, - Les traçages soit corrects, - L’implantation de la balise soit correcte, - L'implantation de l'interrupteur sectionneur soit correcte, Conformément aux dossiers techniques. |

- Etape 6 : Implantation de la balise lumineuse et de l’interrupteur sectionneur.

Respecter les côtes suivantes pour les implantations:

Montage de la balise:

Voir la notice technique folio DC10/DC19.

| Fiche contrat N°3 | 3ème partie : Travail demandé. |  |
| --- | --- | --- |
| Etape 7 | ARMOIRE CANDIDAT |  |
| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |
| 3 – Raccorder. |  |  |
| On vous donne : - Voir folio DC2/DC19. - Une armoire candidat équipée : - De deux connecteurs industriels, - Un PE d'alimentation, - Un PE arrivée Ethernet, - Un module deux entrées RJ45, - Un commutateur à clé, - Une porte pré-équipée avec six boutons poussoirs. - Une balise lumineuse, - Un interrupteur sectionneur, - La platine candidat précédemment câblée et fixée. On vous demande : (voir sur le folio DC11 le déroulement de l'étape 7) - De raccorder les éléments suivants à la platine: - balise lumineuse, - interrupteur sectionneur général, - commutateur à clé. Conformément aux dossiers techniques. |  | On exige que : - Le raccordement de la balise soit correct, - Le raccordement de l'interrupteur sectionneur soit correct, - Le raccordement du commutateur à clé soit correct, - Les connexions réalisées soient de bonne qualité (Continuité électrique et contraintes mécaniques), - Le passage des conducteurs soit esthétique Conformément aux dossiers techniques. |

- Etape 7 :

- Identification des conducteurs :

| Type de circuit | Couleur | Section |
| --- | --- | --- |
| Circuit de puissance alternatif | Rouge | 1,5 mm² |
| Circuit de puissance alternatif conducteur neutre | Bleu | 1,5 mm² |
| Circuit de terre | Vert/jaune | 1,5 mm² |
| Circuit de commande 24 V DC + | Noir | 0.75 mm² |
| Circuit de commande 24 V DC - | Bleu foncé | 0.75 mm² |

- Repérage des conducteurs :	Se référer aux schémas de câblage.

- Réalisation du câblage :

- Tous les raccordements sont réalisés avec embouts de câblage appropriés.

- Raccordement au conducteur de protection (toutes les masses métalliques sont reliées au conducteur de protection).

| Fiche contrat N°4 | 4ème partie : Travail demandé. |  |
| --- | --- | --- |
| Etape 8 | ARMOIRE CANDIDAT |  |
| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |
| 4 – Tracer, implanter, fixer, raccorder. |  |  |
| On vous donne : - Voir folio DC2/DC19. - Une armoire candidat équipée : - De deux connecteurs industriels, - Un PE d'alimentation, - Un PE arrivée Ethernet, - Un module deux entrées RJ45, - Un commutateur à clé, - Une porte pré-équipée avec six boutons poussoirs. - Une balise lumineuse, - Un interrupteur sectionneur, - La platine candidat précédemment câblée et fixée. On vous demande : (voir sur le folio DC12 le déroulement de l'étape 8) - De raccorder les connecteurs industriels à la platine. Conformément aux dossiers techniques. |  | On exige que : - Le raccordement des connecteurs industriels soit correct, - Les connexions réalisées soient de bonne qualité (Continuité électrique et contraintes mécaniques), - Le passage des conducteurs soit esthétique Conformément aux dossiers techniques. |

- Etape 8 :

- Identification des conducteurs :

| Type de circuit | Couleur | Section |
| --- | --- | --- |
| Circuit de puissance alternatif | Rouge | 1,5 mm² |
| Circuit de puissance alternatif conducteur neutre | Bleu | 1,5 mm² |
| Circuit de terre | Vert/jaune | 1,5 mm² |
| Circuit de commande 24 V DC + | Noir | 0.75 mm² |
| Circuit de commande 24 V DC - | Bleu foncé | 0.75 mm² |

- Repérage des conducteurs :	Se référer aux schémas de câblage.

- Réalisation du câblage :

- Tous les raccordements sont réalisés avec embouts de câblage appropriés.

- Raccordement au conducteur de protection (toutes les masses métalliques sont reliées au conducteur de protection).

| Fiche contrat N°5 | 5ème partie : Travail demandé. |  |
| --- | --- | --- |
| Etape 9 | ARMOIRE CANDIDAT |  |
| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |
| 5 – Préparer, raccorder. |  |  |
| On vous donne : - Voir folio DC2/DC19. - Une armoire candidat équipée : - De deux connecteurs industriels, - Un PE d'alimentation, - Un PE arrivée Ethernet, - Un module deux entrées RJ45, - Un commutateur à clé, - Une porte pré-équipée avec six boutons poussoirs. - Une balise lumineuse, - Un interrupteur sectionneur, - La platine candidat précédemment câblée et fixée. On vous demande : (voir sur le folio DC13 le déroulement de l'étape 9) - De raccorder les boutons poussoirs de la porte aux borniers, - De préparer l'ensemble "fiche + câble d'alimentation" - De raccorder le câble d'alimentation. Conformément aux dossiers techniques. |  | On exige que : - Le raccordement des boutons poussoirs de la porte soit correct, - Les connexions réalisées soient de bonne qualité (Continuité électrique et contraintes mécaniques), - L'ensemble "fiche + câble" soit correctement réalisé, - Le câble d'alimentation soit correctement raccordé, - Le passage des conducteurs soit esthétique. Conformément aux dossiers techniques. |

- Etape 9 :

- Identification des conducteurs :

| Type de circuit | Couleur | Section |
| --- | --- | --- |
| Circuit de commande 24 V DC + | Noir | 0.75 mm² |
| Circuit de commande 24 V DC - | Bleu foncé | 0.75 mm² |

- Repérage des conducteurs :	Se référer aux schémas de câblage.

- Réalisation du câblage :

Tous les raccordements sont réalisés avec embouts de câblage appropriés.

| Fiche contrat N°6 | 6ème partie : Travail demandé. |  |
| --- | --- | --- |
| Etapes 10 et 11 | LE POSTE DE TRAVAIL |  |
| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |
| 6 – Contrôler, Nettoyer. |  |  |
| On vous donne : - Voir folio DC2/DC19. - Une armoire candidat équipée : - De deux connecteurs industriels, - Un PE d'alimentation, - Un PE arrivée Ethernet, - Un module deux entrées RJ45, - Un commutateur à clé, - Une porte pré-équipée avec six boutons poussoirs. - Une balise lumineuse, - Un interrupteur sectionneur, - La platine candidat précédemment câblée et fixée. On vous demande : - De contrôler votre travail, - De nettoyer votre poste de travail, - D’effectuer le tri sélectif. |  | On exige que : - Le poste soit nettoyé, - Le tri sélectif soit effectué. |

L’évaluation :

| Fiche contrat N°1 | CHEVALET DE CABLAGE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapes 2, 3, 4 | Critères et indicateurs d’évaluation |  | Evaluation |  |  |  |  |
| Différentes phases de travail. | Coefficient multiplicateur |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Contrôler et vérifier le matériel à installer | Temps pour signaler la non-conformité | Temps < 20 min |  |  |  |  | oui |
|  |  | Temps > 20 min | oui |  |  |  |  |
|  | Référence(s) du (ou des) matériel(s) non conforme |  | non |  | oui |  |  |
| Implanter les matériels sur la platine | - Les matériels sont correctement implantés. |  | + 2 erreurs |  | 1 ou 2 erreurs |  | oui |
| Repérer les matériels | Le repérage est correct |  | + 1 erreur | 1 erreur |  | oui |  |
| Raccorder les matériels | Respects des couleurs. |  | + 1 erreur |  |  | 1 erreur | oui |
|  | - Les dénudages des conducteurs sont corrects. |  | + 2 erreurs |  | 2 erreurs |  | oui |
|  | Le serrage des conducteurs assure la continuité électrique. |  | + 2 erreurs | 2 erreurs |  | 1 erreur | oui |
|  | Les embouts de câblage sont correctement sertis. |  | + 2 erreurs | 2 erreurs |  |  | oui |
|  | - Le schéma de câblage est respecté. |  | non |  |  |  | oui |
|  | - Le passage des conducteurs est esthétique. |  | + 2 erreurs | 2 erreurs |  | oui |  |
| Comptabiliser le nombre de croix par colonne |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaux par colonne |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous total : |  |  | / 72 |  |  |  |  |

| Fiche contrat N°2 | FIXATION-TRACAGE-IMPLANTATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapes 5,6 | Critères et indicateurs d’évaluation | Evaluation |  |  |  |  |
| Différentes phases de travail. | Coefficient multiplicateur | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Fixer la platine. | - La platine est correctement fixée. | non |  | oui |  |  |
| Tracer l'implantation de la balise lumineuse. | Les côtes sont respectées à +/- 2mm | non |  | oui |  |  |
| Implanter la balise lumineuse. | La balise est correctement positionnée horizontalement et verticalement. | non |  |  | oui |  |
| Tracer l'implantation de l'interrupteur sectionneur. | Les côtes sont respectées à +/- 2mm | non |  | oui |  |  |
| Implanter l'interrupteur sectionneur. | L'interrupteur sectionneur est correctement positionnée horizontalement et verticalement. | non |  |  | oui |  |
| Comptabiliser le nombre de croix par colonne |  |  |  |  |  |  |
| Totaux par colonne |  |  |  |  |  |  |
| Sous total : |  | / 12 |  |  |  |  |

| Fiche contrat N°3 | CABLAGE ELEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapes 7 | Critères et indicateurs d’évaluation | Evaluation |  |  |  |  |
| Différentes phases de travail. | Coefficient multiplicateur | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Raccorder la balise lumineuse | Respects des couleurs. | non | oui |  |  |  |
|  | - Le dénudage des conducteurs est correct. | non |  | oui |  |  |
|  | Le serrage des conducteurs assure la continuité électrique. | + 1 erreur | 1 erreur | oui |  |  |
|  | Les embouts de câblage sont correctement sertis | +1 erreur | 1 erreur | oui |  |  |
|  | - Le schéma de câblage est respecté. | non |  | oui |  |  |
|  | - Le passage des conducteurs est esthétique | + 1 erreur | 1 erreur | oui |  |  |
| Raccorder l'interrupteur sectionneur | Respects des couleurs. | non | oui |  |  |  |
|  | - Le dénudage des conducteurs est correct. | non |  | oui |  |  |
|  | Le serrage des conducteurs assure la continuité électrique. | + 1 erreur | 1 erreur | oui |  |  |
|  | Les embouts de câblage sont correctement sertis | +1 erreur | 1 erreur | oui |  |  |
|  | - Le schéma de câblage est respecté. | non |  | oui |  |  |
|  | - Le passage des conducteurs est esthétique | + 1 erreur | 1 erreur | oui |  |  |
| Raccorder le commutateur à clé | Respects des couleurs. | non | oui |  |  |  |
|  | - Le dénudage des conducteurs est correct. | non |  | oui |  |  |
|  | Le serrage des conducteurs assure la continuité électrique. | + 1 erreur | 1 erreur | oui |  |  |
|  | Les embouts de câblage sont correctement sertis | +1 erreur | 1 erreur | oui |  |  |
|  | - Le schéma de câblage est respecté. | non |  | oui |  |  |
|  | - Le passage des conducteurs est esthétique | + 1 erreur | 1 erreur | oui |  |  |
| Comptabiliser le nombre de croix par colonne |  |  |  |  |  |  |
| Totaux par colonne |  |  |  |  |  |  |
| Sous total : |  | / 33 |  |  |  |  |

| Fiche contrat N°4 | CABLAGE CONNECTEURS INDUSTRIELS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etape 8 | Critères et indicateurs d’évaluation | Evaluation |  |  |  |  |
| Différentes phases de travail. | Coefficient multiplicateur | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Raccorder les connecteurs industriels | Respects des couleurs. | non |  | oui |  |  |
|  | - Le dénudage des conducteurs est correct. | 2 erreurs |  | 1 erreur |  | oui |
|  | Le serrage des conducteurs assure la continuité électrique. | + 2 erreurs | 2 erreurs |  | 1 erreur | oui |
|  | Les embouts de câblage sont correctement sertis | + 2 erreurs | 2 erreurs |  | 1 erreur | oui |
|  | - Le schéma de câblage est respecté. | non |  |  | oui |  |
|  | - Le passage des conducteurs est esthétique | + 1 erreur | 1 erreur |  | oui |  |
| Comptabiliser le nombre de croix par colonne |  |  |  |  |  |  |
| Totaux par colonne |  |  |  |  |  |  |
| Sous total : |  | / 26 |  |  |  |  |

| Fiche contrat N°5 | CABLAGE PORTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapes 9 | Critères et indicateurs d’évaluation | Evaluation |  |  |  |  |
| Différentes phases de travail. | Coefficient multiplicateur | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Raccorder les boutons de la porte aux borniers | Respects des couleurs. | non |  | oui |  |  |
|  | - Le dénudage des conducteurs est correct. | 2 erreurs |  | 1 erreur |  | oui |
|  | Le serrage des conducteurs assure la continuité électrique. | + 2 erreurs | 2 erreurs |  | 1 erreur | oui |
|  | Les embouts de câblage sont correctement sertis. | + 2 erreurs | 2 erreurs |  | oui |  |
|  | - Le schéma de câblage est respecté. | non |  |  | oui |  |
|  | - Le passage des conducteurs est esthétique. | + 1 erreur | 1 erreur |  | oui |  |
| Préparer et raccorder l'ensemble "fiche + câble" | Respects des couleurs. | non | oui |  |  |  |
|  | - Le dénudage du câble et des conducteurs est correct. | non | oui |  |  |  |
|  | Le serrage des conducteurs assure la continuité électrique. | non | oui |  |  |  |
|  | Les embouts de câblage sont correctement sertis. | non | oui |  |  |  |
|  | - Le schéma de câblage est respecté. | non | oui |  |  |  |
|  | - Le passage des conducteurs et du câble est esthétique. | non | oui |  |  |  |
| Comptabiliser le nombre de croix par colonne |  |  |  |  |  |  |
| Totaux par colonne |  |  |  |  |  |  |
| Sous total : |  | / 50 |  |  |  |  |

| Fiche contrat N°6 | LE POSTE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapes 10 et 11 | Critères et indicateurs d’évaluation | Evaluation |  |  |  |  |
| Différentes phases de travail. | Coefficient multiplicateur | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Nettoyer son poste de travail. | - Le poste de travail est rangé et propre. | non |  |  | oui |  |
|  | Les notices sont correctement rangées. | non |  | oui |  |  |
|  | Les déchets sont triés comme prévus dans le cahier des charges. | non |  | oui |  |  |
| Comptabiliser le nombre de croix par colonne |  |  |  |  |  |  |
| Totaux par colonne |  |  |  |  |  |  |
| Sous total : |  | / 7 |  |  |  |  |

| TABLEAU DE SYNTHESE CABLAGE |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° du candidat : ……………………… |  |  |
| Fiche contrat N°1 | - CONTROLE DU MATERIEL - IMPLANTATION DU MATERIEL SUR LA PLATINE - RACCORDER LES MATERIELS | / 72 |
| Fiche contrat N°2 | FIXATION PLATINE TRACAGE-IMPLANTATION - BALISE LUMINEUSE - INTERRUPTEUR SECTIONNEUR | / 12 |
| Fiche contrat N°3 | CÂBLAGE - BALISE LUMINEUSE - INTERRUPTEUR SECTIONNEUR - COMMUTATEUR A CLE | / 33 |
| Fiche contrat N°4 | CÂBLAGE CONNECTEURS INDUSTRIELS | / 26 |
| Fiche contrat N°5 | CÂBLAGE DE LA PORTE RACCORDEMENT CÂBLE ALIMENTATION | / 50 |
| Fiche contrat N°6 | ORGANISATION DU POSTE DE TRAVAIL | / 07 |
| Totaux: |  | / 200 |
| Sous total (A reporter) : |  | / 20 |