DOSSIER SUJET 2

Durée : 3 heures									Coefficient : 2

Maintenance préventive d’une centrale de traitement d’air.

MISE EN SITUATION :

Vous devez intervenir, dans le cadre d’une opération de maintenance préventive, sur une centrale de traitement d’air afin de mettre en service l’installation et de vérifier son bon fonctionnement.

| Vous devez : - Relever les caractéristiques de la CTA. - Réaliser la maintenance. - Contrôler le fonctionnement de la CTA. | Réponses sur : - Dossier sujet - Dossier sujet - Dossier sujet | Barème : Sur 10 points Sur 40 points Sur 30 points |
| --- | --- | --- |

TOUTE INTERVENTION OU OPERATION ELECTRIQUE SE FERA EN PRESENCE

DE L’EXAMINATEUR.

| RECAPITULATIF DES NOTES |  |
| --- | --- |
| QUESTION 1 | / 10 |
| QUESTION 2 | / 40 |
| QUESTION 3 | / 30 |
| TOTAL | / 80 |
| NOTE FINALE | /2 0 |

QUESTION 1

Vous devez relever les caractéristiques de la CTA et de ses composants.

On donne :

- La documentation technique de la CTA,

- Une centrale de traitement d’air

TOUTES INTERVENTIONS DANS LA CTA DOIVENT ETRE REALISEES

INSTALLATION ELECTRIQUE CONSIGNEE EN PRESENCE DE L’EXAMINATEUR

On demande de :

| - Relever les caractéristiques de la CTA. - Relever les caractéristiques du filtre à l’entrée de la CTA. - Relever les caractéristiques du moteur du ventilateur. | Répondre sur : DR 3/11 DR 3/11 DR 3/11 | Barème : 04 points 03 points 03 points |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSES

TOUTES INTERVENTIONS DANS LA CTA DOIVENT ETRE REALISEES

INSTALLATION ELECTRIQUE CONSIGNEE EN PRESENCE DE L’EXAMINATEUR

- Relevez les caractéristiques de la CTA.

| Marque |  |
| --- | --- |
| Modèle |  |
| Débit d’air nominal |  |

- Relevez les caractéristiques du filtre à l’entrée de la CTA.

| Type (opacimétrique, gravimétrique ou …) |  |
| --- | --- |
| Dimensions |  |
| Efficacité |  |

- Relevez les caractéristiques du moteur du ventilateur.

| Marque |  |
| --- | --- |
| Modèle |  |
| Puissance électrique / Intensité nominale |  |

QUESTION 2

Vous devez effectuer la maintenance préventive de la CTA.

On donne :

- La documentation technique de la CTA,

- Une centrale de traitement d’air

TOUTES INTERVENTIONS DANS LA CTA DOIVENT ETRE REALISEES

INSTALLATION ELECTRIQUE CONSIGNEE EN PRESENCE DE L’EXAMINATEUR

On demande de :

Répondre sur                 Barème

| - Réaliser la maintenance de la CTA (à l’arrêt). - Compléter la fiche de maintenance. - Enumérer les conséquences d’une courroie mal tendue. | DR 5/11 DR 6/11 | 20 points 15 points 05 points |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSES

TOUTES INTERVENTIONS DANS LA CTA DOIVENT ETRE REALISEES

INSTALLATION ELECTRIQUE CONSIGNEE EN PRESENCE DE L’EXAMINATEUR

5.   Complétez la fiche de maintenance

| Filtration |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propreté des filtres | Excellent | Bon | Moyen | Mauvais |
| Valeur de réglage des pressostats | =……………………………… [Pa] |  |  |  |
| Réseau aéraulique |  |  |  |  |
|  | Excellent | Bon | Moyen | Mauvais |
| Etat des gaines |  |  |  |  |
| Etat des bouches de soufflage et d’extraction |  |  |  |  |
| Ventilateurs |  |  |  |  |
|  | Excellent | Bon | Moyen | Mauvais |
| Etat des courroies |  |  |  |  |
| Tension de la courroie |  |  |  |  |
| Alignement de la courroie |  |  |  |  |
| Propreté volute et pâles |  |  |  |  |
| Valeur de réglage des pressostats | =……………………………… [Pa] |  |  |  |
| Batteries chaudes, froide et caisson de mélange |  |  |  |  |
|  | Excellent | Bon | Moyen | Mauvais |
| Propreté batteries chaudes |  |  |  |  |
| Propreté batterie froide |  |  |  |  |
| Propreté caisson de mélange |  |  |  |  |
| Etat bac à condensats batterie froide |  |  |  |  |
| Valeur de réglage thermostat antigel | =……………………………… [°C] |  |  |  |
| Valeur de réglage thermostat anti-incendie | =……………………………… [°C] |  |  |  |

DOCUMENT REPONSES

- Enumérez les conséquences d’une courroie mal tendue.

- Quelles sont les conséquences d’une courroie trop tendue ?

- Quelles sont les conséquences d’une courroie pas assez tendue ?

QUESTION 3

Vous devez vérifier le bon fonctionnement de la batterie chaude.

On donne :

- La documentation technique de la CTA,

- Une centrale de traitement d’air,

- Des appareils de mesure.

On demande de:

| - Tracer l’évolution en mode chauffage de l’installation après avoir réalisé une campagne de mesure. - Calculer le débit massique de soufflage. - Calculer la puissance de votre batterie chaude puis de la comparer avec celle du constructeur. - Calculer la puissance thermique cédée par l’eau à la batterie chaude. - En déduire le rendement de la batterie chaude. | Répondre sur : DR 8/11 et 11/11 DR 8/11 et 9/11 DR 9/11 DR 10/11 DR 10/11 | Barème : 10 points 05 points 05 points 05 points 05 points |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSES

- Tracez l’évolution en mode chauffage de l’installation après avoir réalisé une campagne de mesure :

Pour cela, relevez la température et l’hygrométrie à l’entrée et à la sortie de la batterie chaude qui seront nommées A et B et consigner-les dans le tableau ci-joint.

| Hiver |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POINTS | Ts [°C] | HR [%] | r [kge/kgas] | H [kJ/kgas] | Vs [m3/kgas] |
| A |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |

- Calculez le débit de soufflage.

8.1  Mesurez la vitesse de l’air en 6 points pour avoir une valeur plus précise :

| V1 [m/s] | V2 [m/s] | V3 [m/s] | V4 [m/s] | V5 [m/s] | V6 [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vitesse moyenne :……………………….. [m/s]

DOCUMENT REPONSES

8.2  Calculez la section de passage de l’air à l’endroit où a été mesurée la vitesse :

S = ……………………………………… [m²]

8.3 Calculez le débit volumique au soufflage :

Qv = ……………………………………… [m3/s]

8.4 En déduire le débit massique au soufflage :

Qmas = ……………………………………. [kgas/s]

- Calculez la puissance de votre batterie chaude puis de la comparer avec celle du constructeur.

PBC = Qmas x (Δh) =………………………………. [kW]

PBCconstructeur =……………………………………… [kW]

Conclusion:

DOCUMENT REPONSES

- Calculez la puissance thermique cédée par l’eau à la batterie chaude :

| Température eau entrée [°C] | Température eau sortie [°C] | Débit volumique eau [m3/s] |
| --- | --- | --- |

P = ………………………………… [kW]

- Calculez le rendement de la batterie chaude :

η = (PBC / P)*100

η =…………………………………… [%]

DOCUMENT REPONSES

7.   Tracez l’évolution en mode chauffage de l’installation :