DOSSIER SUJET 3

Durée : 3 heures									Coefficient : 2

Maintenance corrective d’un brûleur fioul 2 allures.

MISE EN SITUATION :

En tant que technicien d’une société spécialisée dans la maintenance des systèmes énergétiques et climatiques, vous devez réaliser le dépannage d’un brûleur fioul 2 allures auprès d’un client.

| Vous devez : - Vérifier les réglages du brûleur. - Dépanner le brûleur fioul. - Optimiser la combustion. | Réponses sur : - Dossier sujet - Dossier sujet - Dossier sujet | Barème : Sur 30 points Sur 30 points Sur 20 points |
| --- | --- | --- |

TOUTE INTERVENTION OU OPERATION ELECTRIQUE SE FERA EN PRESENCE

DE L’EXAMINATEUR.

| RECAPITULATIF DES NOTES |  |
| --- | --- |
| QUESTION 1 | / 30 |
| QUESTION 2 | / 30 |
| QUESTION 3 | / 20 |
| TOTAL | / 80 |
| NOTE FINALE | / 20 |

QUESTION 1

Le brûleur étant à l’arrêt, vous devez effectuer des vérifications avant de modifier les réglages initiaux du brûleur.

On donne :

- La documentation technique de la chaudière,

- La documentation technique du brûleur,

- L’outillage nécessaire aux réglages du brûleur.

On demande de :

| - A l’aide des documentations constructeur ou de la plaque signalétique, relever la marque, le modèle ainsi que la puissance de la chaudière et du brûleur. - Vérifier si les réglages du brûleur correspondent à ceux préconisés par le constructeur (électrodes d’allumage et air comburant). - Effectuer, si nécessaire, les modifications aux réglages du brûleur. - Reporter et d’expliquer les informations inscrites sur le corps du gicleur. | Répondre sur : DR 3/10 DR 3/10 et DR 4/10 DR 4/10 | Barème : 10 points 10 points 05 points 05 points |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSES

- A l’aide des documentations constructeur ou de la plaque signalétique, relevez la marque, le modèle ainsi que la puissance de la chaudière et du brûleur.

|  | Chaudière | Brûleur |
| --- | --- | --- |
| Marque |  |  |
| Type / Modèle |  |  |
| Puissance |  |  |

- Vérifiez si les réglages du brûleur correspondent à ceux préconisés par le constructeur (électrodes d’allumage et air comburant).

Réglages préconisés par le constructeur

| Electrodes d'allumage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | c | d | e |  |  |  |
| Air comburant | air secondaire [mm] |  | air primaire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N° des cames |  |  | 1ère allure |  | 2ème allure |

DOCUMENT REPONSES

Réglages mesurés sur le brûleur

| Electrodes d'allumage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | c | d | e |  |  |  |
| Air comburant | air secondaire [mm] |  | air primaire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N° des cames |  |  | 1ère allure |  | 2ème allure |

- Conclusion

- Reportez et expliquez les informations inscrites sur le corps du gicleur.

QUESTION 2

Vous devez identifier la panne, puis réparer le brûleur afin qu’il fonctionne correctement.

On donne :

- La documentation technique de la chaudière,

- La documentation technique du brûleur

- L’outillage nécessaire au dépannage du brûleur.

On demande de :

| - Expliquer le principe de fonctionnement du brûleur deux allures en complétant le tableau. - Lister les causes probables, de la panne ainsi que les solutions et vérifications à effectuer. - Lister le matériel nécessaire pour cette intervention. - Identifier la cause de la panne après avoir effectué les vérifications nécessaires. - Réaliser l’opération de dépannage. | Répondre sur : DR 6/10 DR 7/10 DR 8/10 DR 8/10 | Barème : 3 points 5 points 2 points 10 points 10 points |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSES

- Expliquez le principe de fonctionnement du brûleur deux allures en complétant le tableau.

Vous mettrez :

- 0  lorsque vous considérerez que l’actionneur est fermé ou à l’arrêt,

- 1  lorsque vous considérerez que l’actionneur est ouvert ou en marche.

R2

M

V1

V2

R1

Gicleur

| Type d’allure | Etat des actionneurs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M | V1 | V2 |
| Arrêt |  |  |  |
| Pré ventilation |  |  |  |
| 1ère allure |  |  |  |
| 2nd allure |  |  |  |

On rappelle que :

- R1 et R2 sont respectivement les régulateurs de pression des 1ère et 2ème allures,

- V1 et V2 sont des électrovannes,

- M est le moteur électrique.

DOCUMENT REPONSES

- Listez les causes probables de la panne ainsi que les solutions et vérifications à effectuer.

| Causes | Vérifications | Solutions |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSES

- Listez le matériel nécessaire pour cette intervention.

- Identifiez la cause de la panne après avoir effectué les vérifications nécessaires.

QUESTION 3

Après avoir dépanné le brûleur, il vous est demandé d’optimiser la combustion en 1ère et 2ème allure.

On donne :

- La documentation technique de la chaudière,

- La documentation technique du brûleur,

- Un analyseur de combustion,

- Une pompe opacimétrique,

- Un diagramme d’Ostwald.

On demande de :

| - Procéder à l’analyse de combustion. - Optimiser la combustion. - Placer les points sur le diagramme d’Ostwald. - Déterminer le type de combustion en précisant le taux d’excès d’air, le rendement de combustion. | Répondre sur : DR 10/10 DR 10/10 DR 10/10 DR 10/10 | Barème : 7 points 7 points 3 points 3 points |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSES

- et 11. Joindre le relevé de l’analyseur de combustion.

- Placez les points sur le diagramme d’Ostwald.

- Déterminez le type de combustion en précisant le taux d’excès d’air, le rendement de combustion.

|  | 1ère allure | 2ème allure |
| --- | --- | --- |
| Type de combustion |  |  |
| Taux d’excès d’air |  |  |
| Rendement de combustion |  |  |