DOSSIER SUJET 4

Durée : 3 heures									Coefficient : 2

Maintenance corrective d’un ventilateur de soufflage.

MISE EN SITUATION :

Vous intervenez sur une CTA suite à un problème d’absence de débit d’air. En observant le groupe moto-ventilateur vous remarquez que la courroie est cassée. Vous devez la remplacer et vous assurer que l’air circule convenablement dans l’installation.

| Vous devez : - Préparer l’intervention sur la CTA. - Réaliser la maintenance. - Contrôler le fonctionnement de la CTA. | Réponse sur : - Dossier sujet - Dossier sujet - Dossier sujet | Barème : Sur 10 points Sur 30 points Sur 30 points |
| --- | --- | --- |

TOUTE INTERVENTION OU OPERATION ELECTRIQUE SE FERA EN PRESENCE

DE L’EXAMINATEUR.

| RECAPITULATIF DES NOTES |  |
| --- | --- |
| QUESTION 1 | / 10 |
| QUESTION 2 | / 30 |
| QUESTION 3 | / 30 |
| TOTAL | / 70 |
| NOTE FINALE | / 20 |

QUESTION 1

Vous devez préparer l’intervention de maintenance sur la CTA.

On donne :

- La documentation technique de la CTA,

- Une centrale de traitement d’air.

On demande de :

| - Réaliser le schéma de principe complet (aéraulique et hydraulique) de la CTA. - Donner le nom et la fonction des éléments représentés. - Décrire le mode opératoire pour le remplacement de la courroie. | Répondre sur : DR 3/10 DR 4/10 DR 5/10 | Barème : 04 points 02 points 04 points |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSES

- Réalisez le schéma de principe complet (aéraulique et hydraulique) de la CTA.

DOCUMENT REPONSES

- Donnez le nom et la fonction des éléments représentés.

| Repère | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSES

- Décrivez le mode opératoire pour le remplacement de la courroie.

QUESTION 2

Vous devez remplacer la courroie sur le ventilateur de la CTA.

On donne :

- La documentation technique de la CTA,

- Une centrale de traitement d’air,

- Les EPI, les schémas électriques du ventilateur,

- L’outillage nécessaire à l’installation de la nouvelle courroie.

On demande de :

| - Lister les EPI dont vous aurez besoin pour consigner électriquement le moteur du ventilateur. - Citer les étapes nécessaires à la consignation puis de la réaliser. - Installer la nouvelle courroie. - Expliquer les réglages à effectuer afin que le ventilateur fonctionne correctement. | Répondre sur : DR 7/10 DR 7/10 DR 7/10 | Barème : 05 points 05 points 13 points 07 points |
| --- | --- | --- |

TOUTE INTERVENTION OU OPERATION ELECTRIQUE SE FERA EN PRESENCE

DE L’EXAMINATEUR, INSTALLATION HORS TENSION.

DOCUMENT REPONSES

- Listez les EPI dont vous aurez besoin pour consigner électriquement le moteur du ventilateur.

- Citez les étapes nécessaires à la consignation.

7.  Expliquez les réglages à effectuer afin que le ventilateur fonctionne correctement.

QUESTION 3

Vous devez mettre le ventilateur de la CTA en marche.

On donne :

- La documentation technique de la CTA,

- Une centrale de traitement d’air,

- Les EPI, les schémas électriques du ventilateur,

- Les appareils de mesures.

On demande de :

| - Déconsigner le moteur électrique, puis de le mettre en fonctionnement. - Mesurer l’intensité du moteur, ainsi que sa tension. - Calculer la puissance absorbée du moteur. - Déterminer le débit volumique d’air. | Répondre sur : DR 9/10 DR 9/10 DR 10/10 | Barème : 02 points 08 points 08 points 12 points |
| --- | --- | --- |

TOUTE INTERVENTION OU OPERATION ELECTRIQUE SE FERA EN PRESENCE

DE L’EXAMINATEUR.

DOCUMENT REPONSES

- Mesurez l’intensité du moteur, ainsi que sa tension.

Tension mesurée =                                                              (valeur et unité)

Intensité absorbée =                                                              (valeur et unité)

- Calculez la puissance absorbée du moteur.

Relever le cos φ du moteur sur la plaque signalétique ou dans la documentation.

Puissance mesurée =                                                              (valeur et unité)

Rappel :

En monophasé : Puissance mesurée = U.I. cos φ

En triphasé : Puissance mesurée = √3.U.I. cos φ

DOCUMENT REPONSES

- Calculez le débit de soufflage.

11.1  Mesurez la vitesse de l’air en 6 points pour avoir une valeur plus précise :

| V1 [m/s] | V2 [m/s] | V3 [m/s] | V4 [m/s] | V5 [m/s] | V6 [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vitesse moyenne :……………………….. [m/s]

11.2  Calculez la section de passage de l’air à l’endroit où vous avez mesuré la vitesse :

S = ……………………………………… [m²]

11.3 Calculer le débit volumique au soufflage :

Qv = ……………………………………… [m3/s]

Qv =………………………………..……… [m3/h]