Intervention préventive

Sujet n°1

Pompe à chaleur

Contexte :

Dans le cadre des opérations d’entretien préventif annuel d’une climatisation, type mono split, on désire vérifier les performances énergétiques et l’état de la PAC.

Machine à l’arrêt

Travail demandé

| Vous devez : 1/ relever la plaque signalétique de la pompe à chaleur, indiqué par l’examinateur. 2/ vérifier l’état général du groupe, partie extérieure (ailettes, carcasse, silentblocs, moteur ventilateur, etc…). 3/ identifier sur la PAC l’entrée et la sortie du fluide frigorigène de l’évaporateur (partie intérieure). 4/ donner le mode opératoire afin de raccorder les manifolds dans les règle de l’art. 5/ lister l’outillage nécessaire afin de raccorder les manifolds. | Réponse sur : Document réponses DR1 Pratique, en présence de l’examinateur Pratique, en présence de l’examinateur Document réponses DR1 Document réponses DR1 |
| --- | --- |

Critères d’évaluation :								Notation

1) Les caractéristiques sont relevées sans erreur.				/ 1

2) L’état général est bien vérifié.	.						/ 1

3) L’identification est correcte et précise.					/ 1

4) Le mode opératoire est précis et respecte les règles de l’art.		/ 2

5) La liste est complète.								/ 2

Total :	/ 7

Machine en état de fonctionnement

Travail demandé

| Vous devez : 1/ raccorder les manifolds dans les règles de l’art, en présence de l’examinateur. 2/ mettre l’installation en route, en présence de l’examinateur. 3/ relever les différentes grandeurs de la PAC dans le tableau. 4/ déduire la surchauffe et la retranscrire dans le tableau, commenter la valeur. 5/ calculer la puissance absorbée de la PAC, la comparer à celle de la plaque signalétique. 6/ débrancher les manifolds sans fuite de gaz, en présence de l’examinateur. | Réponse sur : Pratique Pratique Pratique et document réponses DR2 Document réponses DR2 Document réponses DR2 Pratique |
| --- | --- |

Critères d’évaluation :								Notation

1) Le raccordement est fait sans fuite.						/ 3

2) La mise en route est effectuée sans difficulté.				/ 1

3) Les mesures sont prises en sécurité et retranscrites dans un tableau.	/ 2

4) La valeur est exacte et l’analyse est pertinente.				/ 2

5) Les valeurs sont exactes et l’analyse est pertinente.			/ 2

6) Le débranchement est fait sans fuite.						/ 3

Total :	/ 13

NOTE : ……./20