Toutes les  questions sont indépendantes sauf 4.1 à 4.5

| 1 | Étude 1 : Entraînement du câble |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 0h15 |

L’entrainement du câble  est assuré par deux moteurs à courant continu de 516 kW ; dans cette gamme de puissances le choix du moteur à courant continu reste justifié. Pour la marche dégradée en mode secouru, l’entrainement est assuré par deux moteurs asynchrones de 75 kW alimentés par un groupe électrogène.

| Question 1.1 | Documents à consulter : Aucun | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Citer les inconvénients du moteur à courant continu et les contraintes de maintenance qui amènent à préférer le moteur asynchrone pour le mode secouru.

| Question 1.2 | Documents à consulter : DP2, DT1 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Identifier les éléments repérés (repères 1 à 5) sur les schémas en DT1.

| 2 | Étude 2 : Entrainement de la cabine en gare |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 0h45 |

Pour permettre les réglages des poulies le technicien de maintenance a besoin localement d’un potentiomètre de consigne de vitesse. De plus un afficheur numérique indiquera la valeur de la vitesse réelle. Le passage du mode automatique au mode manuel est assuré par la supervision, qui n’est pas à l’étude.

| Question 2.1 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Câbler le potentiomètre de consigne.

Préciser la configuration du DIP SW  1.

| Question 2.2 | Document à consulter : DT3 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Câbler l'afficheur, image de la vitesse réelle, issue du variateur, en utilisant l'information  A out1, sans omettre l’alimentation.

| Question 2.3 | Documents à consulter : DR2 et DR3 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Donner les fonctions assurées par les appareils 065Q03 (folio 065 DR2) et 151Q03 (folio 151 DR3).

Indiquer quelle fonction n’est pas assurée par l’un de ces appareils.

Indiquer quel appareil assure la fonction manquante.

| Question 2.4 | Documents à consulter : DT3 et DR2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Préciser quelle est la fonction assurée par 65KM18  sur DT3.
Préciser quelle est la fonction assurée par 65KM18  sur DR2.

Expliquer en quoi ces fonctions sont liées.

Nota : 65 est le N° du folio.

DQ1

| 3 | Étude 3 : Refroidissement des moteurs principaux d’entrainement |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 0h50 |

Pour améliorer le refroidissement des moteurs d’entrainement de la roue pendant l’été, le service maintenance électrique désire doubler la ventilation en ajoutant un autre ventilateur entrainé par un moteur de 5,5 kW.

| Question 3.1 | Document à consulter : DR3 | Répondre sur DR3 (folio 0151) |
| --- | --- | --- |

Dessiner le schéma  de puissance du nouveau moteur ventilation 2, protégé par 151Q04 et commandé par 151KM09.

Ces deux moteurs, ventilation 1 et ventilation 2, seront commandés simultanément. Le moteur N°2 sera alimenté par 151KM09 dont la commande sera issue de la même sortie API que le ventilateur N°1.

| Question 3.2 | Document à consulter : DR3 | Répondre sur DR3 (folio 0151) |
| --- | --- | --- |

Modifier la commande existante.

L’entrée défaut E300.2 de l’API à l’état 1 vérifie  la position fermée des  disjoncteurs 151Q03 et 151Q04.

| Question 3.3 | Document à consulter : DR3 | Répondre sur DR3 (folio 0151) |
| --- | --- | --- |

Modifier la commande existante.

| Question 3.4 | Documents à consulter : DT4, DT5 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Compléter le tableau de choix de matériel pour ce départ moteur en indiquant les références complètes. Prévoir les additifs nécessaires (latéral gauche)  pour le disjoncteur et le contacteur à raccordements par bornes ressorts.

| Question 3.5 | Document à consulter : DR4 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Repérer sur DR4 par un rectangle en pointillé les fils et les bornes de ce nouveau départ.

| Question 3.6 | Document à consulter : DR3 | Répondre sur DR3 (folio 0151) |
| --- | --- | --- |

Revenir sur DR3 pour numéroter les bornes du départ de puissance du moteur N°2.

DQ2

| 4 | Étude 4 : Choix du câble du départ moteur ventilateur |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 0h45 |

Le câble d’alimentation, multiconducteur de type H07 RNF caoutchouc, sera posé seul sur un chemin de câble perforé, pour une longueur d’acheminement de 55 m. La température ambiante est de 35 °C.

L’installation est alimentée par un transformateur privé.

| Question 4.1 | Documents à consulter : DT6, DT8 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Rechercher sur DT6  l’intensité Ib à transporter.

Rechercher sur DT8  le calibre In du disjoncteur de protection.

| Question 4.2 | Documents à consulter : DT6, DT7 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Déterminer I'z et la section du câble.

| Question 4.3 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

On prendra un câble dont les conducteurs ont une section de section 1,5 mm².

Déterminer la chute de tension dans ce câble.

| Question 4.4 | Document à consulter : DT8 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Vérifier si la chute de tension cumulée ne dépasse pas la valeur tolérée par la norme, sachant qu’il y a déjà une chute de tension de 5 % en amont.

| Question 4.5 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Si la chute de tension est trop élevée, proposer une solution et calculer la nouvelle chute de tension.

DQ3

| 5 | Étude 5 : Protection des départs des moteurs des ventilateurs |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 0h25 |

On doit s’assurer de l’admissibilité du nouveau départ moteur (5,5 kW, 12 A). L’armoire électrique de cet équipement est alimentée par une canalisation prévoyant cette option à la conception. Elle  est protégée par un disjoncteur compact NS100 avec un déclencheur électronique STR22SE, calibre 100 A.

| Question 5.1 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur votre copie |
| --- | --- | --- |

On suppose que le disjoncteur moteur choisi à la question 3-4 a pour référence GV2ME16.

Préciser le type de déclencheur à régler ainsi que sa valeur de réglage.

| Question 5.2 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur votre copie |
| --- | --- | --- |

En cas  de surcharge correspondant à une intensité de 33 A :

- indiquer quel type de déclencheur fera ouvrir ce disjoncteur moteur GV2-ME 16 ;

- déterminer le temps de déclenchement à chaud.

| Question 5.3 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur votre copie |
| --- | --- | --- |

En cas  de court-circuit d'une valeur de 1200 A :

- indiquer quel type de déclencheur fera ouvrir le disjoncteur moteur GV2-ME 16 ;

- indiquer alors son temps de déclenchement

En amont du nouveau disjoncteur choisi on trouve un disjoncteur compact NS100 associé à un déclencheur électronique STR22SE, calibre 100A.

| Question 5.4 | Document à consulter : DT10 | Répondre sur votre copie |
| --- | --- | --- |

Sur la face avant du déclencheur  STR22SE  on lit le réglage : Io = 0,8 ; Ir = 0,9.

Indiquer le calibre réel de ce disjoncteur NS100.

| Question 5.5 | Document à consulter : DT10 | Répondre sur votre copie |
| --- | --- | --- |

Le courant d’emploi a pour valeur Ib=72A avant l’implantation du moteur ventilation N°2.

Son cos  est identique à celui du nouveau moteur.

Calculer si ce disjoncteur NS100 pourra supporter, avec une reprise de réglage, le nouveau courant d’emploi total.

| Question 5.6 | Document à consulter : DT10 | Répondre sur votre copie |
| --- | --- | --- |

Dans l'affirmative, détailler les calculs  des nouvelles valeurs de réglage Io et Ir.

DQ4