Description du site

EXTRAIT DU COMPTE RENDU D’EXPERTISE

Les caractéristiques du site visité sont renseignées dans le tableau ci-dessous :

| Information | Valeur |
| --- | --- |
| Raison sociale | Blanchisserie LA PROVENCALE |
| Réf. Client | 258 00958 05293 00 85 |
| Propriété | Vous êtes propriétaire de votre site |
| Tarification | 4010 Jaune utilisation moyenne |
| Puissance souscrite | 240 kVA |
| Activité | Blanchisserie industrielle |
| Principaux process utilisés | Moteurs petite et grosse puissance Eclairage de type fluorescent Compresseur |

Évènement déclencheur :

Puissance atteinte très élevée.

La société LA PROVENCALE est spécialisée dans le nettoyage du linge pour collectivité (hôtels, restaurant principalement). Cette activité en constante évolution pour la société a généré une évolution du matériel et donc des puissances électriques mises en jeu.

Les puissances électriques de ces nouvelles installations ajoutées à celles des process actuels vous font franchir le seuil maximal de 250 kVA pour une alimentation tarif jaune (291 kVA pour le mois de juin 2012) et 260 kVA en moyenne sur l’année.

Le rapport d’expertise

Ce rapport présente un récapitulatif des mesures réalisées le 12 Août 2012 sur votre site. Ces mesures permettent de quantifier les puissances appelées par votre process et d’identifier significativement que votre installation est à charge variable.

Qualification des puissances et pistes de solutions

Les constats réalisés au cours des visites sur site permettent de :

- Qualifier les composantes impactant les puissances atteintes

- Proposer des pistes de solution pour améliorer vos installations électriques vis-à-vis de vos besoins

Bilans réalisés

Pour être en mesure de proposer des solutions, nous documentons les bilans des puissances actives et réactives afin de déterminer la nécessité d’installer un moyen de compensation d’énergie réactive.

Synthèse des mesures réalisées sur votre site

Mesures de puissances

Tensions et Intensités

Phénomènes harmoniques

Les mesures réalisées sur vos installations confirment les éléments du feuillet de gestion. Il apparait clairement que votre installation électrique présente une charge relativement variable.

Les puissances ont été maximales à 09h30. Elles étaient de :

- Puissance active : 237 kW

- Puissance apparente : 328 kVA

- Puissance réactive : 228 kVAr

Le niveau de tension de vos installations est correct. Il se situe entre 392V et 406V.

Les intensités sur les trois phases sont correctement équilibrées. Les valeurs atteintes pendant la valeur de mesure sont :

Phase 1 : 466 A		Phase 2 : 469 A		Phase 3 : 457 A

Vos installations ne génèrent pas de phénomènes harmoniques susceptibles de perturber les fonctionnements de vos process ou matériels électriques.

Conclusions

Actuellement la puissance souscrite de votre contrat est 240 kVA.

Les puissances atteintes sont trop élevées.

Quel que soit le choix qui sera fait, il faut impérativement mettre en place au plus tôt une batterie de condensateurs pour limiter la puissance réactive et limiter la tangente Phi globale de votre installation à une valeur inférieure à 0,4.