CAP FROID ET

CLIMATISATION

EP1a

REALISATION ET

TECHNOLOGIE

Dossier technique

Document technique n°1 : ARMOIRE FRIGORIFIQUE

- Construction modulaire et démontable par panneau

- basses températures (-18°C/-25°C)

- Modularité permettant les associations multi-températures

- Volume 100 % utile

- Capacités : 1300 litres

- Pour clayettes GN 2/1

- Froid ventilé

- équipé sans groupe

- Revêtement extérieur inox 18-10

- Intérieur tout inox

- Isolation polyuréthanne injecté

- Angles intérieurs arrondis

- Plancher sans seuil

- Aménagement intérieur démontable

- Joints de porte(s) magnétiques

- Fermeture à clef

- Pieds réglables en hauteur

- Arrêt de la ventilation à l'ouverture des portes

- Ambiance 43°C

- Dégivrage électrique sur modèles basses températures

- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

- Éclairage intérieur automatique

- Régulation électronique avec afficheur digital

- Alimentation mono 230V + T

- Fluide frigorigène R404A

- Isolation et fluide frigorigène sans CFC ni HCFC

- Conforme à la norme XP U 60-010 et autres normes en vigueur

Document technique n°2 : Température de conservation des produits les plus courants

Document technique n°3 : Schémas électriques et fluidiques

Circuit électrique armoires basses températures équipées sans groupe

Circuit fluide armoires basses températures équipées sans groupe

Repérages

| Repère | Désignation | Repère | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Carte de base | E3 | Sonde température évaporateur |
| A1 | Carte afficheur | EV | Evaporateur |
| AA | Activation d’air | EVM | Electrovanne |
| BE | Bac évaporation | RD | Résistance dégivrage |
| BVD | Bouteille voyant déshydrateur | RE | Résistance évaporation |
| C | Capillaire | REC | Résistance écoulement |
| CD | Condenseur | RF | Résistance façade |
| CP | Compresseur | S1 | Interrupteur activation air |
| DES | Déshydrateur | TS | Thermostat sécurité |
| DTH | Détendeur thermostatique | VA | Vanne d’arrêt |
| E | Eclairage | VC | Ventilateur condenseur |
| E1 | Sonde température air | VE | Ventilateur évaporateur |
| E2 | Sonde lumière | VG | Vanne gaz chaud |

Synoptique de l’armoire

A0 - CARTE DE BASE

C’est le coeur de la régulation. Elle est programmée pour assurer le maintien en température et les dégivrages. Elle mémorise les différents réglages de consigne, etc... Elle reçoit les informations transmises par les capteurs (sonde de température d’air, d’évaporateur et de lumière) et donne les ordres de marche ou d’arrêt du groupe frigorifique (CP), du ventilateur (VE), des résistances de dégivrage électrique (RD), etc... Elle peut commander un buzzer de 12 Vcc (AL).

Pendant le fonctionnement, si l’alimentation est coupée, l’appareil redémarrera au retour du courant.

Le programme de fonctionnement est implanté dans un microcontrôleur, monté sur support, afin de permettre la mise à jour du programme, si nécessaire

A1 - CARTE AFFICHEUR

Regroupe l’afficheur digital, les commandes de marche/arrêt, de réglage de la régulation, les voyants de signalisation du fonctionnement et d’alarme.

CP - GROUPE FRIGORIFIQUE

Il assure la production du froid. Son fonctionnement marche/arrêt est en rapport du besoin, il est visualisé par un voyant situé sur le tableau de commandes.

Le compresseur fonctionne pendant le dégivrage sur les armoires à température proche de 0 °C.

Anti-court cycle compresseur : 30 secondes.

VE - VENTILATEUR(S) ÉVAPORATEUR

Assure la ventilation intérieure de l’appareil. Son fonctionnement est visualisé par un voyant situé sur le tableau de commandes.

Le ventilateur peut s’arrêter dans les situations suivantes :

- dispositif d’arrêt ventilation à l’ouverture de la porte,

- pendant le dégivrage pour les armoires à basses températures et proches de 0 °C,

- pendant l’arrêt du compresseur pour les armoires à basses températures,

- lorsque la température de l’évaporateur est supérieure à -8 °C (non réglable) pour les armoires à basses températures. Redémarrage à -10 °C,

- après un dégivrage, pendant 1 minute (réglable) pour les armoires à basses températures et 3 minutes pour les armoires à température proche de 0 °C.

E1 - SONDE DE TEMPÉRATURE D’AIR

Cette sonde permet la régulation de la température de l’enceinte. Elle est située à proximité du ventilateur d’évaporateur pour les armoires ventilées. Pour les armoires statiques à températures positives, la sonde d’air est placée soit sur l’air, soit sur un tube de l’évaporateur frigorifique.

E2 - PHOTORÉSISTANCE

Sensible à la lumière, la photorésistance transmet à la carte de base la présence et l’absence de lumière dans l’armoire. Elle assure automatiquement l’arrêt de la ventilation de l’évaporateur et l’éclairage intérieur. Elle est située à l’intérieur de l’armoire “regardant” les ouvertures.

E3 - SONDE DE TEMPÉRATURE ÉVAPORATEUR

Armoire à basses températures uniquement.

Cette sonde commande la fin du dégivrage et autorise le fonctionnement du ventilateur. Elle est située dans les ailettes de l’évaporateur.

E - ÉCLAIRAGE

Une lampe assure l’éclairage intérieur de l’appareil à l’ouverture de porte.

CL1 - CÂBLE DE LIAISON 1

Relie l’afficheur et la carte de base.

RD - RÉSISTANCES DE DÉGIVRAGE - VANNE GAZ CHAUD

Armoires à basses températures et proches de 0 °C uniquement.

Assurent un dégivrage rapide de l’évaporateur.

Un thermostat de sécurité indépendant protège toujours l’appareil contre un défaut du relais de dégivrage de la carte de base.

Le voyant de dégivrage situé sur le tableau de commandes signale le fonctionnement de la sortie dégivrage.

AL - SORTIE ALARME 12 Vcc

Signal alterné en cas de déclenchement d’une alarme.

Permet un signal sonore (option) ou un report à distance.

Document technique n°4 : GROUPE CONDENSEUR à installer

Pour conduites Ø ext

Aspiration (n°1) : Vanne de Socle / 9.5 (3/8") à Braser

Départ liquide  (n°2) : Vanne Orientable / Rotalock Valve 6.35 (1/4") à Braser

Document technique n°5 : Schéma électrique puissance et commande

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

230 v

Groupe de condensation

Document technique n°6 : EXTRAIT DE CATALOGUE SCHNEIDER

Tableau de choix des repères de tension bobine (circuit de commande)

Document technique n°7 : VANNE ELECTROMAGNETIQUE

|  |  | 1 2 3 4 5 9 7 6 8 10 |
| --- | --- | --- |

Document technique n°8 : GUIDE INSTALLATION ET MAINTENANCE DESHYDRATEUR