CAP FROID ET

CLIMATISATION

EP1

REALISATION ET

TECHNOLOGIE

A : partie écrite

EP1 A :

Dossier de travail

1ère partie : Etude de l’installation

2ème partie : Electrique

3ème partie : Etude de l’électrovanne

4ème partie : Fluidique

5ème partie : Mise en service

MISE EN SITUATION

Vous êtes chargé de préparer l’installation et la mise en service d’une armoire de congélation  permettant le stockage des denrées alimentaires.

L’armoire a été commandée et livrée sans le groupe de condensation.

Pour une simplification de l’approvisionnement en pièces de rechange, le groupe de condensation a été fourni par une entreprise partenaire.

La vanne électromagnétique livrée est alimentée en 230V. Elle doit être remplacée par une vanne 24V.

Vous devez également assurer la mise en place, le raccordement  fluidique et la mise en service de ce groupe de condensation  avec l’armoire de réfrigération.

Caractéristiques techniques :

Armoire frigorifique FRIGINOX (description complète voir document technique n°1)

- Construction modulaire et démontable par panneau

- basses températures (-18°C/-25°C)

- Froid ventilé

- équipé sans groupe

- Régulation électronique avec afficheur digital

- Alimentation mono 230V + T

Le groupe de condensation est un modèle TECUMSEH CAE2424ZBR (document technique n°4)

Le régulateur électronique intégré à l’armoire et pré câblé, gère le dégivrage, le ventilateur de l’évaporateur et la commande de la VEM (document technique n°5). Le groupe condenseur devra être câblé par vos soins.

1ère Partie : Etude de l’armoire

1.1 Réglementation des fluides frigorigènes (document technique n°1)

Donner le nom et les caractéristiques du fluide utilisé dans l’installation :

Nom du fluide : ……………

Type de fluide (rayer les mauvaises réponses) : 	CFC		HCFC		HFC

Son impact écologique est donné par l’ODP et GWP :

ODP = 0

GWP = 3260

Cela signifie que (rayer les mauvaises réponses) :

Le R404A n’a pas d’impact sur la destruction de l’ozone ni sur le réchauffement de la planète

Le R404A détruit la couche d’ozone mais n’a pas d’impact sur le réchauffement de la planète

Le R404A protège la couche d’ozone mais participe au réchauffement de la planète

1.2 Compte tenu de la plage de température de fonctionnement de cette chambre froide négative, quels types de produits peuvent être conservés (documents techniques n°1 et 2)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

1.3 Dégivrage : (document technique n°3)

Type de dégivrage : ……………………….

Désigner et repérer les composants du dégivrage (résistances) :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

L’élément BE est le bac d’évaporation ; quel est son rôle ?

………………………………………………………………………………………………

2ème Partie : Electrique

Compléter les caractéristiques du groupe de condensation (document technique n° 4)

2.1 Tension d’alimentation du groupe : ……………………….

Préciser le type (barrer la mauvaise réponse) : 	tension monophasée	tension triphasée

2.2 Intensité nominale du groupe : …………….

Choix des composants électriques, partie puissance (documents techniques n°5 et 6)

2.3 A partir de l’intensité nominale du groupe, choisir la référence du relais de protection thermique F6 à installer

Préciser la zone de réglage et le réglage de ce relais thermique

| zone de réglage | réglage |
| --- | --- |

Choix des composants électriques, partie commande (documents techniques n°5 et 6)

2.4 La commande de l’électrovanne est assurée par le contacteur auxiliaire KA2.Compléter sa référence.

CAD…….

2.5 Compléter le schéma de câblage puissance du compresseur :

2.6 La régulation du système est une single pump down et doit donc comporter un thermostat, un pressostat HP de sécurité, un pressostat BP de régulation. Répondre aux questions suivantes.

Donner le nom des symboles suivants :

| Symbole |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du composant |  |  |  |  |

2.7 Compléter le schéma électrique suivant avec les composants manquants.

3ème Partie : Etude de l’électrovanne

En utilisant le document technique (document technique n°7).

3.1 Retrouver les noms des composants sur la vue en coupe suivante indiqués par des flèches :

3.2 Indiquer sur les dessins suivants si la vanne est fermée ou ouverte. Tracer à l’aide de flèche le trajet du fluide frigorigène dans la vanne en position ouverte.

| Vanne en position ………. | Vanne en position : ………… |
| --- | --- |

3.3 Quel est le nom de l’élément qui bloque le passage du fluide lorsque la vanne est fermée ?

…………………………………………………………………………………………………...

3.4 Si l’on se trompe dans le sens de raccordement de la vanne électromagnétique. Que risque-t-il de se produire ? Rayer les mauvaises réponses

Si la vanne est montée dans le sens inverse :

=> le fluide frigorigène qui entre exerce une force pouvant provoquer l’ouverture du clapet de la vanne.

=> le fluide frigorigène qui entre exerce une force pouvant provoquer la fermeture du clapet de la vanne.

=> le fluide frigorigène qui entre n’exerce aucune force sur le clapet de la vanne.

4ème Partie : Fluidique

Constitution du circuit fluidique

Vous devez réaliser l’installation fluidique pour relier l’évaporateur et le groupe condenseur.

4.1  Compléter le schéma du circuit fluidique en faisant apparaitre les éléments suivants pressostats BP et HP, VEM, déshydrateur, voyant liquide et le détendeur thermostatique à égalisation interne:

4.2 A partir du document technique n°4, donner :

- Les caractéristiques des conduits de raccordements

Ø de la tuyauterie d’aspiration   :      ………….

Ø de la tuyauterie de départ liquide :  ………..

- La puissance frigorifique nominale ( en kW) : …………..

- Le débit d’air du condenseur :  ……….

4.3 Indiquer pour les composants suivants, s’il est nécessaire de respecter un sens de montage.

| Composant à monter | Sens de Montage à respecter (cocher la bonne réponse) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oui | Non |
| Détendeur |  |  |
| VEM |  |  |
| Voyant liquide |  |  |
| Déshydrateur |  |  |

4.4 Pour limiter au maximum les temps d’arrêt machine, il faut réaliser un montage sur la ligne liquide permettant d’effectuer le remplacement du déshydrateur (document technique n°8).

4.4 Dans quels cas le déshydrateur devra-t-il être remplacé ?

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4.5 Le montage suivant permet de remplacer le déshydrateur pendant que la chambre continue de fonctionner. Répondre à la question suivante.

Vous devez intervenir pour remplacer le déshydrateur. Après un arrêt pump down, la ligne du déshydrateur devra être fermée pendant le remplacement du déshydrateur et la chambre froide continuera de fonctionner sur la ligne secondaire.

Compléter le tableau suivant en inscrivant l’ordre des étapes de 1 à 8 pour réaliser cette intervention.

Vanne 1

Vanne 2

Vanne 3

€

Schrader

| n°étape | Action |
| --- | --- |
| 1 | le système est arrêté quelques secondes en pump down |
|  | Test en pression du circuit filtre |
|  | isolation du déshydrateur (ouverture de la vanne 3, fermeture des vannes 1 et 2. |
|  | Mise à vide du circuit filtre par vanne schrader |
| 3 | redémarrage de l’installation. Le fluide circule via la ligne en dérivation |
|  | Démontage du filtre. |
|  | ouverture des vannes 1 et 2, fermeture de la vanne 3 (le système fonctionne normalement) |
| 5 | Remontage du filtre. |

5ème Partie : Mise en service

La modification  est terminée,  le système fonctionne normalement depuis plusieurs minutes  et on vous demande d’effectuer des mesures de contrôle de bon fonctionnement.

5.1  Citer la principale mesure de température à réaliser sur l’évaporateur

mesure n°1 sur le condenseur : Le sous refroidissement

mesure n°2 sur l’évaporateur :

5.2 Quels appareils doit-on utiliser pour effectuer la mesure 2

mesure n°1 : Un thermomètre à contact et le manomètre HP

mesure n°2 :

5.3 Quelles sont  les valeurs attendues pour la mesure 2

mesure n°1 : entre 4 et 7 K

mesure n°2 :

5.4 Les résultats des mesures sont conformes et le travail est terminé. Il est  impératif de consigner votre intervention dans un ou des documents. Lesquels ?  Mettre une croix pour le ou les documents concernés

|  | Une facture |
| --- | --- |
|  | Une fiche d’intervention |
|  | Un bordereau de livraison |
|  | Une attestation de fin de travaux |

Barème de notation

| 1ère Partie : Etude de l’armoire |  |
| --- | --- |
| 1.1 | /6 |
| 1.2 | /4 |
| 1.3 | /5 |
| Sous total partie 1 | /15 |
| 2ème Partie : Electrique |  |
| 2.1 | /2 |
| 2.2 | /2 |
| 2.3 | /6 |
| 2.4 | /2 |
| 2.5 | /4 |
| 2.6 | /8 |
| 2.7 | /6 |
| Sous total partie 2 | /30 |
| 3ème Partie : Etude de l’électrovanne |  |
| 3.1 | /7 |
| 3.2 | /4 |
| 3.3 | /2 |
| 3.4 | /2 |
| Sous total partie 3 | /15 |
| 4ème Partie : Fluidique |  |
| 4.1 | /12 |
| 4.2 | /5 |
| 4.3 | /4 |
| 4.4 | /4 |
| 4.5 | /5 |
| Sous total partie 4 | /30 |
| 5ème Partie : Mise en service |  |
| 5.1 | /3 |
| 5.2 | /3 |
| 5.3 | /3 |
| 5.4 | /1 |
| Sous total partie 5 | /10 |
| TOTAL | /100 |

Compétences et savoirs

Compétences :

C1 : S’INFORMER

O1 : Collecter des données

O2 : Décoder des documents

O3 : Consigner des informations

C2 : TRAITER DECIDER

O4 : Elaborer des documents

O5 : Elaborer une méthode d’intervention

Savoirs :

S3 : ELECTRICITE

S3.1 : Schémas électriques

S3.2 : Réseaux électriques

S3.3 : Récepteurs

S6 : DESSIN

S6.1 : Convention du dessin