SESSION 2014

Certificat d’Aptitude Professionnelle

FROID ET CLIMATISATION

## EPREUVE EP.1 b

Partie pratique

Le dossier se compose de deux parties distinctes :

- Circuit fluidique.

- Circuit électrique.

RECAPITULATIF DES POINTS :

PARTIE FLUIDIQUE								…………/150

PARTIE ELECTRIQUE								…………/150

NOTE :………………………/20

CIRCUIT FLUIDIQUE

Contexte :

Chez un fromager, après le remplacement de l’évaporateur (suite à une corrosion) vous devez effectuer une réfection de la ligne liquide et remplacer le détendeur à égalisation interne de pression par un détendeur à égalisation externe d’une chambre froide positive.

On vous donne :

Le schéma de réalisation.

La liste des matériels nécessaire à la réalisation

On vous demande :

De réaliser la pièce représentée page 3 / 11.

De respecter la cotation (tolérance +- 2 mm)

D’effectuer les cintrages à la cintreuse

De braser le té à la brasure argent

De bouchonner la pièce à l’aide de raccords mécaniques (dudgeons).

L’étanchéité sera effectuée sous pression d’azote de 10 bars

D’indiquer ci-dessous les règles de sécurité mises en œuvre afin de réaliser le travail demandé.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tube cuivre 1/2

Tube cuivre  1/4

Tube cuivre  3/8

LISTE DU MATERIEL

Outillage :

- Un chalumeau oxyacétylénique

- Un coupe tube

- Un alésoir

- Une dudgeonnière

- Un gabarit de cintrage de diamètre 50 mm

- Une cintreuse ¼

- Une cintreuse ½

Matériel par candidat :

- Un panneau support de 700 x 700 ou une cabine

- Une baguette de brasure argent (40 %)

- Un morceau de toile abrasive (émeri)

- Du tube cuivre frigorifique recuit  diamètre 1/4 ’’ : longueur =  1m50

- Du tube cuivre frigorifique recuit diamètre 1/2 ’’ : longueur =  1m

- Du tube cuivre frigorifique recuit diamètre 3/8 ’’ : longueur = 100 mm

- Un filtre déshydrateur à visser de type Danfoss 1/4 ’’ mâle – mâle

- Un voyant hygroscopique (liquide) 1/4’’  à visser mâle-femelle

- Une vanne électromagnétique (VEM) 1/4’’

- Un té réduit à braser 1/2 – 1/4 – 1/2

- Un détendeur à égalisation externe de pression  3/8’’- 1/2’’ avec fixation du bulbe

- 6  Colliers atlas iso phonique 6 mm

- 4  Colliers atlas iso phonique 12 mm

- 10  Pattes à vis (bois ou métalliques  selon châssis)

- 10 Embases coniques (rosace) de 25 mm

- Un bouchon femelle 1/2’’

- Un Mamelon double mâles 1/2’’

- Un mamelon double mâles 1/4’’

- 5 écrous 1/4’’ flare

- 2 écrous 1/2’’ flare

- 1 écrou 3/8’’ flare

BAREME DE NOTATION CIRCUIT FLUIDIQUE

- Les règles de sécurité sont énumérées …………………………………………… ./ 4 pts

- La cotation est respectée ……………………………………………………… …/ 24 pts

( 200, 180, 450, 150, 250, 200 mm.) Tolérance + ou – 2mm

- Le façonnage de la lyre est sans déformation………………………………… …/ 20 pts

- Les cintrages à 90° sont sans déformation et sont d’équerres …………………    ./ 20pts

( faux équerrages – 10 points )

- Le façonnage de la prise de pression est correct ……………………………   … / 30 pts

(- 15 pts pour mauvais choix du parcours de la canalisation)

- La position des colliers est judicieuse………………………………………..……./ 5 pts

(- 0,5 pts par collier mal positionné)

- La fixation du bulbe est correcte………………………………………………….../ 5 pts

(- 2,5 pts pour mauvaise position du bulbe / - 2,5 pts pour mauvaise fixation)

- Les brasures argents sont sans coulures (0 si brasure phosphore)…………….…./ 5 pts

- Les essais des raccordements mécaniques et par brasures sous 10 bars                           sont étanches après 10 mn……………………………………………………….../ 30 pts

Présentation globale…………………………………………………………….…./ 7 pts

Total des points……………………………………………/150

CIRCUIT ELECTRIQUE

Contexte :

Vous devez réaliser le câblage de la commande et de la puissance sur platine d’une chambre froide positive (+ 3°C / + 6°C)

On vous donne :

- Des EPI

- Un schéma de puissance

- Un schéma de commande

- Un schéma d’implantation de la platine

- Du matériel nécessaire au câblage

Remarque :

Les thermostats et les pressostats seront remplacés par des boutons poussoirs ou rotatifs

On vous demande :

- D’implanter le matériel sur la platine de câblage

- De réaliser le câblage du circuit de puissance

- De réaliser le câblage du circuit de commande

- De réaliser le raccordement de l’alimentation et des appareils extérieurs à la platine sur le bornier.

Le candidat fera appel à l’examinateur pour la mise sous tension.

- Expliquer oralement le fonctionnement de l’installation à un membre du Jury

- De mettre en fonctionnement le poste de câblage (le candidat à droit à deux essais )

Consignes de sécurité :

Aucune mise sous tension ne sera effectuée par le candidat sans l’autorisation de l’examinateur.

SCHEMA DE PUISSANCE

X21

X22

X23

X25

X26

X28

X29

SCHEMA DE COMMANDE

X11

X12

X13

X14

X15

X17

X19

X111

X16

X18

X110

X112

X113

X115

X114

X116

Schéma d’implantation de la platine

###### Q1

###### Q2

X1

X2

B2

B3

B4

H1

H2

B1

Support des appareils de commande et de signalisation

KM1

KM2

F2

KM3

F1

F3

B1 – B2 – B3 – B4 – H1 – H2

M. Comp. – M. Cond –  M. Evap

Liste du matériel :

- Q1 : Sectionneur

- Q2 : Disjoncteur Magnéto - thermique de commande

- F1 : Relais thermique moteur compresseur

- F2 : Relais thermique moteur condenseur

- F3 : Relais thermique moteur évaporateur

- KM1 :Contacteur moteur compresseur

- KM2 : Contacteur moteurs condenseur

- KM3: Contacteur moteur évaporateur

- B1 : Thermostat regulation

- B2 : Pressostat BP de sécurité

- B3 : Pressostat HP de sécurité

- B4 : Pressostat HP de régulation de pression de condensation

- H1 : Voyant défaut HP de sécurité

- H2 : Voyant arrêt ventilateur condenseur

X1

X2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

5

6

9

8

4

7

10

SCHEMA DE BORNIER

BAREME DE NOTATION CABLAGE

L’implantation du matériel est conforme au schéma					…………/10

(1 erreur =  - 5 pts, 2 erreurs = -10 pts)

Le choix de la section des conducteurs est juste						…………/5

(1 erreur = -5 pts)

Les connexions sont correctes				 					…………/10

(- 2 pts par mauvaise connexion)

Le Façonnage  des conducteur est conforme avec les règles de l’art		…………/15

(- 5 pts pour mauvais dénudage)

La méthode de vérification hors tension du circuit est juste				…………/ 30

(si aide du jury -15 pts )

L’installation fonctionne 									…………/30

(- 10 pts par erreur)

L’explication est correcte et prouve les connaissances du candidat		……….…/ 50

Note :		……………../ 150