MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

SESSION 2015

ÉPREUVE E1

PRÉPARATION D’UNE ACTIVITÉ DE CHANTIER

DOSSIER TECHNIQUE

Tous les documents sont à rendre en fin d’épreuve.

Les documents fournis au candidat sont constitués de trois dossiers :

DOSSIER TECHNIQUE	page DT 1/8 à DT 8/8

DOSSIER RESSOURCE	page DR 1/10 à DR 10/10

DOSSIER SUJET	page DS 1/17 à DS 17/17

Ce dossier comprend 8 feuilles numérotées de DT 1/8 à DT 8/8.

PLAN DE SITUATION

PROJET

Échelle : 1/10000ème

Réseaux HAUTE ET BASSE TENSION

Poste BT 257

J

| LÉGENDE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HTA | BT | Poteaux |  |
| Existant | Sout |  |  | Bois | Pose Existant Dépose |
|  | Aérien |  |  |  |  |
| Projeté | Sout |  |  |  |  |
|  | Aérien |  |  | Béton | Pose Existant Dépose |
| À déposer | Sout |  |  |  |  |
|  | Aérien |  |  |  |  |

14A

RAS HT

DDI 240-35 V2006 / 67 90 183  - MALT

Rue de Verdun

3

5

2

4

S22-2

S22-5

S22-6

I

Rue de Verdun

D37C

Poste LIBERATION

HTA S

3 x 502

RMBT 300

2 rdts 3x150

1 rdt 4 x 35

1 rdt tri protégé

1 Malt

RM2

S22-1

S22-3

S22-4

RM1

FC1

6

MALT

18 Ohms

MALT

22 Ohms

S22-7

MALT 25 Ohms

MALT 16 Ohms

MALT

22 Ohms

MALT  32 Ohms

RMBT 300

2 rdts 3x150

1 rdt 4 x 35

1 Malt

FC

2 rdts 3x150

1 Malt

3 X 54,62 Almelec

Rue Lepic

FC

1 rdt 3x95

1 rdt 4x35

1 Malt

IACM 257C01

7

H

Départ Poste source

FC2

S22-8

MALT

24 Ohms

ÉCLAIRAGE PUBLIC

| LÉGENDE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BT Éclairage | Candélabre | Poteaux |  |
| Existant | Sout |  |  | Bois | Pose Existant Dépose |
|  | Aérien |  |  |  |  |
| Projeté | Sout |  |  |  |  |
|  | Aérien |  |  | Béton | Pose Existant Dépose |
| À déposer | Sout |  | Foyer à déposer |  |  |
|  | Aérien |  |  |  |  |

EP 4x 16² R2V dans Ø63

+ 25² Cu nu

Rue de Verdun

F08-001

Armoire EP 08

Rue de Verdun

D37C

F08-002

F08-003

F08-004

F08-005

Rue Lepic

| ÉTAT DES CONDUCTEURS BT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tronçon | Conducteur | Tranchée / Portée | Raccordement |  | Total conducteurs |
|  |  |  | Coffret ou Tipi | RAS |  |
| Poste libération – RM1 | 3x150 + 1x70 NFC 33 210 | 25 m | 4 m |  | 29 m |
| RM1 – RM2 | 3x150 + 1x70 NFC 33 210 | 47 m | 4 m |  | 51 m |
| RM2 – FC1 | 3x150 + 1x70 NFC 33 210 | 37 m | 4 m |  | 41 m |
| FC1 – PBA 6 | 3x150 + 1x70 NFC 33 210 | 15 m | 2 m | 3 m | 20 m |
| PBA 6 – PBA 7 | 3x70 + 1x 54,6 NFC 33-209 | 60 m |  | 24 m | 84 m |
| PBA 7 – FC2 | 3x95 + 1x 50 NFC 33-210 | 4 m | 2 m | 3 m | 9 m |
| S22-1 - RM1 | 3x35 + 1x35 NFC 33-210 | 3 m | 4 m |  | 7 m |
| S22-2 – DDI 240-35 | 3x35 + 1x35 NFC 33-210 | 5 m | 4 m |  | 9 m |
| S22-3 – DDI 240-35 | 3x35 + 1x35 NFC 33-210 | 2 m | 4 m |  | 6 m |
| S22-4 – DDI 240-35 | 3x35 + 1x35 NFC 33-210 | 2 m | 4 m |  | 6 m |
| S22-5 – DDI 240-35 | 3x35 + 1x35 NFC 33-210 | 7,50 m | 4 m |  | 11,50 m |
| S22-6 – RM2 | 3x35 + 1x35 NFC 33-210 | 10 m | 4 m |  | 14 m |
| S22-7 – RM2 | 3x35 + 1x35 NFC 33-210 | 3,50 m | 4 m |  | 7,50 m |
| S22-8 – FC2 | 3x35 + 1x35 NFC 33-210 | 2 m | 4 m |  | 6 m |

| ÉTAT DES CONDUCTEURS ÉCLAIRAGE PUBLIC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tronçon | Conducteur | Tranchée | Raccordement | Total conducteurs |
|  |  |  | Boîtier EP |  |
| Armoire EP – F08-001 | 4 x 16² U1000R2V sous fourreau | 40 m | 6 m | 46 m |
| Armoire EP – F08-002 |  | 15 m | 6 m | 21 m |
| F08-002 - F08-003 |  | 37 m | 12 m | 49 m |
| F08-003 - F08-004 |  | 15 m | 12 m | 27 m |
| F08-004 - F08-005 |  | 31 m | 12 m | 43 m |
| F08-001 - F08-005 | 25²Cu nu | 150 m |  | 150 m |

- NB : Pour les fourreaux, prévoir 1m de plus à chaque remontée

| CARNET DE PIQUETAGE |  |
| --- | --- |
| 1 | À déposer : 11A2 - Foyer 01-34 Dépose 6 DC3 |
| 2 | À déposer : 11A3 - Foyer 01-35 Dépose 6 DC3 - 2 BRT 2 fils |
| 3 | À déposer : 11A8 - Foyer 01-58 Dépose 6 DC3 - 2 BRT 2fils - 1 BRT 4fils |
| 4 | À déposer : 11A8 - Foyer 01-54 Dépose 6 A22 - 1 BRT 2fils - 1 BRT 4fils |
| 5 | À déposer : 11A8 - Foyer 01-53 Dépose 6 A22 - 2 BRT 2fils - 1 BRT 4fils |
| 6 | À poser 11D6 |
| 7 | À poser 11D6 |

| Supports 1-2-3-4-5-8 | Support 6 | Support 7 | RM1 | RM2 | FC1 | FC2 | S22 (1 à 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| À déposer | Pose 11D6 1 ancrage torsadé 1 remontée aérosouterraine Jonction sous gouttière | Pose 11D6 1 ancrage torsadé 1 remontée aérosouterraine Jonction sous gouttière | Pose socle double S20 équipé d’une RMBT 300 2 rdts 3x150 1 rdt 4 x 35 1 Malt | Pose socle double S20 équipé d’une RMBT 300 2 rdts 3x150 1 rdt 4 x 35 1 rdt tri protégé 1 Malt | Pose socle double S20 équipé d’une grille fausse coupure 1502 2 rdts 3x150 1 Malt | Pose socle double S20 équipé d’une grille fausse coupure 1502 1 rdts 3x95 1 Malt | Pose un coffret S22 équipé d’une platine A4D2 |

COUPES TYPES DE TRANCHÉE

SCHÉMA DE CÂBLAGE DE L’ARMOIRE EP

FICHE ARMOIRE

ANNEXE 10 bis

FICHE POINT LUMINEUX