Brevet de Technicien Supérieur

CONTRÔLE INDUSTRIEL et RÉGULATION AUTOMATIQUE

Session 2015

U41 – INSTRUMENTATION ET RÉGULATION

ÉTUDE DE LA CUVE A

PARTIE INSTRUMENTATION de la cuve A

| Q1. | Lorsque le niveau varie, c’est la durée entre l’émission et la réception du signal qui évolue. |  |
| --- | --- | --- |
| Q2. | Comme la cuve est cylindrique . Pour h = 2,50 m le volume est maximum et le niveau vaut 100%, d’où k = 0,0785 m-3. Volume en m3 = 0,0785.Niveau en %. |  |
| Q3. | En l’absence du signal de commande, seule la vanne du schéma 3 est fermée car le ressort est détendu et la tige remonte. |  |
| Q4. | Sur le schéma TI 5, lorsque le signal de commande augmente la vanne s’ouvre et le débit d’entrée augmente donc le niveau augmente. |  |
| Q5. |  |  |
| Q6. | Le débit est proportionnel à la racine carrée de la variation de pression |  |

ÉTUDE DE LA CUVE B

PARTIE INSTRUMENTATION de la cuve B

| Q7. | Dans le montage 3 fils, un troisième fil est utilisé pour compenser la résistance des fils. C’est donc un montage apportant une bonne précision. |  |
| --- | --- | --- |
| Test n° 1 : le régulateur |  |  |
| Q8. | Pour vérifier si la résistance est correcte, on applique la loi d’ohms. Pour I = 4,00 mA V = 9,96 mV donc R = 2,49 Ω. Pour I = 20,00 mA V = 29,88 mV donc R = 2,49 Ω. la résistance est correcte. |  |
| Q9. | Pour vérifier que le paramètre correspondant à l’échelle maximale est mal configuré, on calcule la valeur de la température pour I = 12,00 mA. On devrait avoir la moitié de l’étendue de mesure donc 47,5 °C et on a 40°C |  |

| Test n° 2 : la PT 100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Q10. | Si la température ambiante est de 25 °C, R = 109,73Ω. |  |
| Q11. | La valeur de la résistance mesurée est de 120,7  La valeur de la température est entre 53 et 54 °C. (on ne demande pas de linéariser entre les 2 points, pour obtenir 53,38 °C.) |  |
| Test n° 3 : le transmetteur |  |  |
| Q12. | Schéma de câblage : |  |
| Q13. | En utilisant des boites à décades, on simule 2 températures et on règle le transmetteur pour que le courant de sortie corresponde aux températures mini et maxi. |  |

Partie régulation de la cuve B

Sens d’action et identification de la boucle de température

| Q14. | Lorsque le signal de commande augmente, la température augmente donc le procédé est direct, il faudra un régulateur en inverse. |  |
| --- | --- | --- |
| Q15 | Y = 15% et M = 8,4 °C soit M = 12,9 %. Le gain statique est donc K = 12,9 / 15 = 0,86. L’échelon a lieu à 16 : 00 mais la mesure commence à évoluer à 16 : 04 donc le retard naturel T = 4 min. Pour trouver la constante de temps, on cherche la valeur qui correspond à 0,63M soit 5,29 °C. On va ensuite chercher dans le tableau le temps correspondant à une mesure de 5,29 + 45 soit 50,29 °C. L’heure est donc d’environ 16 : 23. La constante  vaut donc 20 minutes. |  |

Calcul des paramètres du régulateur

| Q16. | F( p )= C( p ) H( p) / [ 1 + C( p ) H( p) ] donc F( p ) + F( p ) C( p ) H( p) = C( p ) H( p) ……. On arrive à C( p )= F( p ) / [ H( p) ( 1 - F( p ) ) ] |  |
| --- | --- | --- |
| Q17. | On remplace F(p ) par F( p ) = 1 / ( 1 + 15 p ) et H( p ) = 0,9 exp ( - 3 p ) / ( 1 + 20 p ). On applique la formule démontrée Q16, on ramène au même dénominateur la parenthèse puis on simplifie par ( 1 + 15 p ). On arrive à C( p) = ( 1 + 20 p ) / [13,5 p . exp(- 3 p)] = [ (1 + 20 p ) exp( 3 p) ] / 13,5 p |  |
| Q18. | Comme ExpTp = 1 + Tp alors Exp -Tp = 1 / (1 + Tp ) C( p ) = ( 1 + 20 p )( 1 + 3 p ) / ( 13,5 p ) |  |

| Q19. | En partant de C( p ) = ( 1 + 20 p )( 1 + 3 p ) / ( 13,5 p ) on fait apparaitre un terme qui ressemble à ( 1 + Ti p ) / ( Ti p ) donc il faut faire apparaitre ( 1 + 20 p ) / ( 20 p ). Pour cela, il suffit de multiplier numérateur et dénominateur par 20. On fait alors apparaitre la structure série : (20/ 13,5) * ( 1 + 3 p )*( 1 + 20 p ) / ( 20 p ). D’où Kr = 1,48 ; Ti = 20 min et Td = 3 min. |  |
| --- | --- | --- |

Régulation numérique

| Q20. | C( Z ) = 1,48( 1 – 0,975 Z -1 ) / ( 1 – Z-1 ) = Y( Z ) / E ( Z ) Donc 1,48 E ( Z ) – 1,443 E ( Z ) Z -1 + Y ( Z ) Z -1 = Y( Z ) l’équation de récurrence est 1,48 E n – 1,443 E n-1 + Y n-1 = Yn |  |
| --- | --- | --- |
| Q21. | Si on modifie l’étendue de mesure du transmetteur, on modifie le gain statique. Une variation de 65 °C avec l’ancien transmetteur représentait une variation de 100 %. Elle représentera avec le nouveau transmetteur une variation de 65 %. Le nouveau gain statique est donc plus faible K2 = 0,65 K1. Si on veut conserver un fonctionnement identique de la boucle fermée, il faudra donc conserver le gain de boucle donc K2*Kr2 = K1*Kr1 d’où : Kr2 = 1,54 Kr1 |  |

ÉTUDE DE LA CUVE C

Partie instrumentation de la cuve C

| Q22. | Mesure de Niveau cuve C : 11 mA correspond à 100.(11 – 4 ) /(20 – 4 ) soit 43,75%. Le niveau sera donc de 0,4375.(2,5 – 0,2 ) + 0,2 = 1,20 m. |  |
| --- | --- | --- |
| Q23. | Mesure de débit recyclage produit C: Dans un débitmètre électromagnétique, les bobines servent à créer un champ magnétique. Les électrodes permettent de récupérer la force électromotrice induite (ou tension). Il faut que le liquide soit conducteur. |  |

Partie régulation de la CUVE C

| Q24. | Il s’agit d’une régulation mixte. |  |
| --- | --- | --- |
| Q25. | Document réponse page 4 |  |

|  | 3 LIC est un régulateur de niveau. FY (A/R) est le correcteur de tendance (avance retard). FY (+/-) est un soustracteur. |  |
| --- | --- | --- |
| Q26. | M( p )= Q r c(p) G2(p) + G1(p).[ - Q r c(p) R(p) + C(p).[ W(p) - M( p )] ] On isole M(p) pour se mettre sous la forme proposée. |  |
| Q27. | Pour que la mesure ne dépende que de la consigne, il faut [G2(p) – R(p).G1(p)] = 0 donc R (p) = G2(p)/ G1(p) |  |