| NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE | Académie : Session : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : Série : |  |
|  | Spécialité/option : Repère de l’épreuve : |  |
|  | Epreuve/sous épreuve : |  |
|  | NOM : |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
|  | Appréciation du correcteur Note : |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

DOSSIER CORRECTIONS

.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier Corrections |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 1/7 |

# Préparer la réalisation de la pièce.

  - Estimer le temps pour  la réalisation de la pièce.

| Opérations | Temps unitaire | Nombres d’unités | Temps Total par opération |
| --- | --- | --- | --- |
| Pose d’une fixation | 10mn | 6 | 1h |
| Réalisation du coude concentrique | 1h | 1 | 1h |
| Réalisation du coude 90° | 30mn | 1 | 30mn |
| Réalisation du chapeau de gendarme | 1h | 1 | 1h |
| Réalisation d’un piquage | 30mn | 3 | 1h30mn |
| Réalisation d’un filetage | 10mn | 2 | 20mn |
| Assemblage d’un filetage | 10mn | 2 | 20mn |
| Réalisation d’une soudure | 20mn | 7 | 2h20mn |
| Réalisation d’un piquage | 30mn | 3 | 1h30mn |
| Mise en pression | 1h | 1 | 1h |
| Temps total estimé |  |  | 10h30mn |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier corrections |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 2/7 |

  - Compéter le mode opératoire pour la réalisation de  la pièce.

| Etapes | Opérations | Outillages | Précautions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vidange de | Tuyaux d’arrosage + | Vérifier que la vidange de |
|  | l’installation. | raccords. | l’installation ne risque pas de |
|  |  |  | polluer l’assainissement. |
| 2 | Cintrer les | Cintreuse hydraulique | Vérifier l’équerrage et le |
|  | coudes et le | Equerre+ fausse équerre | parallélisme. |
|  | chapeau de | Mètre crayon. |  |
|  | gendarme. |  |  |
| 3 | Piquage. | Perceuse avec mèche acier | Faire un trou suffisamment grand ; |
|  |  | Chalumeau, établi, broche. | Sécurité chalumeau (EPI, EPC, |
|  |  |  | sécuriser la zone de travail) |
| 4 | Filetage+ | Filière, chanvre, pâte à joint, | Sécurité chalumeau (EPI, EPC, |
|  | Assemblage | clefs, établi…. | sécuriser la zone de travail) |
| 5 | Soudure de | Chalumeau, établi, lunettes | Faire attention avant de percer |
|  | l’ensemble. | baguettes à souder...… | qui n’y ait pas une gaine ou un |
|  |  |  | tube dans le mur. |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier corrections |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 3/7 |

| Etapes | Opérations | Outillages | Précautions |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Fixation de la | Perceuse, mèche béton, |  |
|  | pièce. | chevilles, colliers, rosaces .. |  |
| 7 | Mise en place de | Chalumeau, miroir à souder, |  |
|  | la pièce. | lunettes, baguettes à | Sécurité chalumeau (EPI, EPC, |
|  |  | souder, chanvre pâte à joint. | sécuriser la zone de travail) |
| 8 | Mise en pression. | Pompe à épreuve | Purger l’installation, vérifier la |
|  |  |  | pression de mise en service. |

  - Calculer la longueur de cintrage du coude concentrique.

| Définition : Le coude concentrique ou coude à épousement sont deux coudes parallèles avec un même centre commun. (90+450) x3.14 | ou | (90+450) x 90 | ou (90 + 450) x 1.57 = | 847.8mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 360 |  |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier corrections |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 4/7 |

# Intervention électrique sur la pompe de circulation.

  - Choisir  le titre d’habilitation électrique.

| Titre d’habilitation | Justifier |
| --- | --- |
| BR | Chargé d’intervention : réalise des interventions d’entretien et de dépannage dans un voisinage BT. |

  - Donner les différentes étapes de la consignation.

| Etapes | Actions réalisées |
| --- | --- |
| 1 | Séparer |
| 2 | Condamner |
| 3 | Identifier |
| 4 | VAT |
| 5 | Mise à la terre et court-circuit |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier corrections |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 5/7 |

  - Cocher les équipements de protection individuels pour procéder à la consignation électrique de la pompe de circulation.

| Désignation | Choix |
| --- | --- |
| V.A.T | X |
| Gants de manutention |  |
| Cadenas | X |
| Lunette de protection |  |
| Casque avec visière anti UV | X |
| Gants isolants 1000V | X |
| Multimètre |  |
| Tapis isolant | X |
| Chaussures de sécurité | X |
| Blouse | X |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier corrections |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 6/7 |

  - Donner la signification des lettres VAT.

| V | Vérification |
| --- | --- |
| A | Absence |
| T | Tension |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier corrections |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 7/7 |