Mise en service
combustible fossile/ chaudière fioul
	BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC
Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques
	Code : 1506 TIS P 33
	Session 2015
	Dossier SUJET

	E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle
Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle
	Durée : 2h
	Coefficient : 1
	Page 1/6


Partie 1 : Prise en charge de l’installation-Etude préalable :
Q1-Décrire l’installation de chauffage qui vous a été confiée :
-Le générateur de chaleur :
*Marque, modèle et puissance de la chaudière
*Marque et référence du brûleur
*Type de combustible
-le moyen/ réseau  de distribution de chaleur :
*Type de circuit
*Eléments de  fonctionnement le constituant et leurs rôles dans l’installation
-les émetteurs de chaleur
*type d’émetteurs
Q2- Indiquer à l’examinateur les points à vérifier pour chacun des postes suivants en vue de réaliser la mise en service de l’appareil:
*Le poste hydraulique
*Le poste combustible
*Le poste électrique
	BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC
Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques
	Code : 1506 TIS P 33
	Session 2015
	Dossier SUJET

	E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle
Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle
	Durée : 2h
	Coefficient : 1
	Page 2/6


Partie 2 : préparation à la mise en service d’un générateur Q3-compléter la fiche de calcul préparatoire à la mise en service : Calcul de la puissance absorbée :
*Puissance utile du générateur : PU en KW
[image: image5.png]Degree ofbiackentd  Bacharach scale Exampl of gain
anthe Bachrac scse

‘Onthe Bacharach
‘Scoot scae

0©0Q9
100Qs
2007
el

sQOO5 e g i i





*Rendement de générateur :
[image: image6.png]1CO,1 (%)

NG ICOI/ICO,1= 0%
14'% [CO1/ICO,1 = 0,2 %
124 \ ,[CO1/ICO,1=0,4%
10 £ /[€01/C01 =07 %

s N\ R~ I /1C01/IC0,1= 1%
\% 1 [CO1ICO,] = 1,5 %
SN R . [CO1/ICO,1 = 2%
41 N A
S
24 \\Ss\ S
[ - o
0 5 10 15 Yo 20 25

10,1 (%)





*Puissance absorbée=  PU/ rendement :
Pabs= 


Calcul du débit massique du fioul Qm:
*Qm(kg/h) = Pabs / PCI Avec PCI FOD= 11.86
 
[image: image1]
Calcul du débit volumique du fioul en USgal/h :
*Qv(l/h)=  Qm/
avec la masse volumique  du fioul
=0.84Kg/l
*Qv( US gal/h)= Qv(l/h)/3.78

Parmi les différents modèles de gicleurs couramment employés ci-dessous, entourer celui correspondant le mieux à votre  calcul :
0.50- 0.55- 0.6- 0.65- 0.75- 1.00- 1.10- 1.20- 1.35- 1.50- 1.55
Q4-A l’aide de la règle de combustion, déterminer la pression de service de la pompe afin de satisfaire aux conditions de puissance et de fonctionnement de la chaudière.
 
[image: image2]
	BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC
Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques
	Code : 1506 TIS P 33
	Session 2015
	Dossier SUJET

	E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle
Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle
	Durée : 2h
	Coefficient : 1
	Page 3/6


Partie 3- Réglage et mesure de combustion
Q5-A l’aide de la documentation constructeur, réaliser les réglages nécessaires en fonction du gicleur choisi et de la puissance voulue :
*Déterminer le réglage du registre d’air primaire
*Déterminer le réglage de la ligne du gicleur (secondaire)
Q6-A partir des  valeurs trouvées :
-Effectuer le montage du gicleur et les réglages nécessaires
-Réaliser la mise en service du brûleur
Q7- analyse de combustion :
Une fois la température de service atteinte :
*Réaliser le smoke test :
A l’aide du nuancier de Bacharach, évaluer l’indice de noircissement atteint, reportez-le sur l’image ci-dessous.

	BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC
Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques
	Code : 1506 TIS P 33
	Session 2015
	Dossier SUJET

	E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle
Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle
	Durée : 2h
	Coefficient : 1
	Page 4/6


*Si le smoke test est satisfaisant, réaliser l’analyse de combustion et reporter les valeurs mesurées ci-dessous.
 
[image: image3]
A partir des valeurs mesurées de 02 et C02 :
*Placer sur le Diagramme de Brigard votre point de combustion
*Sur le diagramme choisir la valeur  de lambda
correspondant à votre mesure.

Sur le diagramme d’équilibre :
*Tracer un trait vertical pour la  valeur de
où la combustion est neutre.
*Hachurer en bleu la zone de combustion réductrice.
*Hachurer en rouge la zone de combustion Oxydante.
*Tracer un trait vertical à la  valeur du
de la combustion.
Que pouvez-vous conclure sur la combustion de votre générateur ?
Quelles améliorations pourriez-vous apporter le cas échéant ?( réponse justifiée)

	BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC
Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques
	Code : 1506 TIS P 33
	Session 2015
	Dossier SUJET

	E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle
Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle
	Durée : 2h
	Coefficient : 1
	Page 5/6


[image: image4.png]1200 °C

T=

N

o o o 9o o
& ® ~ © ©»

(%) saaiejow suonoeiy

0,6 0,85 11 1,35 16 1,85 21

0,35






	BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC
Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques
	Code : 1506 TIS P 33
	Session 2015
	Dossier SUJET

	E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle
Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle
	Durée : 2h
	Coefficient : 1
	Page 6/6


PU=	 	





=	 	





Pabs=





Qm= 	





Qv= 	





Pression lue en bars= 	





CO2=………. O2=……… CO=……..


NOx=……..


T° ambiante=………… T° fumées=…………..


Rendement de la combustion=…………





 = 	





Diagramme de Brigard du fioul domestique








