# Mise en service

Chauffage solaire

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 1/6 |

## Partie 1 : Prise en charge de l’installation-Etude préalable :

### Q1-Décrire l’installation de chauffage qui vous a été confiée :

-Le générateur de chaleur :

*Type et nombre de panneaux

*Marque et référence

-Le moyen/ réseau  de distribution de chaleur :

*Type de circuit

*Eléments de fonctionnement le constituant et leurs rôles dans l’installation.

-Le stockage de chaleur

*Type de stockage, descriptif du contenant, marque , volume , échangeurs , etc.

### Q2- En vue de réaliser la mise en service de l’appareil, indiquer les points à vérifier pour chacun des postes suivants :

*Le poste hydraulique

*Le poste électrique

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 2/6 |

Partie 2 : préparation à la mise en service d’un générateur Q3-compléter la fiche de calcul préparatoire à la mise en service : Calcul de la contenance du circuit :

A partir des éléments relevés en votre possession et du schéma d’implantation du circuit avec les mesures nécessaires à la détermination des différents volumes :

*volume des conduites

Contenance Vs=

*volume des panneaux :

Contenance Vp=

*Volume d’eau glycolée total  de l’installation :

Vt=

A partir de la documentation constructeur ou à partir du site http://www.pcmb.fr/fr/calcul-

quantite-glycol.htm, déterminer le taux de glycol nécessaire à la bonne protection de l’installation à -12°c.

Taux   de glycol  : 	%

:litres

Déterminer le volume de glycol pur nécessaire pour un remplissage complet de l’installation Volume de glycol

### Q4-Remplissage ou appoint :

#### Le volume de l’installation réelle vous étant fourni :

*Sur une installation déjà en service :

On vous demande :

De faire un rajout d’eau pour obtenir la pression de service.

De contrôler le taux de glycol présent dans l’installation, et d’assurer à l’aide d’une pompe solaire le complément en glycol, afin de garantir la protection nécessaire conformément aux prescriptions du fabricant ou du revendeur de glycol.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 3/6 |

## Partie 3- mise en service

### Q5-inspection de bon fonctionnement :

Après mise sous tension :

Relever toutes les valeurs caractéristiques mesurables depuis le module de l’installation sur les températures à l’instant T.

Observer l’évolution du fonctionnement de l’installation pendant 15 minutes et conclure sur son bon fonctionnement.

La réponse devra être argumentée.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 4/6 |

### Contenance des tubes de chauffage

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 5/6 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 6/6 |