BTS	FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS

# ÉLÉMENTS DE CORRECTION

E3 – ÉTUDE DES INSTALLATIONS – OPTION B

SESSION 2015

PARTIE 1 : CHOIX DES ENERGIES

  - – Consommation du bâtiment :

Chauffage   :	BV = 1120 – 200 = 920 W/°C

Dju =    3652	d’où Cb = 56445 kW.h

i = 0,7

ECS	400 x 365 x 4,18 x (55 – 10) = 7629 kW.h

#### – Consommation de l’installation 1 :

Chauffage + ECS produite par chaudière gaz =

56445  7629

0,85

#### = 75381 kW.h

  - – Consommation installation 2 :

Production   solaire	chauffage 56445 x 0,35

ECS	7629  x  0,7	Total solaire = 25096 kW.h

Consommation appoint :

## 56445  7629  25096

0,85

#### = 45856 kW.h

Economie annuelle : 80093 – 48722 ( ou

## 25096

0,85

) = 29525 kW.h

#### – Temps de retour :

Economie annuelle : 29525 x 0,083 = 2451 €

Surcoût réel de la solution solaire : 31200 x 0,65 =  20280 €	d’où Tr = 8,3 ans

#### – Bilan CO2 :

Gain annuel en émission de CO2 : 29525 x 0,274 = 8090 kg CO2 / an

  - – Le paramètre ayant la plus grande influence sur le bilan d’une installation solaire est la surface de capteurs. Le taux de couverture augmente avec cette surface tandis que la productivité des capteurs, en kW.h/m2, diminue.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS - correction |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| E3 – Étude des Installations | Code : FEBEISI | Page : 1/9 |

  - - N’ont pas été prises en compte les émissions liées au cycle de vie des matériels spécifiques (capteurs, ballon, échangeur) ainsi que celles résultant de la consommation de la pompe solaire.

PARTIE 2 : ANALYSE DE FONCTIONNEMENT

2.1 – Chauffage

    - – La caractéristique d’un système PSD est que le stockage des calories solaires se fait dans les dalles, le fluide caloporteur alimentant la surface de captage circulant directement dans ces dalles.

Avantages :

      - pas de ballon de stockage solaire « chauffage »

      - pas d’échangeur entre les capteurs et les dalles, d’où une température de fonctionnement de ceux-ci plus basse et un meilleur rendement du système solaire

Inconvénients :

      - circulation du fluide caloporteur dans l’ensemble du circuit chauffage (puissance transportée plus faible pour un même débit, augmentation des pertes de charges et des risques de fuite)

      - difficulté de régulation liée au déstockage « en direct » des calories solaires

    - – Pendant les arrêts nocturnes de la pompe solaire P5, le fluide caloporteur se refroidit dans la surface de captage au contact de l’extérieur. Au redémarrage de cette pompe, une partie du débit de ce fluide est réinjecté dans la chaudière, via la bouteille hydraulique. D’où une température de retour très basse.

Risque : condensation locale et détérioration rapide du corps de chauffe si la chaudière n’est pas adaptée (cf CCTP § 4)

#### 2.2 – Régulation du plancher chauffant « centre d’accueil »

2.2.1 et 2.2.2 : Schéma fonctionnel de régulation

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS - correction |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| E3 – Étude des Installations | Code : FEBEISI | Page : 2/9 |

Graphes de fonctionnement

Régulation : pour Text = 0°C, Tdépart planchers ≈ 34°C

Sécurité : thermostat arrêtant la pompe P1 si la température de départ planchers atteint 55°C. Le différentiel statique peut être fixé à 5°C.

| Graphe d’action Régulation | Sécurité(s) |
| --- | --- |

Température départ planchers

50°C

Pompe P1

1

20°C

-   21°C	19°C

Température extérieure

0

V3v

50°C	55°C

1	Température départ planchers

0

28	34

#### 2.3 Production ECS

    - - Etat des vannes en fonctionnement normal

|  | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ouverte | x |  | x | x |  | x | x |
| Fermée |  | x |  |  | x |  |  |

    - – Rôle des vannes

      - Vanne V2 : utilisée pour bipasser le ballon solaire en cas d’intervention sur l’installation solaire, l’appoint assurant alors seul la production ECS

      - Vanne V5 : utilisée pour bipasser le ballon d’appoint en cas d’intervention sur celui-ci. La production d’ECS est alors confiée à l’installation solaire seule.

      - Vanne Vb : mitigeur en tête de distribution afin alimenter les points de puisage en ECS à 55°C quelle que soit la température de production en amont dans les ballons, solaire ou appoint. Obligatoire en collectif.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS - correction |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| E3 – Étude des Installations | Code : FEBEISI | Page : 3/9 |

    - – Modification du schéma

Cette modification propose de bipasser le ballon d’appoint dés que la température dans le ballon solaire dépasse la température de distribution, soit 55°C. La vanne 3 voies dirigera alors directement l’ECS vers le mitigeur, sans passer par le ballon d’appoint.

Le différentiel du régulateur peut être fixé à 5°C environ, le mitigeur assurant une  température de distribution constante.

55°C

PARTIE 3 : HYDRAULIQUE ET CHOIX DE MATERIEL

3.1 – Dimensionnement du plancher chauffant zone « Réception »

    - Coefficients d’émission

αh =

Rbas Rtot

et αb =

## 0,07

### Rhaut Rtot

0,03	1

avec	Rbas =

+

## 1,6

0,01

1,15

0,1

+

## 11,6

0,2

= 0,156 m2.°C/W

## 1

Rhaut =

1,6

+	+

## 0,04

1,4

+	=  2,706  «	Rtot  = 3,005 m2.°C/W

## 5

D’où	αh = 95 % et αb = 5 %

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS - correction |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| E3 – Étude des Installations | Code : FEBEISI | Page : 4/9 |

    - – La puissance à installer est donc de

    - – Calcul de la température de sol

## 8500

0,95

= 8947 W

      - Surface chauffante = 5 x 70 x 0,2 = 70 m2

## 8750

      - Δθ=

## 11,6x70

=   10,8°C	d’où θsol  = 29,8°C

Cette valeur est incompatible avec les prescriptions du DTU 65.14 (cf § 5.5) Ce dimensionnement ne peut donc être validé.

    - – Une augmentation du pas, qui conduit à une augmentation de la surface chauffante (se rapprochant de la surface disponible) donc à une diminution de la température de sol. Elle permettra de plus de diminuer la longueur de tube à installer.

#### - Raccordement hydraulique du réseau « Communs»

    - – La fonction du by-pass entre la vanne 3 voies et la pompe est d’abaisser le niveau de température départ planchers de 80 à 50 °C dans les conditions nominales, la vanne 3 voies étant maintenue à pleine ouverture dans ces conditions.

    - – Le fluide solaire circulant en direct dans les planchers

      - Débit total dans les planchers (pompe P1) P = 45 kW

Δθ = 10°C (régime 50/40)

c  = 3,76 kJ/kg.°C	qm  = 1,2 kg/s	d’où QvP1  = 4464 l/h (avec ρ = 1036 kg/m3)

      - Débit dans la voie commune P = 45 kW

Δθ = 40°C (régime 80/40)

c  = 3,76 kJ/kg.°C	Qvvoie com = 1116 l/h    d’où Qv bp  = 3348 l/h

    - – Sélection vanne 3 voies

La documentation indique Kvs = 7,5 m3/h

Qv

D’où Δpv = (

### Kvs

)2  = 0,022 b = 220 daPa pour un fonctionnement à l’eau pure

soit Δpv = 297 daPa avec le fluide caloporteur

## 297

L’ autorité est de

## 235  297

= 0,56

Cette autorité est satisfaisante, la sélection de la vanne peut donc être validée.

3.2.3 – Sélection de la pompe

Les caractéristiques techniques de la pompe sont débit 4,5  m3/h (cf question 3.2.2)

Hm = 235 + 297 + 5500 = 6032 daPa = 6 mCE

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS - correction |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| E3 – Étude des Installations | Code : FEBEISI | Page : 5/9 |

D’où la sélection PRIUX MASTER 32-65     Abaque → Pélec = 120 W en mode Δp-c

#### 3.3 – Raccordement hydraulique des capteurs

    - – L’équilibrage hydraulique est essentiel sur ce type d’installation car un champ de capteur sous-alimenté en débit verra sa température moyenne augmenter et son rendement diminuer rapidement, cette perte de rendement pouvant même provoquer l’arrêt total de production  du  champ  en  question  et   une  chute  importante  du  bilan  solaire  annuel.    Un montage en boucle de Tickelman est donc conseillé car il permet

      - De réaliser un équilibrage parfait des champs de capteurs montés en parallèle (ceux-ci étant de surfaces identiques, donc parcourus par le même débit)

      - De pallier aux erreurs et imprécisions de mise en service dans le cas d’utilisation de vannes ou tés de réglages, ainsi qu’au risque de déréglage en cours de maintenance.

Cette boucle doit être réalisée de préférence sur l’aller des capteurs puisque la température  du fluide y est plus faible, donc les déperditions linéiques (en hiver en particulier) réduites d’autant.

    - – Voir page suivante

    - – Dimensionnement

      - Débits : le constructeur préconise un débit de 40 l/h.m2 de surface totale d’absorbeur. Chaque champ présente une surface de 5 x 2,3 = 11,5 m2.

D’où un débit de 464 l/h.champ.

      - Critère de dimensionnement : le constructeur recommande des vitesses comprises entre 0,4 et 0,7 m/s.

      - Dimensionnement : voir page suivante.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS - correction |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| E3 – Étude des Installations | Code : FEBEISI | Page : 6/9 |

C

| 2,70 m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2,70 m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D

6,20 m

6,20 m

| Tronçon | Débit [l/h] | Diamètre [mm] | w [m/s] | j lu sur abaque [mmCE/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentant 1 champ | 464 | 21,3 x 2,3 | 0,58 | 32 |
| Alimentant 2 champs | 928 | 26,9 x 2,3 | 0,65 | 27 |
| Alimentant 3 champs | 1342 | 33,7 x 2,9 | 0,58 | 17 |
| Alimentant 4 champs | 1856 | 42,4 x 2,9 | 0,49 | 8 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS - correction |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| E3 – Étude des Installations | Code : FEBEISI | Page : 7/9 |

    - – PdC totale entre C et D

      - Tuyauterie :  pour 1 champ	sur  le retour	L1 = 2,70 m

sur  l’aller	L4 = 12,40 m

L2 = 6,20 + 5,40 = 11,60 m L1 = 2,70 m

soit une PdC théorique = (32 x 5,40) + (27 x 11,60) + (8 x 12,40) = 585 mmCE En tenant compte des PdC singulières et de la nature du fluide

PdC totale tuyauterie = 585 x 1,25 x 1,35 = 988 mmCE

      - Champ de capteurs : pour un capteur traversé par un débit de 460 l/h, la doc constructeur indique une PdC de 50 mb (pour un fonctionnement au fluide solaire) soit pour un champ

5 x 50 = 250 mb = 2500 mmCE

      - PdC totale entre C et D = 988 + 2500 = 3488 mmCE

PARTIE 4 : COMBUSTION

4.1 – Etude de la combustion

4.1.1 : 40%

4.1.2 : excès d’air trop élevé : fermer le volet d’arrivée d’air

#### – Optimisation de la combustion

    - :V fumées =  Pfh +0.15 x  Pcomb

= 25.09 + 0.15 x 23.25

= 28.6 m3  / m3 gaz

pertes

    - :  rendement  =  1  -	PCI

Pertes sensibles  = m x C x Δθ = 1.27 x 28.6 x 1.03 x (115-10)

= 3928 kJ

= 1.1 kWh

rendement = 1 -

1.1

25.42

= 0.96

    - : Bon rendement, dû à un faible excès d’air et à une basse température des fumées

#### 4.3 – Etude de l’émission de CO2

4.3.1	la quantité de CO2  produite est la même quelque soit l’excès d’air. La lecture sur le diagramme (combustion stœchiométrique) indique : % CO2= 11.6

soit  Volume CO2 = Pfh x 11.6% = 2.91 m3 / m3  gaz

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS - correction |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| E3 – Étude des Installations | Code : FEBEISI | Page : 8/9 |

#### 4.3.2

Avec  production CO2 = 3 m3 / m3 gaz  :

## 44

Masse volumique CO2   =

## 22,4

= 1,96 kg / m3

D’où masse de CO2  produite = 5.92 kg / m3 gaz

## 5,92

Soit masse de CO2 produite  =

PCI

#### = 230 g / kWh PCI

Donnée CO2  fournie en partie 1 : 274 g / kW.h

La valeur donnée à la partie 1 est plus élevée car elle est donnée en énergie primaire, incluant ainsi les émissions de CO2 liées à l’extraction, au transport et à la distribution du combustible.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS - correction |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| E3 – Étude des Installations | Code : FEBEISI | Page : 9/9 |