U.22 : Préparation d’intervention

Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2015

DOSSIER SUJET

Échangeur à plaques CHAROT

| Les situations professionnelles |  | Temps conseillé | Page |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | - Préparation d’une intervention préventive | 1h | 2/2 |
| S2 | - Préparation d’une intervention corrective | 1h | 2/2 |

Sous-épreuve E.22  -  Unité U.22

S1 / PrÉparation d’une intervention prÉventive

Mise en situation :

Vous êtes chargé de la maintenance des installations du site. Un échangeur à plaques CHAROT est utilisé pour la préparation de l’ECS.

Vous devez définir la maintenance préventive à réaliser sur cet échangeur, en précisant la fréquence des interventions et procéder à la préparation du nettoyage de l’échangeur à plaque.

Données complémentaires :

- Échangeur à plaques :

Marque : CHAROT

Type : DELTA    PX

- Dossier technique DT 9  Échangeur CHAROT  p. 10/13 à 12/13

| Questions - Identifier les opérations de maintenance préventive à réaliser sur l’échangeur CHAROT. - Indiquer la périodicité de ces opérations. - Réaliser le mode opératoire pour nettoyer mécaniquement l’échangeur à plaque par démontage et remontage complet. - Identifier la désignation et le code d’une plaque intermédiaire avec son joint. | Réponses sur DR1 p. 2/3 DR1 p. 2/3 DR1 p. 2/3 DR1 p. 2/3 | Critères d’évaluation L’identification est sans erreur ni omission. La périodicité des opérations est sans erreur. Le mode opératoire permet l’intervention complète. L’identification et le code sont justes. |
| --- | --- | --- |

S2 / PrÉparation d’une intervention corrective

Mise en situation :

La pompe de charge double de l’échangeur CHAROT est à changer. Vous devez préparer cette intervention corrective en listant les opérations à mettre en œuvre. Vous devez prévoir également le changement des portes fusibles par des disjoncteurs moteurs.

Données complémentaires :

- Pompe double de charge : monophasée

Puissance : 470 W pour une pompe (I = 2,8 A)

- Disjoncteur moteur type GV2-M

- Dossier technique DT 2  SG2    p. 3/13 et DT 5 p. 5/13

- Dossier technique DT 9  Échangeur CHAROT p. 10/13 à 12/13

- Dossier technique DT 10  Disjoncteur moteur  p. 13/13

| Questions - Identifier les opérations de maintenance corrective à réaliser pour changer la pompe de charge double et les deux disjoncteurs moteurs. - Sélectionner les disjoncteurs moteurs afin de remplacer les portes fusibles. - Indiquer la plage et la valeur du réglage à réaliser sur les déclencheurs thermiques. - Préparer le nouveau schéma de puissance pour réaliser le remplacement des portes fusibles par les disjoncteurs moteurs. | Réponses sur DR2 p. 3/3 DR2 p. 3/3 DR2 p. 3/3 DR2 p. 3/3 | Critères d’évaluation L’identification des opérations est juste et sans omission. La sélection est sans erreur. Les valeurs sont justes. Le schéma est juste et sans erreur. |
| --- | --- | --- |