# Session 2012

## Brevet de Technicien Supérieur

### CONTRÔLE INDUSTRIEL

et

RÉGULATION AUTOMATIQUE

U42 – Automatismes et logique

Durée : 2 heures	Coefficient : 2

Aucun document autorisé. Calculatrices interdites.

Tout autre matériel est interdit.

Avant de composer, assurez-vous que l’exemplaire qui vous a été remis est bien complet. Ce sujet comporte 11 pages numérotées de 1/11 à 11/11.

##### ATTENTION :

##### Les DOCUMENTS RÉPONSES (pages 8/11 - 9/11) et (pages 10/11 - 11/11)

##### sont fournis en double exemplaire, un exemplaire étant

##### à remettre avec la copie ; l’autre servant de brouillon éventuel.

Toutes les parties sont indépendantes et peuvent être traitées séparément.

Pages	Barème

Sommaire	2

Description du procédé							3

Première partie : Gestion de la stabilisation				3	7 points

Deuxième partie : Élaboration de la consigne de débit d'air		4	6 points

Troisième partie : Calcul du pointeur					4	4 points

Quatrième partie : Mesure du potentiel Redox				5	3 points

Annexe 1 : 									6

Annexe 2 : 									6

Annexe 3 :									7

Document réponse N° 1 	8 et 9

Document réponse N° 2 	 10 et 11

##### Station d'épuration biologique d'une petite collectivité

Le traitement des eaux usées consiste en une succession d'opérations mécaniques (dégrillage, dessablage, dégraissage, décantation) et biologiques (élimination de l'azote ammoniacal, des composés carbonés, etc. à l'aide de bactéries). Un schéma de principe de ce traitement est donné en ANNEXE 1, page 6/11.

Ici l'élimination de l'azote et du carbone est réalisée en trois phases :

- Anoxie : L'oxygène dissout est quasiment absent et les nitrates sont présents → Des bactéries transforment les nitrates en Azote et en eau, en consommant du carbone (dénitrification).

- Aérobie : L'oxygène dissout est présent, il est apporté par aération continue → D'autres bactéries transforment l'azote ammoniacal en nitrates (nitrification).

- Stabilisation : Aération discontinue pour alterner les phases de nitrification et de dénitrification (évite les fermentations anaérobies lorsque l'oxygène dissout vient à disparaître) → élimination totale des ions nitrates.

L'automatisation des différentes phases est réalisée à l'aide d'un Automate Programmable Industriel, à partir de mesures effectuées par des transmetteurs de débit d'air, de potentiel Redox (électrodes de Platine) et d'oxygène dissout (électrodes de Clark), vers des actionneurs de types vannes TOR et de régulation (systèmes d'aération par insufflation de fines bulles).

### PremiÈre partie : Gestion de la Stabilisation

###### Description de la stabilisation :

Cette stabilisation est réalisée par une aération intermittente : alternance d'aération (nitrification) et de repos (dénitrification). Ceci tant que le sélecteur est sur automatique (auto).

Nitrification :

La vanne d'insufflation d'air (V_AIR) s'ouvre.

La nitrification est suffisante si elle dure au moins 15 minutes et si la mesure de potentiel Redox (pR) dépasse le seuil haut (correspondant à 150 mV). Par contre, si elle dure plus de 60 minutes, elle s'arrête et une alarme de « montée trop lente » est enclenchée (cette alarme doit être acquittée par l’opérateur avant de poursuivre le cycle pour passer à l'autre phase).

Dénitrification :

La vanne (V_AIR) se ferme.

La dénitrification est suffisante si la mesure de potentiel Redox (pR) passe sous le seuil bas (correspondant à -50 mV) ou si elle dure plus de 4 heures. Elle doit durer au moins 15 minutes, si la mesure de potentiel Redox descend sous le seuil bas en moins de 15 minutes alors une alarme « descente trop rapide » est enclenchée (cette alarme doit être acquittée par l’opérateur avant de poursuivre le cycle pour passer à l'autre phase).

- Établissez le grafcet gérant la stabilisation en tenant compte de la description et du tableau de variables utiles en ANNEXE 2, page 6/11.

### DeuxiÈme partie : Élaboration de la consigne de dÉbit d'air

La consigne de débit d'air est élaborée à partir d'une mesure mQ_air et d'un delta_air calculé par un module de logique non étudié ici à partir de la mesure d'oxygène dissout. Le principe de l’élaboration  est le suivant :

Toutes les minutes :

- si la mesure d'oxygène dissout oxy est inférieure au seuil bas Oxy_min, alors la consigne cQ_air est égale à la mesure mQ_air plus le delta_air (la consigne ne devra pas être supérieure à 90%).

- si la mesure d'oxygène dissout oxy est supérieure au seuil haut Oxy_max, alors la consigne est égale à la mesure mQ_air moins le delta_air (la consigne ne devra pas être inférieure à 20%). Si la mesure d’oxygène est comprise entre les deux seuils, la consigne est inchangée.

2.	Complétez l'organigramme de calcul de la consigne de débit d'air et du bornage de celle-ci entre 20 et 90 %, en tenant compte de la description et du tableau de variables utiles en ANNEXE 2, page 6/11. (Document réponse 1, pages 8/11 et 9/11)

### TroisiÈme partie : Calcul du pointeur

Nous devons calculer la moyenne (rangée à l'adresse %MW430) des 5 dernières mesures de débit rangées dans 5 mots (de 16 bits) contigus de la mémoire de l'automate (%MW420 à %MW428, les mots de 16 bits étant numérotés de 2 en 2).

Pour ce faire, à chaque fois que l'on rangera une mesure dans un de ces 5 mots, on positionnera un index (%MW10) sur sa valeur suivante. L'index évoluera ainsi de la valeur 0 à la valeur 4 pour repasser ensuite à la valeur 0, etc. La relation entre l'index et l'adresse mémoire correspondante est donnée dans le tableau ci-dessous :

| index i (%MW10) | adresse (%MW..) | pointeur P (%MW4) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 420 | 3 360 |
| 1 | 422 |  |
| 2 | 424 | 3 392 |
| 3 |  | 3 408 |
| 4 | 428 | 3 424 |

Pour établir la relation entre l'index et l'adresse correspondante, on utilise l'adressage indirect qui permet d'écrire une seule instruction quelle que soit la valeur de l'index.

MOVE

IN     OUT

%IW20

%MW[pointeur]

L'instruction de transfert MOVE s’écrira par exemple :

Où le pointeur est un mot (ici %MW4), écrit entre crochets [ ]. Ce pointeur contient lui-même l'adresse considérée décalée de 3 bits à gauche (soit multipliée par 8 en décimal). Dans l’exemple ci-dessus, si %MW4 contient 3 392, la mesure %IW20 sera rangée à l’adresse %MW424.

3.	Sur le document réponse 2, pages 10/11 et 11/11 :

3.1	Compléter le tableau avec les valeurs manquantes.

3.2	Établissez l'équation reliant la valeur du pointeur P à l’index i correspondant, P = f(i).

3.3	À l’aide des fonctions logiques décrites en ANNEXE 3 page 7/11, proposez un logigramme permettant de générer le pointeur à partir de l'index.

### QuatriÈme partie : Mesure du potentiel Redox

Potentiel

Redox

-200mV à +300mV

Sonde + Transmetteur

EM = 500mV

Signal

4 – 20mA

Automate

Carte d'entrées

Analogiques

Valeur

Numérique

U.C.

Schéma fonctionnel :

La notice technique de l'ensemble sonde-transmetteur annonce une mesure à 1,5mV près, soit 0,3% de l'E.M.

Extrait du catalogue :

| Caractéristiques des modules d’entrées analogiques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de modules d’entrées | A | B | C | D |
| Nombre de voies | 2 | 4 | 8 | 4 |
| Gamme d’entrées | 0-20 mA ou 4-20 mA, configurable |  |  |  |
| Conversion analogique/numérique | 8 bits | 10 bits | 12 bits | 16 bits |
| Période d’acquisition Cycle normal (ms) | 27 | 51 | 30 | 1 |
| Échelle de prix | 1 | 2 | 3 | 4 |

La résolution d’un module est le plus petit écart entre  deux valeurs numériques contiguës, exprimé en % de l’Etendue de Mesure du module.

4.	Choisissez dans le tableau ci-dessus un module d'entrées analogiques permettant de récupérer l'information avec une résolution plus petite que l'erreur maxi de la sonde et au moindre coût.

Argumentez votre choix par le calcul.

(Rappel : les valeurs numériques d’un module d’entrée sur 8 bits vont de 0 à 255.

28 = 256, 210 = 1 024, 212 = 4 096, 216 = 65 536)

CAE4AL S

Annexe 1 : Schéma de principe du traitement

Zone

Zone

Zone

Page 6/11

Annexe 2 : Tableau des variables

| Entrées | Type | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| auto | Sélecteur 2 positions stables | à 1 si sélecteur sur auto |
| acq | Bouton poussoir d’acquittement |  |
| pR | Signal issu de la sonde Redox | valeur numérique sur 10 bits |
| oxy | Signal issu de la sonde d'oxygène dissout | valeur numérique sur 10 bits |
| Sorties |  |  |
| V_AIR | Vanne d'insufflation d'air | Type monostable NF |
| AL_M | Alarme montée trop lente | Voyant |
| AL_D | Alarme descente trop rapide | Voyant |
| Seuils et signaux |  |  |
| PR_max | Seuil haut de potentiel Redox | correspond à 150 mV |
| PR_min | Seuil bas de potentiel Redox | correspond à -50 mV |
| Oxy_max | Seuil haut d'oxygène dissout |  |
| Oxy_min | Seuil bas d'oxygène dissout |  |
| cQ_air | Consigne de débit d'air | Ne peut évoluer qu’entre 20 % et 90 % |
| delta_air | correction de consigne de débit d'air | calculé par un module de logique non étudié ici |
| mQ_air | moyenne des 5 dernières mesures de débit d'air |  |

Annexe 3 : Symboles de fonctions logiques sur mots

Opérations arithmétiques : MULTIPLICATION, ADDITION, DIVISION

IN1, IN2 et OUT : Format mot (16 bits).

OUT correspond au résultat de l’opération logique spécifiée exécutée entre les mots présents sur les entrées IN1 et IN2.

Une valeur immédiate peut être écrite en décimal en plaçant devant "d".

MUL

OUT

IN1

IN2

ADD

OUT

IN1

IN2

DIV

OUT

IN1

IN2

MUL

OUT

IN1

IN2

MW20

d4

MW21

Exemple :

| MW20 | 0000 0010 1100 1111 |
| --- | --- |
| d4 | 0000 0000 0000 0100 |
| MW21 | 0000 1011 0011 1100 |

Opérations de décalage : SHR et SHL.

IN, N et OUT : Format mot.

OUT correspond au mot présent sur l’entrée IN mais avec un décalage logique de N bits.

Décalage logique à droite de N bits.	Décalage logique à gauche de N bits.

Les bits libérés sont remplacés par des 1.	Les bits libérés sont remplacés par des 0.

SHL

OUT

IN

N

0



15

 0

SHR

OUT

IN

N

0

1 

15



Opérations de décalage circulaire : ROR et ROL.

OUT correspond au mot présent sur l’entrée IN mais avec un décalage circulaire de N bits.

Décalage circulaire à droite de N bits.	Décalage circulaire à gauche de N bits.

ROL

OUT

IN

N

0

15

ROR

OUT

IN

N

0

15

EXEMPLAIRE POUVANT SERVIR DE BROUILLON

Document rÉponse N° 1

Consigne de débit d’air

Temporisation 1 minute

début

EXEMPLAIRE À rendre avec la copie

Document rÉponse N° 1

Consigne de débit d’air

Temporisation 1 minute

début

EXEMPLAIRE POUVANT SERVIR DE BROUILLON

Document rÉponse N° 2

3.1 - Tableau des valeurs du pointeur :

| index i (%MW10) | adresse (%MW..) | pointeur (%MD4) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 420 | 3360 |
| 1 | 422 |  |
| 2 | 424 | 3392 |
| 3 |  | 3408 |
| 4 | 428 | 3424 |

3.2 - Équation pointeur = f(index) :

3.3 - Logigramme de calcul du pointeur :

EXEMPLAIRE À rendre avec la copie

Document rÉponse N° 2

3.1 - Tableau des valeurs du pointeur :

| index i (%MW10) | adresse (%MW..) | pointeur (%MD4) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 420 | 3360 |
| 1 | 422 |  |
| 2 | 424 | 3392 |
| 3 |  | 3408 |
| 4 | 428 | 3424 |

3.2 - Équation pointeur = f(index) :

3.3 - Logigramme de calcul du pointeur :